## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：光伏安装 |  |  |  | 标段：乌兰哈达镇建设光伏电站项目 |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
光伏设备
1 | 030405002008 | 太阳能电池 | 1.名称:光伏组件 2.型号:单晶/单玻 3.其他:每16块组件为1串，每串用MC4接线端子3个 4.容量:630Wp 5.安装方式:地面支架 |  | 组 | 1366
2 | 030405002007 | 接线端子 | 1.名称:光伏板接线端子 2.型号:MC4 3.其他:每16块组件为1串，每串用MC4接线端子3个 4.安装方式:组件背板支架凹槽间 |  | 个 | 264
3 | 030405002003 | 光伏逆变器 | 1.名称:组串式逆变器 2.型号:SUN2000-100KTL-M2 3.输出电压:AC380V 4.输入直流电压范围:200V-1000V 5.含逆变器遮阳板 0.38mm :1100*500mm 6.逆变器数据棒:4G数据模块 7.安装方式:室外 |  | 台 | 6
4 | 030405002004 | 光伏逆变器 | 1.名称:组串式逆变器 2.型号:SUN2000-50KTL-ZHM3 3.输出电压:AC380V 4.输入直流电压范围:200V-1000V 5.含逆变器遮阳板 0.38mm :1100*500mm 6.逆变器数据棒:4G数据模块 7.安装方式:室外 |  | 台 | 1
5 | 030405002005 | 光伏逆变器 | 1.名称:组串式逆变器 2.型号:SUN2000-36KTL-M3 3.输出电压:AC380V 4.输入直流电压范围:200V-1000V 5.含逆变器遮阳板 0.38mm :1100*500mm 6.逆变器数据棒:4G数据 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：光伏安装 |  |  |  | 标段：乌兰哈达镇建设光伏电站项目 |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
模块 7.安装方式:室外
6 | 030405002006 | 光伏逆变器 | 1.名称:组串式逆变器 2.型号:SUN2000-30KTL-M3 3.输出电压:AC380V 4.输入直流电压范围:200V-1000V 5.含逆变器遮阳板 0.38mm :1100*500mm 6.逆变器数据棒:4G数据模块 7.安装方式:室外 |  | 台 | 1
7 | 030404004001 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:并网柜 2.规格:800*600*2200 3.容量:400kW 4.型号:输出电压：AC380V;四进一出， 5.隔离开关:800A/3P 6.光伏并网专用断路器:800A/3P 7.防雷保护:1个 8.防雷开关:1个 9.进线断路器 :225A/3P 4个 10.种类:含防孤岛装置1台 11.箱体材质:201 不锈钢 12.内部金属结构:全部防腐处理 13.防护等级:IP65 14.安装方式:箱式变压器内 |  | 台 | 1
8 | 030404004002 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:并网柜 2.规格:800*600*2200 3.容量:316kW 4.型号:输出电压：AC380V;五进一出， 5.隔离开关:630A/3P 6.光伏并网专用断路器:630A/3P 7.防雷保护:1个 8.防雷开关:1个 9.进线断路器 :225A/3P 2个,125A/3P 1个,63A/3P 1个，80A/3P 1个 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：光伏安装 |  |  |  | 标段：乌兰哈达镇建设光伏电站项目 |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10.种类:含防孤岛装置1台 11.箱体材质:201 不锈钢 12.内部金属结构:全部防腐处理 13.防护等级:IP65 14.安装方式:箱式变压器内
9 | 040801003001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:箱式变电站 2.材质:纯铜 3.容量(kVA):1000kVA 4.电压（kV):10kV 5.组合形式:10kV进线柜1个(HXGN-12)，隔离柜一个(HXGN-12)，变压器1台1000KVA，低压进线单元1组，低压变1台10kVA, UPS1组2kV 6.防护等级: IP65 |  | 台 | 1
10 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:≤10kV变电站 整套启动调试 |  | 系统 | 1
分部小计
电缆及电线
11 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:光伏直流电缆 2.规格:PV1-1×4mm² 3.材质:无氧镀锌铜丝 4.电压等级(kV):1kV 5.类别:含正极(红)、负极(黑) |  | m | 12000
12 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJLHV23-0.6/1kV-3×25+1×16mm² 3.材质:合金电缆 4.敷设方式、部位:穿管直埋 5.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 215
13 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJLHV23-0.6/1kV-3×35+1×16mm² 3.材质:合金电缆 4.敷设方式、部位:穿管直埋 |  | m | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：光伏安装 |  |  |  | 标段：乌兰哈达镇建设光伏电站项目 |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.电压等级(kV):0.6/1kV
14 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJLHV23-0.6/1kV-3×95+1×50mm² 3.材质:合金电缆 4.敷设方式、部位:穿管直埋 5.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 490
15 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJLHV23-0.6/1kV-3×240+1×120mm² 3.材质:合金电缆 4.敷设方式、部位:穿管直埋 5.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 40
分部小计
防雷接地
16 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:∠50mm×5mm×2500mm 4.土质:普通土 |  | 根 | 20
17 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:户外接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:一50mm×5mm 4.安装部位:支架到主接地网、主接地网到接地极 |  | m | 630
18 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地系统测试 独立接地装置≤6根接地极 |  | 组 | 4
19 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地线(含配套自攻字钻钉） 2.材质:BVR电线 3.规格:BVR-0.75/1kV-1×6mm²,L=200mm 4.安装部位:组件边框 |  | m | 280
20 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:接地线(含配套螺栓） 2.材质:BVR电线 3.规格:BVR-0.75/1kV-1×6mm²,L=200mm 4.安装部位:组串间接 |  | m | 9.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：光伏安装 |  |  |  | 标段：乌兰哈达镇建设光伏电站项目 |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
地、逆变器机壳
分部小计
电缆头
21 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:室外热缩式 3.规格:25m2 4.材质:铝制 5.类型:终端头 6.安装部位:户外 7.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 4
22 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:室外热缩式 3.规格:35m2 4.材质:铝制 5.类型:终端头 6.安装部位:户外 7.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 12
23 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:室外热缩式 3.规格:95m2 4.材质:铝制 5.类型:终端头 6.安装部位:户外 7.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 2
24 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:室外热缩式 3.规格:240m2 4.材质:铝制 5.类型:终端头 6.安装部位:户外 7.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 4
分部小计
其他
25 | 040205018001 | 警示柱 | 1.类型:电缆标示桩 2.材料品种:钢筋混泥土预制构件,面喷涂料, 颜色宜为黄底红字 3.规格、型号:100mm*100mm*400mm |  | 个 | 24
26 | 03040801000 | 防火堵 | 1.名称:防火堵料 |  | kg | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：光伏安装 |  |  |  | 标段：乌兰哈达镇建设光伏电站项目 |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 1 | 料 | 2.材质:有机堵料 3.部位:电缆穿越盘柜孔洞以及管道两端时
27 | 030408010002 | 防火涂料 | 1.名称:防火涂料 2.材质:有机防火涂料 3.方式:涂刷 4.部位:防火墙两侧 |  | kg | 24
分部小计
保护管
28 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:∮100 4.敷设方式:埋地 |  | m | 42
29 | 030408003005 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:∮80 4.敷设方式:埋地 |  | m | 162
30 | 030408003006 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:∮50 4.敷设方式:埋地 |  | m | 440
31 | 040501020001 | 警示（示踪）带铺设 | 1.名称:电缆警示带 2.规格:幅宽30cm*0.15mm 3.材质:黄色复合塑料编织警示标志带 4.字样:电力警示带 |  | m | 480
32 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:碳素波纹管 3.规格:DN32 4.敷设方式:埋地 |  | m | 1800
分部小计
消防系统
33 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:每2具手提式灭火器配1套灭火器箱 2.灭火器规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 3.灭火器箱规格:63cm*38cm*20cm 4.灭火器箱材质:不锈钢 |  | 具 | 26
分部小计
施工用电
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：光伏安装 |  |  |  | 标段：乌兰哈达镇建设光伏电站项目 |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
34 | 030113008001 | 柴油发电机组 | 1.名称:柴油发电机 2.型号:100kW 3.本工程供电方式:采用柴油发电机组 |  | 台班 | 30
分部小计
视频监控
35 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:智能球型摄像机 2.类别:360全景摄像头 3.型号:DS-2DC4423IW-D(国内标配)(S6) 4.防护等级:IP66 5.安装方式:室外 |  | 台 | 5
36 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:摄像机支架 2.类别:立柱式 3.规格、型号:不锈钢材质，立杆3.5m，上杆76mm，下杆140mm， 4.安装方式:室外 |  | 台 | 5
37 | 030507012001 | 视频传输设备 | 1.名称:无线终端 2.型号:移动路由，B535-836 3.规格:4G路由器，带SIM插卡（需要办理4g物联卡） 4.安装方式:通信机柜内 |  | 台 | 1
38 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.型号:TX8-H6016G，铝合金，180*150*40 3.功能:8路 4.防护等级:IP40 5.安装方式:通信机柜内 |  | 台 | 1
39 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:通信柜（无设备） 2.材质:不锈钢 3.规格:1200mm*600mm*600mm 4.安装方式:室外 |  | 台 | 1
40 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:24芯 3.敷设方式:管内穿放 |  | m | 600
41 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1.名称:CPVC保护管 2.规格:DN32 3.敷设方式:埋地 |  | m | 600
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：光伏安装 |  |  |  | 标段：乌兰哈达镇建设光伏电站项目 |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：光伏安装 |  |  | 标段：乌兰哈达镇建设光伏电站项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：光伏安装 |  | 标段：乌兰哈达镇建设光伏电站项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：光伏安装 |  | 标段：乌兰哈达镇建设光伏电站项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：光伏安装 |  |  | 标段：乌兰哈达镇建设光伏电站项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：光伏安装 |  |  | 标段：乌兰哈达镇建设光伏电站项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：光伏安装 |  | 标段：乌兰哈达镇建设光伏电站项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：光伏安装 |  | 标段：乌兰哈达镇建设光伏电站项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13