## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 兴安盟博物馆消防工程验收整改项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 兴安盟博物馆消防工程验收整改项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：兴安盟博物馆消防工程验收整改项目 |  | 第 1 页 共 1 页
一 . 项目概况 ：兴安盟博物馆、内蒙古民族解放纪念馆(以下简称两馆) ，位于乌兰浩特市政府西侧，是兴安盟大型综合性现代化国家二级博物馆，两馆占地22500平方米，建筑面积24600平方米(兴安盟博物 馆建筑面积16400平方米，解放纪念馆建筑面积8200平方米) 。2017年两馆消防改造工程按照当年的 消防规范已改造完成，因消防机构改制当年未能完成消防验收，2018年消防设计规范修订，本项目按 照最新规范对两馆消防设施改造工程进行二次设计，并由乌兰浩特市住建局审核通过。本次工程， 按照乌兰浩特市住建局两馆消防改造工程报批图纸审核意见进行整改施工，具体施工内容：办公区增加喷淋系统、排烟系统，整体应急照明系统安装、局部增加消防报警点位、因消防施工导致破坏的恢复装修内容等。本次工程最终实现两馆消防整体通过验收并取得消防验收合格证。
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：兴安盟博物馆消防工程验收整改项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
应急照明系统
1 | 040801032001 | 铁构件制作、安装 | 1.名称:铁构件制作、安装 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ8 |  | kg | 1459
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:热镀锌 3.规格:20 4.配置形式:明配 5.外刷防火涂料: |  | m | 2189
3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:热镀锌 3.规格:20 4.配置形式:明配 5.外刷防火涂料: 6.（安装高度5米以上） |  | m | 3434
4 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:热镀锌 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.混凝土墙开槽:20 6.楼板开孔:25 |  | m | 1617
5 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.材质:镀锌 3.规格:20 |  | m | 568
6 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:铁质 3.规格:86 4.安装形式:明装 |  | 个 | 992
7 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:铁质 3.规格:86 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 142
8 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:应急照明线 2.配线形式:管内 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5 |  | m | 9300
9 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:应急照明线 2.配线形式:管内 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5 5.配线部位:（安装高度5米以上） |  | m | 6868
10 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:应急照明线 2.配线形式:管内 |  | m | 243
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：兴安盟博物馆消防工程验收整改项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.型号:WDZN-RVSP 4.规格:2*1.5
11 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:应急照明线 2.配线形式:管内 3.型号:WDZN-RVS 4.规格:4*1.5 |  | m | 243
12 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:BTRY 3.规格:4*4 4.敷设方式、部位:管内 |  | m | 234
13 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头制作安装 2.规格:4*4 |  | 个 | 14
14 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:应急吸顶灯 2.型号:LED 20W 3.安装形式:吸顶 |  | 套 | 20
15 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.型号:LED 5W 3.安装形式:壁挂 |  | 套 | 97
16 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:楼层指示灯 2.型号:LED 5W 3.安装形式:壁挂 |  | 套 | 21
17 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.型号:LED 5W 3.安装形式:壁挂 |  | 套 | 200
18 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:自带电源的应急照明灯 2.型号:LED 5W 3.安装形式:壁挂 |  | 套 | 172
19 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 2.型号:LED 5W 3.安装形式:嵌入 |  | 套 | 70
20 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:密闭式单管荧光灯 2.型号:LED 18W 3.安装形式:吊链 |  | 套 | 30
21 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:铝方通条形灯 2.型号:LED 18W 3.安装形式:吊链 |  | 套 | 22
22 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.型号:10A |  | 个 | 12
23 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源箱 2.型号:TY-D |  | 台 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：兴安盟博物馆消防工程验收整改项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.规格:1.0KVA 4.安装方式:壁挂
24 | 030904017001 | 报警联动一体机 | 1.名称:应急照明控制器 2.安装方式:落地 |  | 台 | 2
25 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:应急照明自动报警系统调试 2.点数:500点以内 |  | 系统 | 2
分部小计
报警系统
26 | 040801032002 | 铁构件制作、安装 | 1.名称:铁构件制作、安装 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ8 |  | kg | 100
27 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:热镀锌 3.规格:20 4.配置形式:明配 5.外刷防火涂料: |  | m | 200
28 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:热镀锌 3.规格:25 4.配置形式:明配 5.外刷防火涂料:: 6.楼板开孔:25 |  | m | 100
29 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.材质:镀锌 3.规格:20 |  | m | 31.5
30 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:铁质 3.规格:86 4.安装形式:明装 |  | 个 | 30
31 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:报警系统配线 2.配线形式:管内 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5 |  | m | 320
32 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:报警系统配线 2.配线形式:管内 3.型号:NH-RVS 4.规格:2*1.5 |  | m | 160
33 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:报警系统配线 2.配线形式:管内 3.型号:NH-RVVP 4.规格:2*1.5 |  | m | 105
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：兴安盟博物馆消防工程验收整改项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
34 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV 3.规格:7*1.5 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 103.3
35 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:7*1.5 |  | 个 | 2
36 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:单输出单输入模块 2.输出形式:总线制 |  | 个 | 19
37 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入模块 2.输出形式:总线制 |  | 个 | 2
38 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:电话模块 2.输出形式:总线制 |  | 个 | 1
39 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 1.名称:总线隔离器 2.输出形式:总线制 |  | 个 | 1
40 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:电话分机 2.安装方式:挂装 |  | 部 | 1
41 | 080806008001 | 电动机检查接线 | 1.名称:水流开关接线 |  | 个 | 1
42 | 080806008004 | 电动机检查接线 | 1.名称:电磁开关接线 |  | 个 | 20
43 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.点数:64点以内 |  | 系统 | 1
44 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:自动喷水灭火系统 |  | 点 | 2
45 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 |  | 个 | 19
46 | 030905003002 | 防火控制装置调试 | 1.名称:消防风机调试 |  | 个 | 1
47 | 030905003003 | 防火控制装置调试 | 1.名称:消防水泵联动调试 |  | 个 | 1
分部小计
防排烟电系统
48 | 040801032003 | 铁构件制作、安装 | 1.名称:铁构件制作、安装 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ8 |  | kg | 100
49 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:热镀锌 3.规格:20 4.配置形式:明配 |  | m | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：兴安盟博物馆消防工程验收整改项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.外刷防火涂料:
50 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:热镀锌 3.规格:25 4.配置形式:明配 5.外刷防火涂料:: 6.楼板开孔:25 |  | m | 210
51 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:铁质 3.规格:86 4.安装形式:明装 |  | 个 | 12
52 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:消防动力系统配线 2.配线形式:管内 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:1.5 |  | m | 55.3
53 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:消防动力系统配线 2.配线形式:管内 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:6 |  | m | 54.9
54 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NH-YJV 3.规格:5*6 4.敷设方式、部位:管内 |  | m | 215
55 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头制作安装 2.规格:5*6 |  | 个 | 4
56 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:风机双电源控制箱 2.安装方式:壁挂 |  | 台 | 1
57 | 080806008002 | 电动机检查接线 | 1.名称:交流异步电动机检查接线、调试 2.容量（kW):13 |  | 个 | 1
58 | 080806008003 | 电动机检查接线 | 1.名称:电动保温阀检查接线、调试 2.容量（kW):0.24 |  | 个 | 1
59 | 080806009001 | 系统调试 | 1.名称:双电源切换调试 |  | 系统 | 1
分部小计
防排烟系统
60 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 |  | m2 | 5.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：兴安盟博物馆消防工程验收整改项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.规格:直径500mm 以内 5.板材厚度:1.2mm以内 6.接口形式:咬口
61 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径1120mm以内 5.板材厚度:1.2mm以内 6.接口形式:咬口 |  | m2 | 14.13
62 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:直径1120mm以上 5.板材厚度:1.2mm以内 6.接口形式:咬口 |  | m2 | 268.48
63 | 030702008001 | 柔性软风管 | 1.名称:软管接口 2.材质:涂塑化纤织物 |  | m2 | 0.88
64 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:排风风机7.5KW 2.型号:HTF NO.7 18900m3/h 7.5kw 728pa |  | 台 | 1
65 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:280度防火阀800*250 |  | 个 | 15
66 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:280度防火阀630*250 |  | 个 | 2
67 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:280度防火阀400*250 |  | 个 | 1
68 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:280度防火阀500*250 |  | 个 | 1
69 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动保温阀800*250 |  | 个 | 1
70 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层栅格风口700*700 2.型号:T202-2 |  | 个 | 12
71 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层栅格风口500*500 |  | 个 | 6
72 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层栅格风口400*400 |  | 个 | 4
73 | 030307005001 | 设备支架制作安装 | 1.名称:设备支架制作安装 2.材质:型钢（综合） |  | kg | 50
74 | 031201002001 | 设备与矩形管道刷油 | 1.除锈级别:Sa1级 轻度喷砂除锈 2.油漆品种:红丹防锈漆 |  | kg | 1550
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：兴安盟博物馆消防工程验收整改项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.油漆品种:调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍
75 | 080807014001 | 开孔 | 1.类型:水钻开孔 2.规格:200以内 |  | 个 | 20
76 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
喷淋系统
77 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 |  | m | 444
78 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 |  | m | 178
79 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 |  | m | 19
80 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 |  | m | 40
81 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN70 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 |  | m | 37
82 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国 |  | m | 78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：兴安盟博物馆消防工程验收整改项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
标
83 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 |  | m | 78
84 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.安装部位:外露 2.材质、型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求: |  | 个 | 181
85 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
86 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.名称:信号阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 1
87 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:螺纹连接 |  | 组 | 1
88 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:型钢（综合） 3.除锈级别:Sa1级 轻度喷砂除锈 4.油漆品种:红丹防锈漆 5.油漆品种:调和漆 6.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 |  | kg | 905
89 | 080807014002 | 开孔 | 1.类型:水钻开孔 2.规格:200以内 |  | 个 | 46
90 | 080807014003 | 开孔 | 1.类型:水钻开孔 2.规格:108以内 |  | 个 | 11
分部小计
装修修复
91 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:300~350 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 450*450 3.基层材料种类、规格:防火石膏板 |  | m2 | 560
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：兴安盟博物馆消防工程验收整改项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.面层材料品种、规格:防火石膏板 5.嵌缝材料种类:嵌缝膏
92 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:300~350 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 600*600 3.基层材料种类、规格:硅酸钙板 |  | m2 | 760
93 | 080807014004 | 开孔 | 1.类型:棚面开孔 2.规格:0.5m2以内 |  | 个 | 10
94 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.基层材料种类、规格:防火石膏板 3.嵌缝材料种类:嵌缝膏 |  | m2 | 60
95 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:二遍 3.涂料品种、喷刷遍数:二遍 |  | m2 | 701
96 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:柱面 2.刮腻子要求:二遍 3.涂料品种、喷刷遍数:二遍 |  | m2 | 40
97 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:棚面 2.刮腻子要求:二遍 3.涂料品种、喷刷遍数:二遍 |  | m2 | 758
分部小计
措施项目
98 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
99 | 011701001001 | 综合脚手架 |  |  | m2 | 1000
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：兴安盟博物馆消防工程验收整改项目 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.5
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：兴安盟博物馆消防工程验收整改项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：兴安盟博物馆消防工程验收整改项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：兴安盟博物馆消防工程验收整改项目 |  |  | 标段： | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：兴安盟博物馆消防工程验收整改项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：兴安盟博物馆消防工程验收整改项目 |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：兴安盟博物馆消防工程验收整改项目 |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：兴安盟博物馆消防工程验收整改项目 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13