## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 手术室净化-电气 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：手术室净化-电气 |  |  |  | 标段：手术室净化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
医用灯
1 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 1.名称:LED手术无影灯百级 2.型号:LK/LYD-700/700 3.规格:LED灯泡数量 80个/80个 照度（Lux） 40000—160000/40000—160000 色温（K） 3000—6700K可调/3000—6700K可调 光斑直径（mm） 160-280 调光系统 无极调光系统 显色指数 ≥96 照明深度（mm） ≥600 术者头部温升（℃） ≤1 术野区域温升(℃) ≤2 演色性指数(CRI) ≥96 色彩还原指数 ≥97 最大辐照度 ≤500 W/m2/≦350W/m2 电源电压 220V/50Hz 最低/最佳安装高度 2.5米/3米 |  | 套 | 1
2 | 030412006002 | 医疗专用灯 | 1.名称:LED手术无影灯万级 2.型号:LK/LYD-700/500 3.规格:LED灯泡数量 80个/48个 照度（Lux） 40000—160000/40000—160000 色温（K） 3000—6700K可调/3000—6700K可调 光斑直径（mm） 160-280 调光系统 无极调光系统 显色指数 ≥96 照明深度（mm） ≥600 术者头部温升（℃） ≤1 术野区域温升(℃) ≤2 演色性指数(CRI) ≥96 色彩还原指数 ≥97 最大辐照度 ≤500 W/m2/≦350W/m2 电源电压 220V/50Hz 最低/最佳安装高度 2.5米/3米 |  | 套 | 2
3 | 030412006003 | 单臂外科塔 | 1.名称:单臂外科塔 2.型号:LK-G13 |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：手术室净化-电气 |  |  |  | 标段：手术室净化工程 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.规格:工作电源： AC220V、50Hz； 横臂活动范围（半径）：700-1100mm（可据院方要求配置）； 终端箱可旋转角度：0～340° 仪器平台： 2层（高度可调）550mm*400mm*30mm;采用10mm×25mm国际标准边轨围护，圆角防撞设计； 气体接口配置（可根据院方要求配置2个氧2个吸引2个空气）： a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；b、插拔次数2万次以上；电源插座：7个、220V、10A； 1个网络插座 等电位接地端子: 2个； 不锈钢可调输液杆架个；不锈钢可调注射泵架1个；主体材料采用高强度铝合金型材；表面处理采用静电喷涂； 4.净载重量:≤60kg 5.安装方式:吸顶式安装，稳定牢固
4 | 030412006004 | 医疗专用灯 | 1.名称:观片灯 2.型号:3联（嵌入式） 3.规格:厚度≥1.2mm的S304不锈钢面框表面45度拼缝接角，拉丝处理 透光面材为亚克力材质，具有透光力强，保证胶片影像鲜明反差明显易于确诊； |  | 套 | 3
5 | 030412006005 | 医疗专用灯 | 1.名称:记录板 2.型号:不锈钢（嵌入式） 3.规格:带书写板，书写板内带低压的内嵌式照明 |  | 套 | 3
6 | 030404001001 | 控制屏 | 1.名称:四联控制面板 2.型号:北京时间、麻醉时间、手术时间、控制系统 3.规格:1200*600*100mm |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：手术室净化-电气 |  |  |  | 标段：手术室净化工程 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
，≥1.2mm厚拉丝不锈钢制作 4.参数:控制面板按钮采用触模式设计，能实现空气处理机的启停、室内温湿度的控制显示、高效过滤器的报警、医用气体的报警检测、时钟计时钟的显示调节、护士对讲面板、手术室内的照明等的控制；带书写板，书写板内带低压的内嵌式照明。 5.安装方式:嵌入式
分部小计
电气
7 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.规格:半周长1.0m 3.安装方式:嵌入式 |  | 台 | 3
8 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换配电箱 2.规格:半周长1.5m 3.安装方式:嵌入式 |  | 台 | 1
9 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:平板led净化灯 2.型号:功率：40W 3.规格:1200*300 4.安装形式:嵌入式 |  | 套 | 26
10 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:平板led净化灯 2.型号:功率：30W 3.规格:600*600 4.安装形式:嵌入式 |  | 套 | 14
11 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:平板led净化灯 2.型号:功率：30W 3.规格:600*300 4.安装形式:嵌入式 |  | 套 | 6
12 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 2.规格:功率：20W ,22V, 6寸, 6500K 全白面板 3.安装形式:嵌入式 |  | 套 | 4
13 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:“手术中”指示灯 2.型号: 3w 3.规格:145*350mm；边框材质：金属冲压；面板材质：亚克力；印刷工艺： |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：手术室净化-电气 |  |  |  | 标段：手术室净化工程 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
丝印 4.安装形式:壁装
14 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控照明开关 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 16
15 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控照明开关 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 4
16 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相五孔插座 2.材质:塑料 3.规格:10A,220V 安全型 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 60
17 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相五孔插座 2.材质:塑料 3.规格:10A,220V 安全型 防水型 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 6
18 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB-BYJ-2.5mm 3.材质:铜芯 |  | m | 1500
19 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB-BYJ-4mm 3.材质:铜芯 |  | m | 800
20 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB-BYJ-6mm 3.材质:铜芯 |  | m | 400
21 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-1kv-4x4 3.材质:铜芯 |  | m | 300
22 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-1kv-4x6 3.材质:铜芯 |  | m | 200
23 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-1kv-4x10 3.材质:铜芯 |  | m | 100
24 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-1kv-5*6 |  | m | 200
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：手术室净化-电气 |  |  |  | 标段：手术室净化工程 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.材质:铜芯
25 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-1kv-5x10 3.材质:铜芯 |  | m | 200
26 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-1kv-5x16 3.材质:铜芯 |  | m | 150
27 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-1kv-3x25+1*16 3.材质:铜芯 |  | m | 50
28 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-1kv-3*35+2*16 3.材质:铜芯 |  | m | 70
29 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:35mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:室内 |  | 个 | 2
30 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:25mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:室内 |  | 个 | 2
31 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:16mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:室内 |  | 个 | 2
32 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:10mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:室内 |  | 个 | 4
33 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:6mm2 4.材质、类型:铜芯 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：手术室净化-电气 |  |  |  | 标段：手术室净化工程 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.安装部位:室内
34 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:4mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:室内 |  | 个 | 4
分部小计
措施项目
35 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：手术室净化-电气 |  |  | 标段：手术室净化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：手术室净化-电气 |  | 标段：手术室净化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：手术室净化-电气 |  | 标段：手术室净化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：手术室净化-电气 |  | 标段：手术室净化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13