## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 手术室净化-空调 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：手术室净化-空调 |  |  |  | 标段：手术室净化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
空调机组
1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:直彭式净化空调机组 2.规格:（1）最大送风量≥10000m3/h，最大新风量≥1500m3/h,机外余压650Pa，冷量：≥24KW，电极式加湿器，加湿量≥15Kg/h，电加热量：≥10kw。 （2）箱体外板采用0.8mm镀锌钢板烤漆,箱体内板及冷凝水盘由不滋菌的0.8mmS304不锈钢制作,内外板之间灌注高压发泡聚氨酯保温材料整体成型，内.外板之间无冷桥，箱板厚度≥25mm。 （3）过滤器选用优质超细玻璃纤维袋式中效过滤器。 3.安装形式:落地安装 |  | 台 | 2
2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:直彭式净化空调机组 2.规格:（1）最大送风量≥4000m3/h，最大新风量≥800m3/h,机外余压650Pa，冷量：≥10KW，电极式加湿器，加湿量≥8Kg/h，电加热量：≥4kw。 （2）箱体外板采用0.8mm镀锌钢板烤漆,箱体内板及冷凝水盘由不滋菌的0.8mmS304不锈钢 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：手术室净化-空调 |  |  |  | 标段：手术室净化工程 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
制作,内外板之间灌注高压发泡聚氨酯保温材料整体成型，内.外板之间无冷桥，箱板厚度≥25mm。 （3）过滤器选用优质超细玻璃纤维袋式中效过滤器。 3.安装形式:落地安装
3 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:机组外机 2.型号:AHU-1 3.规格:制冷量：≥25KW 4.安装形式:落地安装 |  | 台 | 1
4 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:机组外机 2.型号:AHU-2 3.规格:制冷量：≥15KW 4.安装形式:落地安装 |  | 台 | 2
5 | 03B003 | 槽钢 | 1.材质:槽钢 材质Q235B 2.规格:100*50*5*7.5 |  | m | 90
6 | 030701001001 | 空气加热器(冷却器） | 1.名称:加湿器 2.规格:加湿量≥15Kg/h |  | 台 | 3
7 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:排风机 2.规格:风量≥400m3/h，余压：≥100pa |  | 台 | 2
8 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:排风机 2.规格:风量≥1200m3/h，余压：≥100pa |  | 台 | 1
分部小计
风口
9 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:高效送风口 2.规格:（1）最大额定风量≥1000m3/h （2）配高效过滤器.过滤效率为≥0.3μm@99.999% （3）含高效送风箱（喷塑钢板),风量调节阀,出风扩散板。 |  | 个 | 12
10 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:高效送风口 2.规格:（1）最大额定风量≥1500m3/h （2）配高效过滤器.过滤效率为≥0.3μm@99.999% （3）含高效送风箱（喷塑钢板),风量调节阀,出 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：手术室净化-空调 |  |  |  | 标段：手术室净化工程 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
风扩散板。
11 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:洁净下回风口 2.型号:900*400 3.规格:可开式单层回风百叶 4.质量:铝合金 |  | 个 | 16
12 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:上回风口 2.型号:400*400 3.规格:可开式单层回风百叶 4.质量:铝合金 |  | 个 | 17
13 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金散流送风口 2.型号:方形散流器 3.规格:484×484mm 含滤网 4.质量:铝合金厚度≥0.8mm |  | 个 | 17
分部小计
风阀
14 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:风阀 2.规格:200×200 3.质量:碳钢 |  | 个 | 10
15 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:风阀 2.规格:320*200 3.质量:碳钢 |  | 个 | 7
16 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:风阀 2.规格:320*250 3.质量:碳钢 |  | 个 | 4
17 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:多叶调节阀 2.规格:630*400mm 3.质量:铝合金可开式 |  | 个 | 3
18 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀 2.型号:70℃熔断 3.规格:800*500 mm 4.类型:碳钢喷塑 |  | 个 | 3
19 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:500*400mm 3.类型:碳钢 |  | 个 | 3
分部小计
空调器
20 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:送风天花 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：手术室净化-空调 |  |  |  | 标段：手术室净化工程 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号:百级 内含8个铝框无隔板H14高效过滤器，过滤器规格 3.规格:610*305*292mm，对≥0.3um尘埃粒子过滤效率为99.999%。 阻力散射网板开孔￠6@100，开孔率28.26%； 4.安装形式:卡式嵌入式
21 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称:送风天花 2.型号:万级，内含8个铝框无隔板H14高效过滤器，过滤器规格 3.规格:610*305*292mm，对≥0.3um尘埃粒子过滤效率为99.999%。 阻力散射网板开孔￠6@100，开孔率28.26%； 4.安装形式:卡式嵌入式 |  | 台 | 2
分部小计
风管
22 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤450mm 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.接口形式:咬口 |  | m2 | 450
23 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000mm 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.接口形式:咬口 |  | m2 | 650
24 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温板 2.绝热厚度:20㎜ |  | m3 | 22
分部小计
措施项目
25 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：手术室净化-空调 |  |  | 标段：手术室净化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：手术室净化-空调 |  | 标段：手术室净化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：手术室净化-空调 |  | 标段：手术室净化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：手术室净化-空调 |  | 标段：手术室净化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13