## Sheet1
微型消防站消防灭火救援设备清单
序号 | 品类 | 参数要求 | 单位 | 暂定数量
微型消防站内备用配置
1 | ABC干粉灭火器 | 1.规格：MFZ/ABC 4KG 2.灭火级别：2A 55B 3.产品到现场时出厂日期在2023年9月20日之后。 ▲提供国家消防装备质量监督检验中心出具的有效检测报告和消防产品认证证书复印件。 | 具 | 292
2 | 多功能消防水枪 | 1.直流喷雾水枪，具备直流喷雾两种功能可任意切换,65口径内扣式接口 2.喷射性能:流量(L/s)直流6.5×(1±8%),最大喷雾角时5.98~10.53 3.射程(m):直流≥30 4.喷射角最小调节范围(°)0~100 ▲提供国家消防装备质量监督检验中心出具的有效检测报告和消防产品认证证书复印件。 | 套 | 418
3 | 水带 | 1.规格：8-65-25涤纶丝-涤纶丝-聚氨酯有衬里消防水带； 2.衬里材质：合成聚氨酯 厚度：0.35±0.05mm 3.口径：65mm ； 4.编织层：材质经线、纬线均为AA优等高强度耐磨涤纶丝，编制均匀，表面整洁。 5.衬里：厚度均匀，耐老化。 6.爆破压力≥2.4Mpa， 7.轴向延伸率≤5%， 8.膨胀率≤5%， 9.扯断伸长率≥280%, 10.扯断强度≥50MPa， 11.附着强度 织物层与衬里≥75%， 12.耐磨次数大于100次， 13.耐高、低温，耐高压、耐油、耐腐蚀、轻便柔软、耐磨、不渗水、水流阻力小、阻燃，不产生逆时针扭转。 14.符合GB6246-2011《消防水带》的技术要求和CCCF-CPRZ-25:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防水带产品》标准。 ▲提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和3C证书复印件。 | 条 | 396
4 | 手持对讲机 | 1.电池容量：≥4000mAh； 2.功率 ≤5W； 3.电压 DC7.4V； 4.频率：400-480MHz 5.使用场所：酒店、商场、物业、户外、工厂等 | 个 | 455
5 | 消防头盔 | 1.整体要求 ▲1.1符合国家GA44-2015《消防头盔》标准要求，需提供国家消防装备质量监督检验中心签发的检验报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心认证证书复印件。 1.2主要用于对消防员头部、面部及颈部等部位进行安全防护，保护消防员头、颈部免受穿透、热辐射、火烧、电击和侧向挤压。 2.外观及材质： 2.1为半盔式头盔，由帽壳、佩戴装置及附件（面罩、披肩）等构成，浅色透明面罩，粘贴帽徽，颜色:黄色、红色。 2.2材质：符合国家GA44-2015《消防头盔》标准要求。 3.技术性能 3.1冲击性能：≤3780N；不应出现破碎现象。 3.2耐穿透性能：不穿透。 3.3耐燃烧性能：≤5s。 3.4电绝缘性能：≤1.5mA 3.5重量：≤1500g | 顶 | 396
6 | 灭火防护服 | 1.整体要求 ▲1.1符合GA10-2014《消防员灭火防护服》标准要求，需提供国家消防装备质量监督检验中心签发的检验报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书复印件。 2.外观要求 2.1外观为藏蓝色。 2.2由外层、防水透气层、隔热层、舒适层共四层面料组成。 2.3按采购人要求在服装背面印制单位标识，标识需符合应急管理部消防局要求。 3.技术要求 3.1外层面料：芳纶阻燃面料 克重：（195±8）g/㎡。 3.2防水透气层：阻燃PTFE 克重：（108±5.4）g/㎡。 3.3隔热层：芳纶水刺毡 克重：（70±3.6）g/㎡。 3.4舒适层：芳纶阻燃粘胶棉面料 克重：（120±6）g/㎡。 3.5衣领贴肤面料：芳纶面料 克重：（195±9.75）g/㎡。 3.6反光标志带：荧光黄反光标志带。 ▲3.7阻燃性能（损毁长度）： 外层经向：≤35mm、纬向：≤35mm； 隔热层经向：≤35mm、纬向：≤35mm；舒适层经向：≤50mm、纬向：≤50mm；所有试验续燃时间0s，且无熔融滴落现象。 3.8热稳定性能（变化率）： 外层：≤1.0%；防水透气层：≤3.0%；隔热层：≤1.0%；外层加强材料：≤1.0%；舒适层：≤4.0%；试样表面无明显变化。 3.9缩水率： 外层经纬向：≤1.2%、1.0%；防水透气层经纬向：≤2.0%、≤2.0%；隔热层经纬向：≤2.0%、≤2.0%；舒适层经纬向：≤1.8%、≤1.5%。 ▲3.10断裂强力：外层：经向≥800N、纬向≥800N；舒适层：经向≥300N、纬向≥300N； 3.11外层撕破强力：经向≥100N、纬向≥100N；接缝断裂强力：经向≥650N、纬向≥650N。 3.12色牢度：耐洗沾色≥4级、耐水摩擦≥4级、耐光色牢度≥4级。 3.13防水透气层耐静水压≥50kpa、透湿率≥5000（g/(㎡·24h)）、拒油性能≥3级。 3.14针距密度： 明暗线≥12（针/3cm）。 3.15质量：≤ 3.5kg。 ▲3.16整体热防护性能（TPP（cal/c㎡））：≥30.0。 | 套 | 396
7 | 灭火防护靴 | 1.整体要求 ▲1.1符合国家GA6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求，具有国家消防装备质量监督检验中心检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心认证证书复印件。 1.2主要用于消防员在抢险救援中脚部的防护。具有防刺穿、防砸、防滑、防强酸强碱等功能，脚码符合国家标准要求。 1.3采用优质进口橡胶高强力一次性挤压而成，靴面光滑，手感舒服，靴面与夹里布、内底布采用进口强力胶水粘制而成，靴底和靴头采用先进工艺内置钢板，钢板与靴体充分吻合，穿着舒适。靴底采用优质进口橡胶制成，靴底的防滑齿与靴底为一体，牢固耐用、耐磨。 2. 技术性能 2.1外底耐油性能-2-10%。 2.2耐砸性能：静压力≥15mm,冲击≥15mm ▲2.3抗刺穿性能：≥1500N 2.4电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流≤1.5mA 2.5隔热性能：≤22℃ ▲2.6抗辐射热渗透性能：≤22℃ 2.7防滑性能：≥15° 2.8防水性能：不应出现渗水现象。 2.9质量：≤3kg | 双 | 396
8 | 消防腰带 | 1.整体要求 ▲1.1符合国家GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，需提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件。 1.2由织带、内带扣、外带扣和两个拉环等部件构成。 2.外观： 2.1织带为一整根，没有接缝。缝线与织带匹配，用肉眼易于检查。缝合接口及缝合末端回缝不少于13MM，线路、针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。 2.2带扣的边角半径不小于6mm，拉环无焊接，拉环与带扣无棱角、毛刺。 3.技术性能： 3.1带宽70±1mm，重量为≤0.85Kg； 3.2静负荷性能：安全腰带不应从人体模型上松脱，安全腰带上的带扣和调节装置滑移距离不应超过10mm,而且安全腰带不应出现影响其安全性能的明显损伤。 3.3抗冲击性能：安全腰带不应从人体模型上松脱，而且安全腰带不应出现影响其安全性能的明显损伤。 3.4耐高温性能：安全腰带的织带和缝线不应出现融熔、焦化现象 3.5金属零件的耐腐蚀性能：盐雾试验后，外观应符合 GB/T 6461-2002 外观等级评定轻微级的要求。 | 条 | 396
9 | 消防手套 | 1.整体要求 ▲1.1符合国家GA7-2004《消防手套》标准，需提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心认证证书复印件。 1.2 消防手套由阻燃外层、防水层、隔热层和衬里组合而成。用于手部防护，具备阻燃、隔热、反光、防水等性能。 2.外观 2.1手套外层为阻燃布面料，颜色为藏青色；手掌有皮质加强层，手套背面关节处具有反光标志带，反光带宽度≥50mm，反光带颜色为黄银黄。 3.技术性能 3.1阻燃性能：手套掌心面：外层经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤30mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤30mm，无熔融、滴落现象；隔热层经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤35mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤35mm，无熔融、滴落现象；衬里无熔融、滴落现象。 3.2手套热防护性能≥28cal/cm2； 3.3耐热性能：手套收缩率≤2%，衬里收缩率≤2%，表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象； 3.4力学性能：耐磨性能：掌心、背面耐磨＞2000次。割破力：≥10N。撕破强力：≥50N。穿刺力：≥60N。 3.5阻隔性能：耐静水压≥7kPa，整体防水性能：手套无渗漏。 | 副 | 396
10 | 防毒面具 | 防毒面具（过滤式消防自救呼吸器）用途：宾馆、办公楼、商场、银行、轮船、邮电、电力、电信、地铁、娱乐场所、炼油、化工等企事业单位发生火灾事故时，必备的个人防护呼吸保护装置。 1.防护性能：一氧化碳防护性能(mL/m3）在额定防护时间( 30min）内，任何单个5min过程中，一氧化碳透过浓度的时间加权平均值不应大于200 mL/m3。(5.5.1）；吸气温度 ≤65(5.5.1)；吸气阻力≤ 800pa,呼气阻力≤300pa；滤烟性能：滤烟效率≥95%(5.5.2) 2.防护对象：一氧化碳(CO)、毒烟 提供检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书复印件 | 套 | 411
11 | 强光照明灯 | 充电式，使用时间≥6小时；工作档位：强/弱/闪烁； | 个 | 456
12 | 破拆工具 | 手动破拆工具组（投标不少于以下内容的其中八件）是由冲击杆、拆锁器、金属切断器、凿子、钎子及各种撬斧工具等部件组成，无需外接动力源，单人即可操作，可快速有效打 通砖和混凝土阻隔墙、撕开铁皮、拔起钢钉、打开门锁，携带方便，是对气动、电动、机动 等类型破拆工具的补充。 配件： 1 冲击手柄：冲击行程≥400mm 伸缩长度780-1240mm 2 拔钉器：长≥400mm 3 切割器：长≥360mm 4 长宽凿（V型 凿）：长≥400mm 5 阔 斧：宽≥103mm 质量≤2kg 6 多功能腰斧： 长≥350mm 质量≤2kg 功能：凿 砍 切 拧 拔 牵拉等功能 7 长窄凿：长≥400mm 8 长尖凿：长≥400mm 9 短窄凿：长≤250mm 10 短尖凿：长≤230mm 11 撬斧工具：手柄可承受的最大荷载：≥500N; 撬门时工具头部能承受的载荷:≥3000 N;撬锁时工具头部能承受的载荷:≥8000 N;撬锁时工具头部能承受的载荷:≥8000 N;头部能凿孔板的厚度（Q235材料):≥1.5mm （Q235钢板). 12 鹰嘴撬：缩回长≤500mm 展开长度≥600mmm 行程≥150 质量≤3Kg ▲提供检验报告复印件 | 套 | 62
13 | 消火栓扳手 | 铸铁材质 重量≥1.5斤，长度≥34CM,前端开口5.5cm,。 提供合格证 | 个 | 137
注：1、本参数由招标人负责解释 2、若采购清单中涉及到品牌或专用型号，投标人需提供优于或等同于该品牌、专用型号的产品，本项目不指定任何品牌及专用型号