## Sheet1
工程名称 | 总项 | 区域 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
锡林郭勒应急调度指挥中心项目（一期）-装饰装修改造工程 | 地面工程 | 机房 | 防静电活动地板 | 1.素水泥浆一道 2.30厚1：3水泥砂浆找平 3.配套可调节支架系统 4.成品抗静电地板 | 平米 | 26.41 |  | 0
|  |  | 金属踢脚线 | 1.铝合金踢脚线 | 平米 | 2.16 |  | 0
|  | 指挥大厅 | 防静电地毯 | 1、防静电地毯 2、防静电地毯专用胶垫 3、可调节支架系统（铜带防静电） | 平米 | 470.6 |  | 0
|  |  | 仿木地板瓷砖 | 1、10厚仿木地板瓷砖 2、18厚多层板外刷3遍防火涂料 3、双层12mm水泥压力板，挂网 4、40*40*3镀锌方钢@600钢骨架 5、30厚1：3水泥砂浆找平 | 平米 | 92.46 |  | 0
|  | 会议室 | 仿地毯砖 | 1.水泥浆结合层一道 2.50厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，水泥砂浆一道 | 平米 | 154.89 |  | 0
|  |  | 石材过门石 | 1.水泥浆结合层一道 2.50厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，水泥砂浆一道 3.石材过门石 | 平米 | 0.84 |  | 0
|  |  | 配套木饰面踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:木质踢脚线 | 平米 | 5.43 |  | 0
|  | 设备间 | 防静电活动地板 | 1.素水泥浆一道 2.30厚1：3水泥砂浆找平 3.配套可调节支架系统 4.成品抗静电地板 | 平米 | 31.49 |  | 0
|  |  | 石材过门石 | 1.水泥浆结合层一道 2.20厚1:2水泥砂浆找平层 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，上洒1厚干水泥并洒清水适量 4.石材过门石 | 平米 | 0.2 |  | 0
|  |  | 金属踢脚线 | 1.铝合金踢脚线 | 平米 | 2.3 |  | 0
|  | 12345热线座席 | 仿地毯砖 | 1.水泥浆结合层一道 2.50厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，水泥砂浆一道 3.800*800玻化砖面层（ | 平米 | 183.68 |  | 0
|  |  | 地砖波打线 | 1.水泥浆结合层一道 2.20厚1:2水泥砂浆找平层 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，上洒1厚干水泥并洒清水适量 4.地砖波打线 | 平米 | 13.58 |  | 0
|  |  | 瓷砖踢脚线 | 1.踢脚线高度:100 2.粘贴层厚度、材料种类:地砖踢脚线 | 米 | 2.32 |  | 0
| 墙面工程 | 机房 | 穿孔铝板墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3镀锌方钢骨架 2.面层材料品种、规格、颜色:穿孔铝板墙面 | 平米 | 88.48 |  | 0
|  | 过道 | 墙面刮腻子环保无机涂料饰面 | 1、打磨刮腻子刷无机涂料各三遍 2、墙面粉刷石膏 3、界面剂一道 | 平米 | 76.55 |  | 0
|  |  | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:100型轻钢龙骨骨架@400mm 2.基层材料品种、规格、颜色:双面双层12mm水泥压力板 3.隔离层材料种类、规格：满塞100mm岩棉 | 平米 | 280.32 |  | 0
|  | 指挥大厅 | 指挥中心背景墙 | 1、镀锌型钢骨架，内竖向双排75轻钢龙骨，横向双排38配套穿心龙骨，满赛80mm厚隔音岩棉 2、单层12厚纸面石膏板面白色环保无机涂料 3、背面15厚阻燃板基层、壁布硬包 4、1.2mm镜面不锈钢包边 | 平米 | 89.48 |  | 0
|  |  | 定制发光字体 | 1.定制发光字体 2.字体高度700mm 3.字体规格及要求:详见图纸 | 套 | 1 |  | 0
|  |  | 石膏板造型隔墙封堵 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:C75轻钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格:内填吸声防火棉(55kg/m3 3.基层材料种类、规格:内外侧12mm厚石膏板 4.面层材料品种、规格、颜色:内外侧12mm厚石膏板 5.面层板缝贴绷带 6.刮腻子刷环保无机涂料各三遍 | 平米 | 136.12 |  | 0
|  |  | LED屏幕背面装饰 | 1、30*40木龙骨刷防火防腐涂料三遍 2、15mm厚阻燃板基层 3、铝塑板饰面 | 平米 | 110.4 |  | 0
|  | 会议室 | 壁布饰面 | 1、100型轻钢竖龙骨间距400mm 2、15mm厚阻燃板基层 3、石膏板基层刮腻子三遍 3、粘贴壁布饰面 | 平米 | 40.07 |  | 0
|  |  | 壁布硬包饰面 | 1、30*40木龙骨刷防火防腐涂料三遍 2、15mm厚阻燃板基层 3、壁布硬包饰面 4、不锈钢角线 | 平米 | 109.64 |  | 0
|  |  | 定制木饰面板（背景墙） | 1、100型轻钢竖龙骨间距400mm 2、15mm厚阻燃板基层 3、定制成品木饰面板 | 平米 | 17.71 |  | 0
|  |  | 定制木饰面板（包柱） | 1、30*40木龙骨刷防火防腐涂料三遍 2、15mm厚阻燃板基层 3、定制成品木饰面板 | 平米 | 19.69 |  | 0
|  |  | 定制木门套 | 1.门代号及洞口尺寸:1560*3600 2.面层材料品种、规格:定制成品木套线 | 米 | 17.52 |  | 0
|  | 设备间 | 穿孔铝板墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3镀锌方钢骨架 2.面层材料品种、规格、颜色:穿孔铝板墙面 | 平米 | 90.07 |  | 0
|  | 12345热线座席 | 钢化玻璃背景墙 | 1、名称：12mm厚磨砂钢化玻璃 2、钢骨架假梁及底座支撑 3、阻燃板、密度板基层 | 平米 | 27 |  | 0
|  |  | 蓝色铝方通 | 1.骨架、边框材料种类、规格:2.5mm厚六边形蓝色铝方通 | 平米 | 39.01 |  | 0
|  |  | 蓝色铝板背景墙 | 1、40*40*3镀锌方钢骨架 2、10mm兼墙板基层，石膏板刮腻子无机涂料 3、背面2.5厚蓝色铝板 | 平米 | 27 |  | 0
|  |  | 墙面刮腻子环保无机涂料饰面 | 1、打磨刮腻子刷无机涂料各三遍 2、墙面粉刷石膏 3、界面剂一道 | 平米 | 54.95 |  | 0
| 天花工程 | 机房 | 铝扣板吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨配套，层面搭扣式铝合金龙骨配套 2.采用叠阶明架安装1.2mm厚600X600铝扣板 | 平米 | 26.42 |  | 0
|  | 过道 | 双层纸面石膏板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆用膨胀螺栓与楼板固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:承载轻钢主龙骨CB50*19*0.5，间距900；覆面轻钢次龙骨50*19*0.5，中距900-1200 3.基层材料种类、规格:9厚A级纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200 4.面层材料品种、规格:12厚A级纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，板缝贴绷带 5.面层面层刮腻子3遍，刷环保无机涂料3遍 6.详见吊顶图 | 平米 | 98.12 |  | 0
|  | 指挥大厅 | 艺术吊顶天棚 | 1、镀锌型钢骨架支撑。 2.龙骨材料种类、规格、中距:承载轻钢主龙骨CB50*19*0.5，间距900；覆面轻钢次龙骨50*19*0.5，中距900-1200 3.基层材料种类、规格:9厚A级纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200 4.面层材料品种、规格:12厚A级纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，板缝贴绷带 5.面层面层刮腻子3遍，刷环保无机涂料3遍 6.吊顶软膜天花 7、定制祥云雕花 | 平米 | 631.04 |  | 0
|  |  | 木窗帘盒 | 1、阻燃板基层 2、12mm厚石膏板面层 3、刮腻子刷环保无机涂料各三遍 | 米 | 94.6 |  | 0
|  | 会议室 | 双层纸面石膏板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆用膨胀螺栓与楼板固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:承载轻钢主龙骨CB50*19*0.5，间距900；覆面轻钢次龙骨50*19*0.5，中距900-1200 3.基层材料种类、规格:9厚A级纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200 4.面层材料品种、规格:12厚A级纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，板缝贴绷带 5.面层面层刮腻子3遍，刷环保无机涂料3遍 6.详见吊顶图 | 平米 | 154.86 |  | 0
|  |  | 附加式灯带（槽） | 1.基层材料种类、规格:15厚阻燃板 2.面层材料品种、规格:12厚A级纸面石膏板，板缝贴绷带 3.面层刮腻子3遍，刷无机涂料3遍 4.A级软膜天花 | 米 | 42.72 |  | 0
|  |  | 悬挑式灯带（槽） | 1.基层材料种类、规格:15厚阻燃板 2.面层材料品种、规格:12厚A级纸面石膏板，板缝贴绷带 3.面层刮腻子3遍，刷无机涂料3遍 4.A级软膜天花 | 平米 | 49 |  | 0
|  | 设备间 | 铝扣板吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨配套，层面搭扣式铝合金龙骨配套 2.采用叠阶明架安装1.2mm厚600X600铝扣板 | 平米 | 31.49 |  | 0
|  | 12345热线坐席 | 双层纸面石膏板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆用膨胀螺栓与楼板固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:承载轻钢主龙骨CB50*19*0.5，间距900；覆面轻钢次龙骨50*19*0.5，中距900-1200 3.基层材料种类、规格:9厚A级纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200 4.面层材料品种、规格:12厚A级纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，板缝贴绷带 5.面层面层刮腻子3遍，刷无机涂料3遍 6.详见吊顶图 | 平米 | 66.25 |  | 0
|  |  | 灯带（槽） | 1.基层材料种类、规格:18厚细木工板 2.面层材料品种、规格:12厚A级纸面石膏板，板缝贴绷带 3.面层刮腻子3遍，刷环保无机涂料3遍 | 米 | 58.64 |  | 0
|  |  | 穿孔铝板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10钢筋吊杆，双向中距1200，吊杆用膨胀螺栓与楼板固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:专用龙骨，中距小于1200 3.白色穿孔铝板吊顶 | 平米 | 160.75 |  | 0
|  | 观摩走廊 | 双层纸面石膏板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆用膨胀螺栓与楼板固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:承载轻钢主龙骨CB50*19*0.5，间距900；覆面轻钢次龙骨50*19*0.5，中距900-1200 3.基层材料种类、规格:9厚A级纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200 4.面层材料品种、规格:12厚A级纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，板缝贴绷带 5.面层面层刮腻子3遍，刷环保无机涂料3遍 6.详见吊顶图 | 平米 | 91 |  | 0
|  | 指挥大厅 | 电动窗帘 | 1.窗帘材质:电动窗帘 | 平米 | 175.96 |  | 0
|  |  | 窗帘轨 | 1.窗帘轨材质、规格:电动窗帘轨道 | 米 | 94.6 |  | 0
|  | 会议室 | 钢制防火门（FM乙1524） | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1524 1500*2400 2.门框或扇:钢质甲级防火门 3.不锈钢执手锁+闭门器 | 樘 | 2 |  | 0
|  |  | 钢制防火门（FM乙1024） | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1024 1000*2400 2.门框或扇:钢质甲级防火门 3.不锈钢执手锁+闭门器 | 樘 | 1 |  | 0
| 拆除工程 |  | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、吊顶龙骨及饰面拆除 | 平米 | 1191.92 |  | 0
|  |  | 指挥中心原地面沙盘拆除 | 1、指挥中心原地面沙盘拆除 | 平米 | 583.5 |  | 0
|  |  | 指挥中心玻璃栈道拆除 | 1、指挥中心玻璃栈道拆除 | 平米 | 631.04 |  | 0
|  |  | 原地面青石板拆除 | 1、会议室、12345热线座席原地面青石拆除 | 平米 | 406 |  | 0
| 电气安装工程 |  | 配电箱 | 1.名称：2AL1 2.规格：600*1800*500 3.落地安装 | 台 | 1 |  | 0
|  |  | 配电箱 | 1.名称：2AL1-U 2.规格：600*1800*500 3.落地安装 | 台 | 1 |  | 0
|  |  | 配电箱 | 1.名称：3AP1 2.规格：600*1800*500 3.落地安装 | 台 | 1 |  | 0
|  |  | 配电箱 | 1.名称：AT1 2.规格：600*1800*500 3.落地安装 | 台 | 1 |  | 0
|  |  | 配电柜 | 1.名称：3AA1/2 2.规格：900*2200*1000 3.落地安装 | 台 | 2 |  | 0
|  |  | 配电箱 | 1.名称：AP1 2.规格：600*600*220 3.距地1.5米 | 台 | 1 |  | 0
|  |  | 配电箱 | 1.名称：AP2 2.规格：600*600*220 3.距地1.5米 | 台 | 1 |  | 0
|  |  | 配电箱 | 1.名称：电动窗帘控制箱 | 台 | 1 |  | 0
|  |  | 桥架 400*200 | 1.名称：桥架 2规格型号：400*200 3支架制作安装 4支架除锈刷漆 | 米 | 174 |  | 0
|  |  | 桥架 300*100 | 1.名称：桥架 2规格型号：300*100 3防静电地板下安装 | 米 | 29.1 |  | 0
|  |  | 桥架 100*100 | 1.名称：桥架 2规格型号：100*100 3防静电地板下安装 | 米 | 15.1 |  | 0
|  |  | 配管 SC150 | 1.名称：配管 2规格型号：SC150 3明配 4焊接钢管 | 米 | 15.2 |  | 0
|  |  | 配管 SC100 | 1.名称：配管 2规格型号：SC100 3明配 4焊接钢管 | 米 | 3.7 |  | 0
|  |  | 配管 SC50 | 1.名称：配管 2规格型号：SC50 3明配 4焊接钢管 | 米 | 3.1 |  | 0
|  |  | 配管 SC40 | 1.名称：配管 2规格型号：SC40 3明配 4焊接钢管 | 米 | 2.5 |  | 0
|  |  | 配管 SC20 | 1.名称：配管 2规格型号：SC20 3沿砖、混凝土结构明配 4材质：焊接钢管 | 米 | 292.02 |  | 0
|  |  | 配管 JDG50 | 1.名称：配管 2规格型号： JDG50 3明配 | 米 | 3.6 |  | 0
|  |  | 配管 JDG32 | 1.名称：配管 2规格型号： JDG32 3明配 | 米 | 53.4 |  | 0
|  |  | 配管 JDG25 | 1.名称：配管 2规格型号： JDG25 3明配 | 米 | 830.5 |  | 0
|  |  | 配管 JDG20 | 1.名称：配管 2规格型号： JDG20 3明配 | 米 | 1228.1 |  | 0
|  |  | 砌块墙结构机械开凿槽 | 1.砌块墙结构机械开凿槽 | 米 | 173.4 |  | 0
|  |  | 金属软管 | 1.名称：金属软管 2规格型号： 20 mm 3明配 | 米 | 48.4 |  | 0
|  |  | 支吊架 | 1.名称:线管支吊架 2.材质:镀锌圆钢8mm | kg | 433.05 |  | 0
|  |  | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2规格型号：WDZ-YJY-4*185+1*95 3材质：铜芯 4安装位置：管内、桥架内 | 米 | 74.41 |  | 0
|  |  | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2规格型号：WDZ-YJY-4*95+1*50 3材质：铜芯 4安装位置：管内、桥架内 | 米 | 99.48 |  | 0
|  |  | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2规格型号：WDZ-YJY-4*70+1*35 3材质：铜芯 4安装位置：管内、桥架内 | 米 | 73.89 |  | 0
|  |  | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2规格型号：WDZ-YJY-4*50+1*35 3材质：铜芯 4安装位置：管内、桥架内 | 米 | 231.4 |  | 0
|  |  | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2规格型号：WDZ-YJY-4*35+1*16 3材质：铜芯 4安装位置：管内、桥架内 | 米 | 150.64 |  | 0
|  |  | 配线 | 1.名称：配线 2规格型号：WDZ-BYJ-16 3管内穿线 4端子接线 | 米 | 366.2 |  | 0
|  |  | 配线 | 1.名称：配线 2规格型号：WDZ-BYJ-10 3管内穿线 4端子接线 | 米 | 61.9 |  | 0
|  |  | 配线 | 1.名称：配线 2规格型号：WDZ-BYJ-6 3管内穿线 4端子接线 | 米 | 662.7 |  | 0
|  |  | 配线 | 1.名称：配线 2规格型号：WDZ-BYJ-4 3管内穿线 4端子接线 | 米 | 4678.4 |  | 0
|  |  | 配线 | 1.名称：配线 2规格型号：ZBN-BYJ4 3管内穿线 4端子接线 | 米 | 584 |  | 0
|  |  | 配线 | 1.名称：配线 2规格型号：WDZ-BYJ-2.5 3管内穿线 4端子接线 | 米 | 5740.3 |  | 0
|  |  | 电力电缆头 | 1.名称：电缆头制作、安装 2截面240mm2以下 | 个 | 8 |  | 0
|  |  | 电力电缆头 | 1.名称：电缆头制作、安装 2截面120mm2以下 | 个 | 2 |  | 0
|  |  | 电力电缆头 | 1.名称：电缆头制作、安装 2截面70mm2以下 | 个 | 2 |  | 0
|  |  | 电力电缆头 | 1.名称：电缆头制作、安装 2截面50mm2以下 | 个 | 4 |  | 0
|  |  | 电力电缆头 | 1.名称：电缆头制作、安装 2截面35mm2以下 | 个 | 6 |  | 0
|  |  | 乳化灯 | 1.名称：乳化灯 2规格说明：600*600 | 套 | 3 |  | 0
|  |  | 灯带 | 1.名称：灯带 2规格说明：软灯带 3.部位：灯槽内及软膜天花内灯带 | 米 | 539 |  | 0
|  |  | 筒灯 | 1.名称：筒灯 2.规格：5寸 200W | 套 | 92 |  | 0
|  |  | 筒灯 | 1.名称：筒灯 2.规格：4寸 12W | 套 | 130 |  | 0
|  |  | 线性灯 | 1.名称：成品线性灯 | 米 | 117 |  | 0
|  |  | 双联开关 | 1.名称：双联开关 2规格型号：220V,10A 3安装方式：距地1.3m安装 | 个 | 17 |  | 0
|  |  | 三联开关 | 1.名称：三联开关 2规格型号：220V,10A 3安装方式：距地1.3m安装 | 个 | 1 |  | 0
|  |  | 空调开关 | 1.名称：空调开关 | 个 | 8 |  | 0
|  |  | 插座 | 1.名称：暗装插座 2,10A 3安装位置：距地0.3m和1.3M安装 | 个 | 21 |  | 0
|  |  | 接线盒 | 1.接线盒安装 | 个 | 242 |  | 0
|  |  | 开关盒 | 1.开关插座盒安装 | 个 | 47 |  | 0
|  |  | 送配电装置系统 | 1.送配电系统调试 | 系统 | 1 |  | 0
| 通风空调工程 |  | 室外机VRV-01 | 1.名称:多联室外机VRV-01 2.规格:制冷量89KW，制热量100KW，重量730kg 3.检查接线 | 台 | 1 |  | 0
|  |  | 室内机MVD-D12T1/N1 | 1.名称:室内机MVD-D12T1/N1 2.规格:制冷量11.2KW，制热量12.5KW，输入功率615W， 3.检查接线 | 台 | 8 |  | 0
|  |  | 热回收式新风换气机XF-01 | 1.名称:热回收式新风换气机XF-01 2.规格:风量:1500m/h、风压:150pa、功率:3kW 焓回收效率:70%、噪声:40dB、电源:220,50、机组重量:70kg 3.检查接线 | 台 | 4 |  | 0
|  |  | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌铁皮风筒 2.形状:矩形 3.规格:长边长500以内 | m2 | 54.15 |  | 0
|  |  | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌铁皮风筒 2.形状:矩形 3.规格:长边长1100以内 | m2 | 13.63 |  | 0
|  |  | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种：橡塑保温 2绝热厚度：30mm 3.部位：新风机组及通风管道保温 | m3 | 2.09 |  | 0
|  |  | 软连接 | 1.名称:风筒软连接 | m2 | 16.78 |  | 0
|  |  | 防雨百叶风口500*320 | 1.名称:防雨百叶风口500*320 | 个 | 8 |  | 0
|  |  | 回风口250*250 | 1.名称:回风口250*250 | 个 | 4 |  | 0
|  |  | 线性散流器1200*200 | 1.名称:线性散流器1200*200 | 个 | 8 |  | 0
|  |  | 线性散流器500*200 | 1.名称:线性散流器500*200 | 个 | 4 |  | 0
|  |  | 70℃防火阀320*250 | 1.名称:70℃防火阀320*250 | 个 | 8 |  | 0
|  |  | 电动对开多叶调节阀320*250 | 1.名称:电动对开多叶调节阀320*250 | 个 | 8 |  | 0
|  |  | 冷媒气液管9.5mm | 1.安装部位:室内冷媒气液管 2.材质:脱氧磷酸无缝铜管 3.规格、压力等级:9.5mm 4.连接形式:焊接 5.气压试验、吹扫 | m | 52.6 |  | 0
|  |  | 冷媒气液管12.7mm | 1.安装部位:室内冷媒气液管 2.材质:脱氧磷酸无缝铜管 3.规格、压力等级:冷媒气液管12.7mm 4.连接形式:焊接 5.气压试验、吹扫 | m | 26.2 |  | 0
|  |  | 冷媒气液管15.88mm | 1.安装部位:室内冷媒气液管 2.材质:脱氧磷酸无缝铜管 3.规格、压力等级:冷媒气液管15.88mm 4.连接形式:焊接 5.气压试验、吹扫 | m | 28.7 |  | 0
|  |  | 冷媒气液管19.1mm | 1.安装部位:室内冷媒气液管 2.材质:脱氧磷酸无缝铜管 3.规格、压力等级:冷媒气液管19.1mm 4.连接形式:焊接 5.气压试验、吹扫 | m | 4.7 |  | 0
|  |  | 冷媒气液管22.23mm | 1.安装部位:室内冷媒气液管 2.材质:脱氧磷酸无缝铜管 3.规格、压力等级:冷媒气液管22.23mm 4.连接形式:焊接 5.气压试验、吹扫 | m | 23.9 |  | 0
|  |  | 冷媒气液管25.58mm | 1.安装部位:室内冷媒气液管 2.材质:脱氧磷酸无缝铜管 3.规格、压力等级:冷媒气液管25.58mm 4.连接形式:焊接 5.气压试验、吹扫 | m | 26.2 |  | 0
|  |  | 脱氧亚磷无缝铜管-34.92 | 1.安装部位:室内冷媒气液管 2.材质:脱氧磷酸无缝铜管 3.规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管-34.92 4.连接形式:焊接 5.气压试验、吹扫 | m | 4.7 |  | 0
|  |  | UPVC排水塑料管 De32 | 1.安装部位：室内 2介质：冷凝水 3材质、规格：UPVC排水塑料管 De32 4连接形式：粘接 | 米 | 27.92 |  | 0
|  |  | UPVC排水塑料管 De40 | 1.安装部位：室内 2介质：冷凝水 3材质、规格：UPVC排水塑料管 De40 4连接形式：粘接 | 米 | 65.74 |  | 0
|  |  | 分歧管40mm以内 | 1.名称:分歧管 2.规格:40mm以内 | 个 | 1 |  | 0
|  |  | 分歧管30mm以内 | 1.名称:分歧管 2.规格:30mm以内 | 个 | 5 |  | 0
|  |  | 管道支吊架 | 1.名称：管道支吊架 2.部位：冷媒冷凝管 3.材质：10mm圆钢 | kg | 85.35 |  | 0
|  |  | 冷媒管绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.绝热厚度:20mm | m3 | 0.51 |  | 0
|  |  | 冷凝管绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.绝热厚度:13mm | m3 | 0.24 |  | 0
|  |  | 防潮层、保护层 | 1.材料:不燃柔性塑料绝缘带 2.层数:两道 | m2 | 36.19 |  | 0
|  |  | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |  | 0
|  |  | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1 |  | 0
| 垃圾清运 |  |  |  | 项 | 1 |  | 0
| 措施费 |  |  |  | 项 | 1 |  | 0
[7 empty] | 合价 | 0