## 工程施工费预算汇总表
2023年度锡林郭勒盟内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一期） 阿巴嘎旗水源井工程（第一标段）投标报价汇总表
项目名称：2023年度锡林郭勒盟内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一期）阿巴嘎旗水源井工程（第一标段） 单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 投标报价（元）
一 | 建筑工程
1 | 水源工程
二 | 机电设备及安装工程
1 | 给水设备及安装工程
2 | 配电设备及安装工程
三 | 金属设备及安装工程
1 | 围栏
2 | 铜牌
四 | 不可预见费 | 28000
总计（投标报价)

## 工程量清单计价表
已标价工程量清单
项目名称：2023年度锡林郭勒盟内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一期）阿巴嘎旗水源井工程（第一标段） | [5 empty] | 单位：元
序号 | 单项名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
第一部分 建筑工程
一 | 水源工程
1 | 水源井工程（12眼）
1.1 | 水源井（井深160m） | 1.钻井成孔：成孔Φ450mm，井深160m，土质类别投标单位自行综合考虑报价 2.井管安装：∅219钢管壁厚5mm，实管、滤水管、沉淀管比例需投标单位自行综合考虑报价 3.填封：粒径 3~5mm 的碎石或砾石填封，滤料高度自底端处充填至地面以下2m处，2m以上采用粘土回填 4.抽水、洗井 5.具体详细做法需符合设计和施工规范标准要求，材料质量达到国标品质 | m | 1920
第二部分 机电设备及安装工程
一 | 给水设备及安装工程
1 | 潜水泵 100QJ3-150-3KW | 1.包括水泵、水泵电源防水电缆、泵管等设备采购、运输及安装 | 套 | 12
二 | 配电设备及安装工程
1 | 柴油发电机组（15kw） | 1.含设备采购、运输及安装 | 套 | 12 | 6500 | 78000 | 固定报价
第三部分 金属设备及安装工程
1 | 围栏（高 1.5m,长*宽=4*4） | 1.以井为中心点，四周用围栏围封，围栏采用镀锌勾花网片，网片丝径4.0mm，网格尺寸 15*15cm，围栏高1.5m。4根角柱采用壁厚 2mm的 8*8cm 方钢，方钢高 1.5m，与预埋件焊接，每间隔 2m 设置一根中间柱，中间柱与角柱规格相同。预埋件全部采用长 100cm，直径 110 厚壁钢管顶部与地面齐平并在一个水平面上。角柱和中间柱全部用网片同色防锈漆涂刷 2 遍，在靠角柱处设大门一个，宽度1.2m。 | 处 | 12
2 | 铜牌（50*70cm） | 1.厚度2mm，腐蚀刻，字体内容及样式符合设计及建设单位的要求 | 个 | 12
合计