额济纳旗纯净水配套设备采购项目清单

| 序号 | 名称 | 技术规格要求 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多介质过滤器 | 石英砂 | 水处理专用石英砂，粒径2mm-4mm 1mm-2mm 0.5mm-1mm | 吨 | 24 | 更换三台滤器滤料 |
|  |  |  | 即SiO2≥90—99% Fe2O3≤0.06—0.02%，耐火度1750℃ |  |  |  |
|  |  | 活性炭 | 粒径1.65-0.589mm(10-28目)≥95% | 吨 | 10 |  |
|  |  |  | ＜0.589mm(28目) ＜1% |  |  |  |
|  |  |  | 碘吸附值≥1000mg/g |  |  |  |
|  |  |  | 笨酚吸附值≥450mg/g |  |  |  |
|  |  |  | 总孔容积≥0.9cm3/g |  |  |  |
|  |  |  | 比表面积≥1000m2/g |  |  |  |
|  |  |  | 堆积比重0.4~0.5g/cm3 |  |  |  |
|  |  |  | 强度≥90% |  |  |  |
|  |  |  | 干燥减量≤10 % |  |  |  |
|  |  |  | PH值≥7 |  |  |  |
| 2 | 高压泵 | 流量:120 m3/h 扬程:145 m 效率:74.7 % |  | 台 | 2 |  |
|  |  | 转速:2950 rpm 叶轮:316 进出水段:316L |  |  |  |  |
|  |  | 介质温度(常温型)-15℃℃~+70℃ 最大环境温度:40℃ |  |  |  |  |
| 3 | 反渗透膜 | 规格：8040，直经200mm，长度1000cm |  | 支 | 168 |  |
|  |  | 有效膜面积＞400ft2(37m2) |  |  |  |  |
|  |  | 平均产水量=10500GPD(39 m3/d) |  |  |  |  |
|  |  | 产水量偏差＜10% |  |  |  |  |
|  |  | 稳定脱盐率99.5% |  |  |  |  |
|  |  | 最高工作压力41 bar (600psi) |  |  |  |  |
|  |  | 化学清洗pH值范围1-13 |  |  |  |  |
| 4 | 加药储罐 | 容积:1000L,材质：PE |  | 套 | 3 | 含计量泵，一体组合式，现场加药管更换 |
| 5 | 清洗药箱 | 容积:3000L,材质：PE |  | 套 | 1 | 含电加热棒 |