## 清单封面
| 新城区公检法西北侧地块线路切改工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招标人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| （单位盖章） |  |  | （签字或盖章）
工程造价 咨 询 人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| （单位资质专用章） |  |  | （签字或盖章）
编制人： |  | 复核人：
| （签字、盖执业专用章） |  |  | （签字、盖执业专用章）
编制时间： | 2024年12月04日 | 复核时间：

## 清单填表须知
填表须知
1 | 工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人、受其委托具有相应资质的电力工程造价咨询人进行编制。
2 | 招标人提供的工程量清单的任何内容不应删除或涂改。
3 | 工程量清单格式的填写应符合下列规定：
3.1 | 工程量清单中所有要求签字、盖章的地方，应由规定的单位和人员签字、盖章。
3.2 | 总说明应按下列内容填写：
（1）配电站、开关站工程工程概况应包括建设性质、建设规模、电气主接线、配电装置、补偿装置、设计单位、建设地点等内容；
（2）充电站、换电站工程工程概况应包括建设性质、建设规模、充（换）电设备配置、设计单位、建设地点等内容；
（3）配电线路工程概况包括线路（电缆）亘长、回路数、起止杆（塔）号、设计气象条件、沿线地形比例、沿线地质条件、杆塔类型与数量、导线型号规格（电缆型号规格）、地线型号规格、光缆型号规格、电缆敷设方式等内容；
（4）通信工程工程概况包括光缆路由、本期通信网络组织方式、通道组织、业务接入及辅助设备配置、建设地点等。
3.3 | 其他说明应按如下内容填写：
（1）工程招标和分包范围；
（2）工程量清单编制依据；
（3）工程质量、材料等要求；
（4）施工特殊要求；
（5）交通运输情况、健康环境保护和安全文明施工；
（6）其他需要说明的内容。
3.4 | 分部分项工程量清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。
3.5 | 措施项目清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。
3.6 | 其他项目清单按序号、项目名称等内容填写。
3.7 | 投标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、单价、备注等内容填写。
3.8 | 招标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、单价、交货地点及方式、备注等内容填写。
4 | 如有需要说明其他事项，可增加条款。

## 总说明
总说明
工程名称:新城区公检法西北侧地块线路切改工程
工 程 概 况 | 工程名称 | 新城区公检法西北侧地块线路切改工程 | 建设性质
| 设计单位 | 河南华优电力工程设计有限公司 | 建设地点
新建6座2二进四出环网柜、新建1座100kVA的箱变，12座电缆井，管内敷设，10kV电力电缆 AC10kV,YJV,240,3,22,10米，10kV电力电缆AC10kV,YJV,300,3,22，485米，10kV电力电缆 AC10kV,YJV,240,3,22，590米，10kV电力电缆AC20kV,YJV,120,3,22，335米，10kV电力电缆AC10kV,YJV,95,3,22，235米，10kV电力电缆 AC10kV,YJV,70,3,22，410米，10kV电力电缆AC10kV,YJY,50,3,22，75米，1kV电力电缆ZC-YJV22-0.6/1-4x120+1x70，300米
其 它 说 明 | 工程量清单和控制价参考以下文件或资料编制，投标人投标时自主报价： 1.项目划分及取费标准执行国家能源局发布的《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》（2022年版）。 2.定额采用国家能源局发布的《20kV及以下配电网工程预算定额》（2022年版）第一册 建筑工程、第二册 电气设备安装工程、第三册 架空线路工程、第四册 电缆工程、第五册 通信及自动化工程。 3.拆除工程执行《电网技术改造及检修工程定额和费用计算规定》（2020年版）、《电网拆除工程预算定额（2020年版 ）》。 4.规费：社会保险费及住房公积金费率执行《关于内蒙古自治区电力建设配电网工程实施《20千伏及以下配电网工程定额和费用计算规定（2022年版》的通知（内电定〔2023〕04号）。 5.定额人材机调整系数执行《关于发布20kV及以下配电网工程定额和技术改造及检修工程定额2024年上半年价格水平调整的通知》（内电定【2024】01号）。 6.税金：执行《转发<电力工程造价与定额管理总站关于调整电力工程计价依据增值税税率的通知>》（内电定〔2019〕02号）。 7.主要设备材料价格参照内蒙古电力（集团）有限责任公司的信息价及近期同类工程中标价计列，地方性材料按当地近期发布的信息价计列。 8.清单计算规范执行《内蒙古电力（集团）有限责任公司20kV及以下配电网工程初步设计阶段工程量清单计算规则》、《20kV及以下配电网工程工程量清单计算规范》DL/T5766-2018。 9.清单计价规范执行《20kV及以下配电网工程工程量清单计价规范》DL/T5765-2018。 10.螺栓已含在相应主材安装定额中或主材价格中，不再单独计列。 13.余土外运运距由投标人自行考虑。 14.拆除物资需由投标人运送至物资局仓库或建设单位指定的垃圾场。

## 清单目录
建筑分部分项工程量清单 .................................................................................................................................................... | ............................... 1
安装分部分项工程量清单 .................................................................................................................................................... | ............................... 6
其他项目清单 .............................................................................................................................................................. | ............................... 9
暂列金额明细表 ............................................................................................................................................................ | .............................. 10
材料（设备）暂估单价表 .................................................................................................................................................... | .............................. 11
专业工程暂估价表 .......................................................................................................................................................... | .............................. 12
施工总承包服务项目表 ...................................................................................................................................................... | .............................. 13
拆除工程项目清单 .......................................................................................................................................................... | .............................. 14
建设场地征用及清理项目清单 ................................................................................................................................................ | .............................. 15
投标人采购材料（设备）表 .................................................................................................................................................. | .............................. 16
招标人采购材料（设备）表 .................................................................................................................................................. | .............................. 21

## 建筑分部分项工程量清单
建筑分部分项工程量清单
工程名称：新城区公检法西北侧地块线路切改工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
D 配电站、开关站工程
一 主要生产工程
| PA1211 | 2 环网柜基础(二进四出 )
1 | PA1211PA0201 | 挖一般土石方 | 1、挖土石深度:挖方4m以内 | m³ | 150.6
2 | PA1211PA0601 | 土石方回填 | 1、回填要求:夯填 2、填方来源:原土回填 | m³ | 120
3 | PA1211PA1201 | 设备基础 | 1、垫层种类、厚度、混凝土强度等级:素混凝土垫层 C15 2、设备基础类型:环网柜基础 3、基础混凝土拌和要求、混凝土强度等级:商品混凝土 C25 4、内容:其他满足图纸设计要求及相关规范规定 | m³ | 84
4 | PA1211PA0901 | 独立基础 | 1、基础混凝土拌和要求、混凝土强度等级:砖混 2、砌体种类、规格:护栏基础 | m³ | 10.5
5 | PA1211PB1701 | 防水 | 1、材料材质、厚度、做法:防水平面 2、保护层材料、厚度、做法:防水砂浆抹面 | m² | 76.86
6 | PA1211PB1702 | 防水 | 1、材料材质、厚度、做法:防水立面 2、保护层材料、厚度、做法:防水砂浆抹面 | m² | 333.54
7 | PA1211PB2301 | 地沟（井、池）盖板 | 1、材质:铸铁井盖 | 套 | 6
8 | PA1211PA6701 | 百叶窗 | 1、窗类型:600x300通风百叶窗 2、内容:其他满足图纸设计要求及相关规范规定 | 个 | 12
9 | PA1211PB0601 | 防护栏栅 | 1、防护部位:环网柜 2、栏栅材质:不锈钢 3、内容:其他满足图纸设计要求及相关规范规定 | m² | 204
10 | PA1211PA3701 | 块料面层 | 1、部位:环网柜四周 2、内容:块料面层 | m² | 84
11 | PA1211PA7901 | 预埋铁件 | 1、钢材种类:铁件 2、防腐要求:其他满足图纸设计要求及相关规范规定 | t | 0.72
12 | PA1211PA7601 | 普通钢筋 | 1、钢筋种类:圆钢 2、规格:φ10以内 | t | 0.249
13 | PA1211PA7602 | 普通钢筋 | 1、钢筋种类:圆钢 2、规格:φ10以外 | t | 9.6
| PA1211 | 2 箱变基础
14 | PA1211PA0202 | 挖一般土石方 | 1、挖土石深度:挖方4m以内 | m³ | 25.1
15 | PA1211PA0602 | 土石方回填 | 1、回填要求:夯填 2、填方来源:原土回填 | m³ | 17.66
16 | PA1211PA1202 | 设备基础 | 1、垫层种类、厚度、混凝土强度等级:素混凝土垫层 C15 2、设备基础类型:环网柜基础 3、基础混凝土拌和要求、混凝土强度等级:商品混凝土 C25 4、内容:其他满足图纸设计要求及相关规范规定 | m³ | 13.8
17 | PA1211PA0902 | 独立基础 | 1、基础混凝土拌和要求、混凝土强度等级:混凝土预制块 2、砌体种类、规格:护栏基础 | m³ | 0.75
18 | PA1211PB1703 | 防水 | 1、材料材质、厚度、做法:防水平面 2、保护层材料、厚度、做法:防水砂浆抹面 | m² | 25.2
19 | PA1211PB1704 | 防水 | 1、材料材质、厚度、做法:防水立面 2、保护层材料、厚度、做法:防水砂浆抹面 | m² | 8.91
20 | PA1211PB2302 | 地沟（井、池）盖板 | 1、材质:铸铁井盖 | 套 | 1
21 | PA1211PA6702 | 百叶窗 | 1、窗类型:600x300通风百叶窗 2、内容:其他满足图纸设计要求及相关规范规定 | 个 | 2
22 | PA1211PB0602 | 防护栏栅 | 1、防护部位:环网柜 2、栏栅材质:不锈钢 3、内容:其他满足图纸设计要求及相关规范规定 | m² | 30
23 | PA1211PA3702 | 块料面层 | 1、部位:箱变四周 2、找平层材质、厚度、强度等级:块料面层 | m² | 14
24 | PA1211PA7902 | 预埋铁件 | 1、钢材种类:铁件 2、防腐要求:其他满足图纸设计要求及相关规范规定 | t | 0.32
25 | PA1211PA7603 | 普通钢筋 | 1、钢筋种类:圆钢 2、规格:φ10以内 | t | 0.042
26 | PA1211PA7604 | 普通钢筋 | 1、钢筋种类:圆钢 2、规格:φ10以外 | t | 1.6
27 | PA1211PB2303 | 雨水井箅 | 1、内容:集水箅子 | 套 | 1
L 电缆线路工程
1 土石方工程
| PC1121 | 1.2 路面开挖及修复
28 | PC1121PL0201 | 开挖路面 | 1、路面类型:200mm厚混凝土路面 | m² | 500
29 | PC1121PL0301 | 修复路面 | 1、基层类型、厚度:200mm厚混凝土路面 2、内容:其他满足图纸设计要求及相关规范规定 | m² | 500
30 | PC1121PL0302 | 修复路面 | 1、基层类型、厚度:恢复草坪 | m² | 900
31 | PC1121PL0203 | 开挖路面 | 1、路面类型:花岗石路面 | m² | 200
32 | PC1121PL0303 | 修复路面 | 1、基层类型、厚度:花岗石路面 2、内容:其他满足图纸设计要求及相关规范规定 | m² | 200
2 构筑物
| PC1221 | 2.2 电缆沟
33 | PC1221PL0101 | 挖一般土石方 | 1、挖土深度:挖土2m以内 | m³ | 1852
34 | PC1221PL1501 | 排管浇筑(2根管) | 1、排列层数:排管浇制单层 2、混凝土强度等级:商品混凝土C20 | m³ | 11.5
35 | PC1221PL1502 | 排管浇筑(4根管) | 1、排列层数:排管浇制 双层 2、混凝土强度等级:商品混凝土C20 | m³ | 196.1
36 | PC1221PL1503 | 排管浇筑(1根管) | 1、排列层数:排管浇制 单层 2、混凝土强度等级:商品混凝土C20 | m³ | 149.5
37 | PC1221PL1601 | 电缆保护管敷设 | 1、管径:Φ200 2、管材材质:电缆保护管PE | m | 1970
38 | PC1221PL1602 | 电缆保护管敷设 | 1、管径:Φ160 2、管材材质:电缆保护管PVC | m | 1020
39 | PC1221PL1901 | 非开挖导向钻定向穿越(4根) | 1、管径:非开挖水平钻定向穿越 多管 2、管材材质:电缆保护管 PE200 | m | 100
| PC1231 | 2.3 工作井
40 | PC1231PA0201 | 挖一般土石方 | 1、挖土石深度:4m以内 | m³ | 336
41 | PC1231PL1401 | 混凝土工作井(1500*1800) | 1、混凝土强度等级:混凝土强度C20(含垫层_) 2、内容:其他满足图纸设计要求及相关规范规定 | m³ | 43
42 | PC1231PL1402 | 混凝土工作井(1800*1800) | 1、混凝土强度等级:混凝土强度C20(含垫层_) 2、内容:其他满足图纸设计要求及相关规范规定 | m³ | 9.8
43 | PC1231PA7601 | 普通钢筋 | 1、钢筋种类:圆钢 2、规格:φ10以内 | t | 1.08
44 | PC1231PA7602 | 普通钢筋 | 1、钢筋种类:圆钢 2、规格:φ10以外 | t | 4.54
45 | PC1231PA7901 | 预埋铁件 | 1、钢材种类、规格:预埋铁件 | t | 0.84
46 | PC1231PC2701 | 电缆支架 | 1、型号、规格:电缆支架 | t | 1.632
47 | PC1231PB2303 | 雨水井箅 |  | 套 | 12
48 | PC1231PK2201 | 接地 | 1、接地型式:水平接地体-50*5，垂直接地体 ∠50×5×2500 | 基 | 12

## 安装分部分项工程量清单
安装分部分项工程量清单
工程名称：新城区公检法西北侧地块线路切改工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
D 配电站、开关站工程
一 主要生产工程
1 配电站、开关站
1.6 调试与试验
| PE1162 | 1.6.2 整套系统调试
1 | PE1162PC5201 | 整套启动调试 | 1、站所类型:整套启动调试 箱式变压器、环网柜 | 站 | 7
| PE1211 | 2 箱式变电站(环网箱)
2 | PE1211PC0501 | 组合式成套箱式变电站 | 1、电压等级:10千伏 2、型号、规格:100kVA箱变 3、接地:∠50mm*5mm L=2500mm， -50mm*5mm | 座 | 1
3 | PE1211PC0301 | 组合式环网柜成套装置 | 1、电压等级:10kV 2、型号、规格:2进4出 3、接地:∠50mm*5mm L=2500mm， -50mm*5mm | 座 | 6
L 电缆线路工程
2 电缆敷设
| PH1231 | 2.3 10kV(20kV)电缆敷设
4 | PH1231PL2401 | 电缆沟内敷设(原电缆沟) | 1、型号、规格:沟内敷设，AC10kV,YJV,300,3,22 | m | 485
5 | PH1231PL2402 | 电缆沟内敷设(原电缆沟) | 1、型号、规格:沟内敷设，电力电缆AC10kV,YJV,400,3,22 | m | 10
6 | PH1231PL2501 | 管内敷设 | 1、型号、规格:管内敷设，10kV电力电缆 AC10kV,YJV,240,3,22 | m | 590
7 | PH1231PL2502 | 管内敷设 | 1、型号、规格:管内敷设，10kV电力电缆AC20kV,YJV,120,3,22 | m | 335
8 | PH1231PL2503 | 管内敷设 | 1、型号、规格:管内敷设，10kV电力电缆AC10kV,YJV,95,3,22 | m | 235
9 | PH1231PL2504 | 管内敷设 | 1、型号、规格:管内敷设，10kV电力电缆 AC10kV,YJV,70,3,22 | m | 410
10 | PH1231PL2505 | 管内敷设 | 1、型号、规格:管内敷设，10kV电力电缆AC10kV,YJY,50,3,22 | m | 75
| PH1241 | 2.4 1kV电缆敷设
11 | PH1241PL2601 | 低压电缆敷设 | 1、型号、规格:ZC-YJV22-0.6/1-4x120+1x70 | m | 300
| PH1311 | 3 电缆附件
12 | PH1311PL2701 | 电缆终端头 | 1、型号、规格:电缆终端头3×300，户内 | 套 | 6
13 | PH1311PL2702 | 电缆终端头 | 1、型号、规格:电缆终端头3×400，户内, | 套 | 3
14 | PH1311PL2703 | 电缆终端头 | 1、型号、规格:电缆终端头3×240，户内 | 套 | 6
15 | PH1311PL2704 | 电缆终端头 | 1、型号、规格:电缆终端头3×120，户内, | 套 | 3
16 | PH1311PL2705 | 电缆终端头 | 1、型号、规格:电缆终端头3×95，户内 | 套 | 2
17 | PH1311PL2706 | 电缆终端头 | 1、型号、规格:电缆终端头3×70，户内 | 套 | 4
18 | PH1311PL2707 | 电缆终端头 | 1、型号、规格:电缆终端头3×50，户内 | 套 | 6
19 | PH1311PL2801 | 电缆中间头 | 1、型号、规格:电缆中间头3×400、防爆盒 | 套 | 1
20 | PH1311PL2802 | 电缆中间头 | 1、型号、规格:电缆中间头3×240、防爆盒 | 套 | 1
21 | PH1311PL2708 | 低压电缆终端头 | 1、型号、规格:ZC-YJV22-0.6/1-4x120+1x70 | 套 | 2
| PH1411 | 4 电缆防火
22 | PH1411PL3001 | 电缆防火 | 1、材质:防火堵料 | t | 0.05
23 | PH1411PL3002 | 电缆防火 | 1、材质:防火涂料 | t | 0.05
24 | PH1411PL3003 | 电缆防火 | 1、材质:防火隔板 | m² | 10
| PH1611 | 6 调试与试验
25 | PH1611PL3101 | 电缆试验 | 1、电压等级:10kV 2、试验项目:交流耐压试验 | 回路 | 16

## 其他项目清单
其他项目清单
工程名称：新城区公检法西北侧地块线路切改工程 |  |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 金额 | 备注
1 | 招标人已列项目
1.1 | 暂列金额
1.2 | 暂估价
1.2.1 | 材料设备暂估价
1.2.2 | 专业工程暂估价
1.3 | 计日工
1.4 | 施工总承包服务项目
1.5 | 其他
1.5.1 | 拆除工程费
1.5.2 | 招标人供应设备卸车费保管费
1.5.3 | 招标人供应材料卸车费保管费
1.5.4 | 招标人供应设备配送费
1.5.5 | 招标人供应材料配送费
1.5.6 | 建设场地征用及清理项目

## 清单暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：新城区公检法西北侧地块线路切改工程 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额 | 备注
1.1 | 暂列金额 | 项

## 清单材料（设备）暂估单价表
材料（设备）暂估单价表
工程名称：新城区公检法西北侧地块线路切改工程 |  |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 材料(设备)名称 | 型号、规格 | 计量单位 | 单价 | 备注
一 | 材料
二 | 设备

## 清单专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：新城区公检法西北侧地块线路切改工程 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 工程名称 | 主要工程内容 | 金额 | 备注
1.2.2 | 专业工程暂估价

## 施工总承包服务项目表
施工总承包服务项目表
工程名称：新城区公检法西北侧地块线路切改工程 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 工程名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 备注
1.4 | 施工总承包服务项目

## 拆除工程项目清单
拆除工程项目清单
工程名称：新城区公检法西北侧地块线路切改工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
安装拆除
架空线路拆除工程
一 架空线路本体工程
3 杆塔工程
| JV1321 | 3.2 杆塔组立
1 | JV1321CK0301 | 混凝土杆拆除(12米杆) | 1、杆材质:混凝土杆 2、杆型:单杆 3、原杆组立型式:整根式 4、拆除性质:破坏性 | 基 | 18
4 架线工程
| JV1421 | 4.2 导线架设
2 | JV1421CK0901 | 20kV及以下导线拆除 | 1、导线型号、规格:240mm²以内 2、回路数:1 3、相数:3 4、拆除性质:破坏性 | km | 0.733
5 杆上变配电装置
| JV1521 | 5.2 变配电装置安装
3 | JV1521CC0501 | 杆上配电装置拆除 | 1、设备电压等级:10千伏 2、设备型号、规格:柱上设备 3、拆除性质:保护性拆除 | 台 | 13
4 | JV1521CC0101 | 变压器拆除 | 1、设备电压等级:10千伏 2、设备名称:成套变压器 3、拆除性质:保护性拆除 | 台 | 1

## 建设场地征用及清理项目清单
建设场地征用及清理项目清单
工程名称：新城区公检法西北侧地块线路切改工程 |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 备注
1.5.6 | 建设场地征用及清理项目

## 投标人采购材料（设备）表
投标人采购材料（设备）表
工程名称：新城区公检法西北侧地块线路切改工程 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 材料(设备)名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 备注
一 | 设备
安装工程
配电站、开关站工程
主要生产工程
PE1211 | 箱式变电站(环网箱)
PE1211PC0501 | 组合式成套箱式变电站 |  | 座 | 1
| 箱式变电站 变压器容量(kVA以下) 100 |  | 台 | 1 | 94000
PE1211PC0301 | 组合式环网柜成套装置 |  | 座 | 6
S0201007 | 10kV高压环网柜 | 环网柜二进四出 | 套 | 6 | 177900
电缆线路工程
电缆敷设
PH1231 | 10kV(20kV)电缆敷设
PH1231PL2401 | 电缆沟内敷设(原电缆沟) |  | m | 485
ZC0301008 | 电力电缆 | AC10kV,YJV,300,3,22 | 千米 | 0.485 | 647260
PH1231PL2402 | 电缆沟内敷设(原电缆沟) |  | m | 10
ZC0301007 | 电力电缆 | AC10kV,YJV,400,3,22 | 千米 | 0.01 | 834030
PH1231PL2501 | 管内敷设 |  | m | 590
ZC0301009 | 电力电缆 | AC10kV,YJV,240,3,22 | 千米 | 0.59 | 550910
PH1231PL2502 | 管内敷设 |  | m | 335
ZC0301005 | 电力电缆 | AC20kV,YJV,120,3,22 | 千米 | 0.335 | 332200
PH1231PL2503 | 管内敷设 |  | m | 235
ZC0301013 | 电力电缆 | AC10kV,YJV,95,3,22 | 千米 | 0.235 | 230970
PH1231PL2504 | 管内敷设 |  | m | 410
ZC0301014 | 电力电缆 | AC10kV,YJV,70,3,22 | 千米 | 0.41 | 183990
PH1231PL2505 | 管内敷设 |  | m | 75
ZC0301025 | 电力电缆 | AC10kV,YJY,50,3,22 | 千米 | 0.075 | 151220
PH1241 | 1kV电缆敷设
PH1241PL2601 | 低压电缆敷设 |  | m | 300
ZC0302071 | 低压电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1-4x120+1x70 | 千米 | 0.3 | 327400
PH1311 | 电缆附件
PH1311PL2701 | 电缆终端头 |  | 套 | 6
ZC0304008 | 20kV及以下电缆终端 | AC10kV,300mm²,3芯 | 套 | 6 | 437
PH1311PL2702 | 电缆终端头 |  | 套 | 3
ZC0304007 | 20kV及以下电缆终端 | AC10kV,400mm²,3芯 | 套 | 3 | 483
PH1311PL2703 | 电缆终端头 |  | 套 | 6
ZC0304009 | 20kV及以下电缆终端 | AC10kV,240mm²,3芯 | 套 | 6 | 358
PH1311PL2704 | 电缆终端头 |  | 套 | 3
ZC0304012 | 20kV及以下电缆终端 | AC10kV,120mm²,3芯 | 套 | 3 | 317
PH1311PL2705 | 电缆终端头 |  | 套 | 2
ZC0304013 | 20kV及以下电缆终端 | AC10kV,95mm²,3芯 | 套 | 2 | 310
PH1311PL2706 | 电缆终端头 |  | 套 | 4
ZC0304014 | 20kV及以下电缆终端 | AC10kV,70mm²,3芯 | 套 | 4 | 301
PH1311PL2707 | 电缆终端头 |  | 套 | 6
ZC0304015 | 20kV及以下电缆终端 | AC10kV,50mm²,3芯 | 套 | 6 | 249
PH1311PL2801 | 电缆中间头 |  | 套 | 1
ZC0305006 | 20kV及以下电缆中间接头 | AC10kV,400mm²,3芯 | 套 | 1 | 1215
PH1311PL2802 | 电缆中间头 |  | 套 | 1
ZC0305008 | 20kV及以下电缆中间接头 | AC10kV,240mm²,3芯 | 套 | 1 | 1062
PH1311PL2708 | 低压电缆终端头 |  | 套 | 2
ZC0304025 | 20kV及以下电缆终端 | ZC-YJV22-0.6/1-4x120+1x70mm | 套 | 2 | 84
二 | 材料
建筑工程
配电站、开关站工程
主要生产工程
PA1211 | 环网柜基础(二进四出 )
PA1211PB0601 | 防护栏栅 |  | m² | 204
| 铁艺围栏 包工包料 |  | m² | 204 | 110
PA1211 | 箱变基础
PA1211PB0602 | 防护栏栅 |  | m² | 30
| 铁艺围栏 包工包料 |  | m² | 30 | 110
电缆线路工程
构筑物
PC1221 | 电缆沟
PC1221PL1601 | 电缆保护管敷设 |  | m | 1970
| 电缆保护管 (含管塞、管枕) PVC,Φ200 |  | m | 1970 | 68
| 电缆标警示带 |  | m | 1600 | 1.4
| 电缆标识桩 |  | 根 | 30 | 22
PC1221PL1602 | 电缆保护管敷设 |  | m | 1020
| 电缆保护管 (含管塞、管枕) PVC,Φ160 |  | m | 1020 | 48
PC1221PL1901 | 非开挖导向钻定向穿越(4根) |  | m | 100
| 电缆保护管 PE200 |  | m | 400 | 65
| 膨润土 |  | kg | 4082 | 0.86
| 基建用水 |  | m³ | 16.2 | 10.46
| 复合硅酸盐水泥 42.5(R)(袋装) |  | t | 6.4 | 344.4
PC1231 | 工作井
PC1231PA7601 | 普通钢筋 |  | t | 1.08
| 圆钢φ10以内 |  | t | 1.08 | 3461.25
PC1231PA7602 | 普通钢筋 |  | t | 4.54
| 圆钢φ10以外 |  | t | 4.54 | 3425.04
PC1231PA7901 | 预埋铁件 |  | t | 0.84
| 铁件钢筋 镀锌 |  | t | 0.063 | 3461.25
| 铁件槽钢 镀锌 |  | t | 0.777 | 4377.12
PC1231PK2201 | 接地 |  | 基 | 12
| 水平接地铁 扁钢 -50*5 |  | m | 60 | 9
| 垂直接地体 ∠50×5×2500 |  | 根 | 2 | 42
安装工程
配电站、开关站工程
主要生产工程
PE1211 | 箱式变电站(环网箱)
PE1211PC0501 | 组合式成套箱式变电站 |  | 座 | 1
| 水平接地铁 -50mm*5mm |  | m | 40 | 11.27
| 垂直接地铁 ∠50mm*5mm L=2500mm |  | 根 | 4 | 73.4
PE1211PC0301 | 组合式环网柜成套装置 |  | 座 | 6
| 水平接地铁 -50mm*5mm |  | m | 300 | 11.27
| 垂直接地铁 ∠50mm*5mm L=2500mm |  | 根 | 24 | 73.4
电缆线路工程
PH1311 | 电缆附件
PH1311PL2801 | 电缆中间头 |  | 套 | 1
| 防爆盒 |  | 套 | 1 | 500
PH1311PL2802 | 电缆中间头 |  | 套 | 1
| 防爆盒 |  | 套 | 1 | 500
PH1411 | 电缆防火
PH1411PL3001 | 电缆防火 |  | t | 0.05
| 防火堵料 |  | t | 0.05 | 6300
PH1411PL3002 | 电缆防火 |  | t | 0.05
| 防火涂料 |  | t | 0.05 | 17570
PH1411PL3003 | 电缆防火 |  | m² | 10
| 防火隔板 |  | m² | 10 | 533

## 招标人采购材料（设备）表
招标人采购材料（设备）表
工程名称：新城区公检法西北侧地块线路切改工程 | [6 empty] | 金额单位：元
序号 | 材料(设备)名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 交货地点及方式 | 备注
一 | 主材
二 | 消耗性材料
三 | 设备