## 汇总表
汇总表
序号 |  | 名称 | 金额（元）/户 | 数量 |  | 单位 | 总金额（元） | 备注
1 | 1 | 东乌珠穆沁旗抵边苏木镇安装牧区新能源 光伏发电设备项目 |  | 25 | 25 | 户
2 | 2
3 | 3
4 | 4 | 合计

## 计价表
东乌珠穆沁旗抵边苏木镇安装牧区新能源光伏发电设备项目招标控制价计价表
单位：元/户
序号 | 货物名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 技术参数、性能指标
1 | 光伏组件 | 560Wp | 18 | 块 |  |  | 1、光伏电池组件单块的效率，转换效率≥21.9%。 2、光伏电池组件的单件峰值功率误差：0~+5W。 3、光伏电池组件:560Wp电池组件。峰值功率560Wp、 开路电压51.6V、短路电流13.75A、工作电压42.5V、工作电流13.30A 4、光伏电池组件的正负极性要有清楚醒目的标识:光伏连接线有醒目正负极标识。标准连接插头 4mm2(IEC),12AWG(UL)。 5、光伏组件接线盒要求IP68,3个二极管。 6、最大保险丝额定电流30A。 7、光伏组件工作温度-40°C~+85°C。 8、最大静态负载，正面*5400Pa(112lb/ft2)。 9、最大静态负载，背面*2400Pa (50lb/ft2)。 10、组件防火等级CLASS C(IEC61730)。 11、组件边框具有排污功能。 12、单套光伏组件的总功率10.08KWp。 13、光伏组件质保期10年。
2 | 支架 | 10kW | 1 | 套 |  |  | 1、按最大承载与抗风考虑，结构与配件热浸锌处理。支架材质为热镀锌或锌铝镁，规格C40以上型材。（主要依据行业标准T/CSTA0077-2024） 2、光伏支架质保期10年。
3 | 汇流箱 | 10kW | 1 | 台 |  |  | 1、汇流箱具有多路分断功能与防雷功能。 2、汇流箱采用金属防腐处理箱体。 3、汇流箱防护等级要求为IP65。 4、汇流箱质保期10年。
4 | 电缆 | 光伏专用 | 1 | 套 |  |  | 1、光伏组件连接采用PV1-F1*4mm2专用电缆。 2、送出线采用符合载流量的国标铠装电缆。 3、电缆质保期10年。
5 | 磷酸铁锂电池 | 51.2V/30.0KWH | 1 | 套 |  |  | 1、蓄电池采用：锂电池、容量51.2V/30.0KWH 2、蓄电池使用过程中放电深度大于60%，蓄电池应适应这种运行方式。 3、蓄电池应适合项目目标地区的环境条件，整套电池系统应放置在通风干燥室内。 4、蓄电池标称电压51.2V，额定容量600Ah。 5、蓄电池数量：1套。 6、所有系统必须妥善包装，使其能够适应在坑洼不平的路面上运输而不损坏。 7、蓄电池采用全新A品电芯，磷酸铁锂电池。 8、储能系统必须标明生产厂家、型号、生产序列号、额定电压和容量。 9、蓄电池质保期5年。
6 | 控制器逆变器 | 12kW | 1 | 台 |  |  | 1、控制器具有双路MPPT充电功能/PV接口即插即用。 2、逆变器单台最大支持10KW光伏输入。 3、单台逆变器具有2倍浪涌功率保护功能（24KW/DC）。 4、逆变器额定功率状态下纯正弦波工作方式，效率≥93%。 5、逆变器需具有组串并机功能，支持6台单/三相并机，可组成72KW系统； 本次由1台12KW逆变控制器组成系统，逆变器启动功率最大可达24KW。 6、逆变器控制器兼容锂电池与铅酸电池。 7、逆变器单台工作时具有无蓄电池工作模式。 8、逆变器具有太阳能与市电同时带载功能。 9、逆变器有电网与发电机双接口，独立发电机接口，集成切换开关；电网与光伏供电可设置优先级。 10、逆变器通过WIFI与GPRS实现远程监控（监控数据卡含3年免费流量）可以监测光伏、蓄电池、逆变器、控制器的各项参数和运行状态，提示故障信息。 11、逆变器具有：USB,485,CAN通讯接口、并机通讯线接口、并机均流线接口、干节点控制接口。 12、逆变器具有节能模式，根据需要可开启、关闭节能模式。 13、逆变器具有定时充放电功能。 14、逆变器需满足当地无加温措施条件下工作。 15、逆变器进风口应有专业防尘网罩 ，优化恶劣环境。 16、逆变器质保期3年。
7 | 分级供电控制箱 | 10kW | 1 | 台 |  |  | 1、10KW3路供电控制。分供电等级，3路供电：1路220V60A,1路220V30A,1路220V15A。 可按照用电等级切换。 2、分级供电控制箱需具有灵活实现扩容至最大24KW功能。 3、分级供电控制箱需满足当地无加温措施条件下工作。 4、分级供电控制箱质保期10年。
8 | 围栏 | 50米 | 1 | 套 |  |  | 1、围栏总长50米、高1.2米。单片长度3米*12片、单片长度3.5米*4片。 围栏由40*40mm方钢外框及加强枝杆，内置1米钢丝网片。。
9 | 监控云平台 | / | 1 | 项 |  |  | 1、电脑终端与手机APP均可监测可查询数据。 2、系统各项监测数据可形成可视化图表在终端大屏或APP上展示。 3、监控平台需具有各监控设备的大数据分析功能，如蓄电池分析，光伏 组件分析，逆变器分析，用电负载分析以及家庭能源管理功能。
10 | 在线智能运维平台 | / | 1 | 项 |  |  | 1、网络运维功能，能实现智能预警与快速扫描诊断功能，实现定制化的 设备管理服务。 2、远程配置，远程快速固件升级功能。 3、在线式运维平台，用户无感，本地化服务可随时响应。
13 | 合计
说明： 以上价格为每户的合计