## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：医用气体设备工程 |  | 标段：乌兰察布市中心医院—新建液氧站系统工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程 |  |  |  | 0
1.1 | 液氧站
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医用气体设备工程 |  |  |  | 标段：乌兰察布市中心医院—新建液氧站系统工程 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
液氧站
1 | 031008002001 | 液氧罐 | 1.名称：液氧贮罐（立式） 2有效容积:V=5m3 3.C内容器材质：06Cr19Ni10；夹套材质：Q245R;内胆壁厚：5mm；夹套壁厚：6mm；工作压力：0.8mpa；设计压力：0.84mpa |  | 台 | 3
2 | 030113025001 | 空温式汽化器 | 1.名称：空温式汽化器 2.最高工作压力:1.6MPa 3.输出流量:200Nm |  | 台 | 3
3 | 031003006001 | 调压减压器组 | 1.名称：氧气减压装置 2.规格：大流量双回路减压器组，DN40/0.6-0.5MPa，不锈钢焊接常温截止阀、安全阀、不锈钢氧气表，排污阀 |  | 组 | 3
4 | 030807002001 | 低压焊接阀门 | 1.名称：低温截止阀 2.型号、规格:DN40 |  | 个 | 16
5 | 030807002002 | 低压焊接阀门 | 1.名称：不锈钢低温截止阀 2.型号、规格:DN32 |  | 个 | 30
6 | 030607001001 | 液氧站智能监测报警系统 | 1.名称：液氧站智能监测报警系统 2.参数：液采用氧站现场监测分机，采用22"LCD液晶屏，外壳为不锈钢室外防水结构，内置I5以上商用电脑，多通道数据采集器主机。电源，网络收发器等。液氧专用低温差压式液位传感器，不锈钢液位三阀组，氧气专用压力传感器，智能无触点霍尔接近开关，液氧站内专用不锈钢防爆管线等。 实现功能：具有液氧液位监测、液氧加液量统计和显示、流量显示，低液位预警和下液位报警，蒸发器压力显示和超压报警，输出压力超压和欠压等声 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医用气体设备工程 |  |  |  | 标段：乌兰察布市中心医院—新建液氧站系统工程 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
光报警，使用侧流水动态显示，阀门开通和关闭的显示和语音告知。使用安全电压，电源为直流24V低压。采用UDP协议，可发送数据至网内指定的IP地址，传输接口具有以太网、USB、R485。
7 | 030607005001 | 氧气压力监测报警系统 | 1.名称：氧气压力监测报警系统 2.参数：LED数字显示，具备故障声光报警(压力过高或过低声光报警)及远程信号传输功能。 |  | 台 | 1
8 | 030607005002 | 氧气浓度报警器 | 1.名称：氧浓度报警器 2.参数：LED数字显示，具备浓度声光报警(浓度过高声光报警)及远程信号传输功能。 3.英国进口传感器，低保19.5%，高保23%，氧含量0-30%VOL |  | 台 | 1
9 | 030807002003 | 低温安全阀 | 1.名称：不锈钢低温安全阀 2.规格：DN40（7K10G/0.84） |  | 个 | 8
10 | 031008010001 | 不锈钢氧气缓冲罐 | 1.名称：不锈钢氧气缓冲罐 2.规格：0.6M3/0.8MPa，配套DN20安全阀、不锈钢氧气表、不锈钢焊接截止阀 |  | 台 | 1
11 | 030816003001 | 焊缝X射线探伤 | 1.名称：探伤 2.液相管道100%X光拍片，角焊缝100%渗透，气相管道40%X光拍片，角焊缝100%渗透检验。 |  | 张 | 200
12 | 030610001001 | 氧气自动切换控制系统 | 1.名称：氧气自动切换控制系统 2.参数：自动切换控制箱，双路双减压系统，压力显示仪表，自动切换控制系统，自动排气安全系统，进口压力:15MPa,出口压力:0.8MPa（可调） |  | 台 | 1
13 | 031008004001 | 气体汇流排 | 1.名称：气体汇流排 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医用气体设备工程 |  |  |  | 标段：乌兰察布市中心医院—新建液氧站系统工程 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格：10瓶×2组瓶氧汇流排 3.含气体过滤装置,减压装置、高压阀、高压单向阀、自动安全阀、高压软管等 4.含机站安装、调试等费用 5.管路端采用盲塞,预留后期扩展
14 | 030817002001 | 分、集汽（水）缸制作安装 | 1.名称:氧气分气缸 2.型号、规格:三进六出 3、包含DN32阀门6只、DN25阀门6只，压力表2只 |  | 台 | 1
15 | 030807002004 | 低温紧急拉断阀 | 1.名称：低温紧急拉断阀 2.规格：不锈钢低温切断阀及配套管件DN40 ，适用温度-196+80，介质LO2/LN2 ，法兰连接DN40 |  | 个 | 3
16 | 030801006001 | 医用级304无缝不锈钢管 | 1.规格:φ89x3.0,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求 |  | m | 8
17 | 030801006002 | 医用级304无缝不锈钢管 | 1.规格:φ42×2.5,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求 |  | m | 162
18 | 030801006003 | 医用级304无缝不锈钢管 | 医用级304无缝不锈钢管 1.规格:φ32×2.0,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 |  | m | 336
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医用气体设备工程 |  |  |  | 标段：乌兰察布市中心医院—新建液氧站系统工程 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求
19 | 030801006004 | 低压不锈钢管 | 1.规格:φ25×2.0,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求 |  | m | 168
20 | 030801006005 | 医用级304无缝不锈钢管 | 1.规格:φ20×1.5,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求 |  | m | 168
21 | 030801006006 | 医用级304无缝不锈钢管 | 1.规格:φ15×1.0,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求 |  | m | 57
22 | 030804003001 | 低压不锈钢管件 | 球头、帽、焊咀22YC 1.规格:22YC 2.材质:不锈钢 |  | 个 | 78
23 | 030804003002 | 低压不锈钢管件 | 球头、帽、焊咀15YC 1.规格:15YC 2.材质:不锈钢 |  | 个 | 144
24 | 030804003003 | 低压不锈钢管件 | 球头、帽、焊咀10YC 1.规格:10YC 2.材质:不锈钢 |  | 个 | 48
25 | 030804003004 | 低压不锈钢管件 | 球头、帽、焊咀8YC 1.规格:8YC |  | 个 | 123
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医用气体设备工程 |  |  |  | 标段：乌兰察布市中心医院—新建液氧站系统工程 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质:不锈钢
26 | 030807002005 | 低压焊接阀门 | 截止阀DN32 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN32 |  | 个 | 36
27 | 030807002006 | 低压焊接阀门 | 截止阀DN25 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN25 |  | 个 | 45
28 | 030807002007 | 低压焊接阀门 | 球阀DN20 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN20 |  | 个 | 26
29 | 030807002008 | 低压焊接阀门 | 球阀DN15 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN15 |  | 个 | 6
30 | 030810004001 | 低压不锈钢法兰 | 法兰 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN50 |  | 副 | 12
31 | 030810004002 | 低压不锈钢法兰 | 法兰 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN40 |  | 副 | 8
32 | 030810004003 | 低压不锈钢法兰 | 法兰 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN32 |  | 副 | 6
33 | 030810004004 | 低压不锈钢法兰 | 法兰 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN25 |  | 副 | 10
34 | 030804003005 | 低压不锈钢管件 | 不锈钢管件ф89 1.规格:ф89 2.材质:不锈钢 |  | 个 | 23
35 | 030804003006 | 低压不锈钢管件 | 不锈钢管件φ42 1.规格:φ42 2.材质:不锈钢 |  | 个 | 246
36 | 030804003007 | 低压不锈钢管件 | 不锈钢管件φ32 1.规格:φ32 2.材质:不锈钢 |  | 个 | 408
37 | 030804003008 | 低压不锈钢管件 | 不锈钢管件φ25 1.规格:φ25 2.材质:不锈钢 |  | 个 | 365
38 | 030804003009 | 低压不锈钢管件 | 不锈钢管件φ20 1.规格:φ20 2.材质:不锈钢 |  | 个 | 230
39 | 030804003010 | 低压不锈钢管件 | 不锈钢管件φ15 1.规格:φ15 2.材质:不锈钢 |  | 个 | 22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医用气体设备工程 |  |  |  | 标段：乌兰察布市中心医院—新建液氧站系统工程 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
40 | 030804003011 | 低压不锈钢管件 | 不锈钢管件φ8 1.规格:φ8 2.材质:不锈钢 |  | 个 | 49
41 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称：管道支架； 2.规格：角钢∠40×4； 3.内容：手工除锈，刷防锈漆两遍 |  | kg | 1840
42 | 030404016001 | 控制箱 | 氧气配电箱 1.规格:YSKQ-DZ 2.墙上安装 |  | 台 | 1
43 | 030411004009 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、导线型号、材质、规格：WDZA-BYJ-2.5mm2 |  | m | 383
分部小计
措施项目
44 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：医用气体设备工程 |  |  | 标段：乌兰察布市中心医院—新建液氧站系统工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
5 | 031301017001 | 脚手架搭拆
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：医用气体设备工程 |  | 标段：乌兰察布市中心医院—新建液氧站系统工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：医用气体设备工程 |  |  | 标段：乌兰察布市中心医院—新建液氧站系统工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：医用气体设备工程 |  | 标段：乌兰察布市中心医院—新建液氧站系统工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 蒙-6 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称:医用气体设备工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 价格（元）
[7 empty] | 单价 | 合价
合计