## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇变压器更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1 型号：SCB13 -10.5/0.4 200KVA 2 额定电压：10.5±2×2.5%/0.4kV 3 相数：三相 4 频率：50Hz 5 绝缘等级：A级 6 绝缘水平：工频耐压(1min)：10.5kV(有效值)冲击耐压：40.5kV(峰值) 7 调压范围：10.5±2×2.5% 8 联结组标号:D yn11 9 阻抗电压： Ud=4.5% 10 变压器空载损耗和负载损耗：符合相关国家标准规定。 性能参数: 1变压器承受短路能力，应执行GB1094.5标准中的有关规定。当低压侧出口处发生直接短路时，变压器的铁芯、线圈及绝缘不应损坏。 2变压器的铁心应采用高质量、低损耗的晶粒取向冷轧硅钢片,全部绕组应用铜导线优先采用半硬铜导线。 3 温升极限,变压器的温升极限应满足GB1094中的要求。 4 整机运行噪声,应不大于60dB(A)(测量点在距离外壳1米处)。 5 变压器局部放电量应小于10pC（按IEC726规定的方法测量）。 运行环境 1环境温度：-35℃～＋45℃； 2相对湿度： ≤70%； 3海拔高度：≤1500米； 元器件要求 |  | 座 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇变压器更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
高压负荷开关： FKRN12-12D/125-31.5 1额定电压：12KV 2额定频率：50Hz 3额定电流：630A 4额定短时耐受电流：31.5KA 5 1min工频耐受电压（有效值）：35KV 6全波雷电冲击耐受电压（峰值）：75KV 7机械寿命：10000次 8高压熔断器：XRNT-12/20A 25A 50A 9. 10KV氧化锌避雷器：HY5WZ-17/45、额定电压:10KV 、系统标称电压：17KV 、 操作冲击电流下残压：45KV 低压框架断路器： 1000/3P 630A 1000A 额定电压：0.4KV 额定电流：1000A 额定绝缘电压 ：1KV 额定冲击耐受电压 ： 极限分断能力 ：75KA 型式： 固定式，3P 电气寿命 : 5000次 机械寿命 : 10000次 脱扣器 : 智能型 低压塑壳断路器 400/330 400A 250A 额定电压： 400V 额定电流：400A 额定绝缘电压 ： 1KV 型式： 固定式，3P 电气寿命 : 5000次 机械寿命 :
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇变压器更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10000次 避雷器：HY1.5W-0.5/2.6 额定电压：0.4KV 持续运行电压：0.5KV
2 | 030402018002 | 组合型成套箱式变电站 | 1 .型号：SCB13 -10.5/0.4 250KVA 2. 额定电压：10.5±2×2.5%/0.4kV 3. 相数：三相 4. 频率：50Hz 5 .绝缘等级：A级 6 .绝缘水平：工频耐压(1min)：10.5kV(有效值)冲击耐压：40.5kV(峰值) 7 .调压范围：10.5±2×2.5% 8 .联结组标号:D yn11 9 .阻抗电压： Ud=4.5% 10 .变压器空载损耗和负载损耗：符合相关国家标准规定。 性能参数: 1.变压器承受短路能力，应执行GB1094.5标准中的有关规定。当低压侧出口处发生直接短路时，变压器的铁芯、线圈及绝缘不应损坏。 2.变压器的铁心应采用高质量、低损耗的晶粒取向冷轧硅钢片,全部绕组应用铜导线优先采用半硬铜导线。 3. 温升极限,变压器的温升极限应满足GB1094中的要求。 4. 整机运行噪声,应不大于60dB(A)(测量点在距离外壳1米处)。 5. 变压器局部放电量应小于10pC（按IEC726规定的方法测量）。 运行环境： 1.环境温度：-35℃～＋45℃； |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇变压器更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
2相对湿度： ≤70%； 3海拔高度：≤1500米； 元器件要求：高压负荷开关： FKRN12-12D/125-31.5 2.额定频率：50Hz 3.额定电流：630A 4.额定短时耐受电流：31.5KA 5 . 1min工频耐受电压（有效值）：35KV 6.全波雷电冲击耐受电压（峰值）：75KV 7.机械寿命：10000次 8.高压熔断器：XRNT-12/20A 25A 50A 9. 10KV氧化锌避雷器：HY5WZ-17/45、额定电压:10KV 、系统标称电压：17KV 、 操作冲击电流下残压：45KV 低压框架断路器： 1000/3P 630A 1000A 额定电压：0.4KV 额定电流：1000A 额定绝缘电压 ：1KV 额定冲击耐受电压 ： 极限分断能力 ：75KA 型式： 固定式，3P 电气寿命 : 5000次 机械寿命 : 10000次 脱扣器 : 智能型 低压塑壳断路器 400/330 400A 250A 额定电压： 400V 额定电流：400A 额定绝缘电压 ： 1KV 型式： 固定式，3P 电气寿命 :
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇变压器更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5000次 机械寿命 : 10000次 避雷器：HY1.5W-0.5/2.6 额定电压：0.4KV 持续运行电压：0.5KV
3 | 030402018003 | 组合型成套箱式变电站 | 1 型号：SCB13 -10.5/0.4 、 500KVA 2 额定电压：10.5±2×2.5%/0.4kV 3 相数：三相 4 频率：50Hz 5 绝缘等级：A级 6 绝缘水平：工频耐压(1min)：10.5kV(有效值)冲击耐压：40.5kV(峰值) 7 调压范围：10.5±2×2.5% 8 联结组标号:D yn11 9 阻抗电压： Ud=4.5% 10 变压器空载损耗和负载损耗：符合相关国家标准规定。 性能参数: 1变压器承受短路能力，应执行GB1094.5标准中的有关规定。当低压侧出口处发生直接短路时，变压器的铁芯、线圈及绝缘不应损坏。 2变压器的铁心应采用高质量、低损耗的晶粒取向冷轧硅钢片,全部绕组应用铜导线优先采用半硬铜导线。 3 温升极限,变压器的温升极限应满足GB1094中的要求。 4 整机运行噪声,应不大于60dB(A)(测量点在距离外壳1米处)。 5 变压器局部放电量应小于10pC（按IEC726规定的方法测量）。 运行环境 |  | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇变压器更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
1环境温度：-35℃～＋45℃； 2相对湿度： ≤70%； 3海拔高度：≤1500米； 元器件要求 高压负荷开关： FKRN12-12D/125-31.5 1额定电压：12KV 2额定频率：50Hz 3额定电流：630A 4额定短时耐受电流：31.5KA 5 1min工频耐受电压（有效值）：35KV 6全波雷电冲击耐受电压（峰值）：75KV 7机械寿命：10000次 8高压熔断器：XRNT-12/20A 25A 50A 9. 10KV氧化锌避雷器：HY5WZ-17/45、额定电压:10KV 、系统标称电压：17KV 、 操作冲击电流下残压：45KV 低压框架断路器： 1000/3P 630A 1000A 额定电压：0.4KV 额定电流：1000A 额定绝缘电压 ：1KV 额定冲击耐受电压 ： 极限分断能力 ：75KA 型式： 固定式，3P 电气寿命 : 5000次 机械寿命 : 10000次 脱扣器 : 智能型 低压塑壳断路器 400/330 400A 250A 额定电压： 400V 额定电流：400A 额定绝缘电压 ： 1KV
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇变压器更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
型式： 固定式，3P 电气寿命 : 5000次 机械寿命 : 10000次 避雷器：HY1.5W-0.5/2.6 额定电压：0.4KV 持续运行电压：0.5KV
4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.4*50铝芯电缆 |  | m | 240
5 | 030402018005 | 组合型成套箱式变电站基础 | 1.名称:组合型成套箱式变电站基础 |  | 个 | 13
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇变压器更换工程 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇变压器更换工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇变压器更换工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇变压器更换工程 |  |  | 标段： | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 200KVA 箱式变电站 | 台 |  | 10 |  | 100000 | 1000000
2 | 250KVA箱式变电站 250KVA箱式变电站 | 台 |  | 1 |  | 105000 | 105000
3 | 500KVA箱式变电站 500KVA箱式变电站 | 台 |  | 2 |  | 234000 | 468000
合计 | [6 empty] | 1573000
总合计 | [6 empty] | 1573000
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇变压器更换工程 |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇变压器更换工程 |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇变压器更换工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13