## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道 |  |  |  | 标段：门克庆嘎查一社二组、三组自来水项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称：室外给水管 2.型号规格：PE de75 1.25MPa 3.连接方式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 |  | m | 1030
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称：室外给水管 2.型号规格：PE de63 1.25MPa 3.连接方式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 |  | m | 1316
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称：室外给水管 2.型号规格：PE de50 1.25MPa 3.连接方式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 |  | m | 1705.43
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称：室外给水管 2.型号规格：PE de32 1.25MPa 3.连接方式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 |  | m | 1646.7
5 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称：阀门井 2.规格：成品PE检查井 直径1m 深度2m 3.含井圈井盖 |  | 座 | 23
6 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.名称：泄水井 2.规格：成品PE检查井 直径1m 深度2m 3.含井圈井盖 |  | 座 | 8
7 | 040502005001 | 阀门 | 1.名称：不锈钢球阀 2.规格：DN65 1.0MPa 3.连接方式：法兰连接 4.附件：含法兰 5.试验要求：压力试验 |  | 个 | 1
8 | 040502005002 | 阀门 | 1.名称：不锈钢球阀 2.规格：DN50 1.0MPa 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道 |  |  |  | 标段：门克庆嘎查一社二组、三组自来水项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.附件：含法兰 5.试验要求：压力试验
9 | 040502005003 | 阀门 | 1.名称：不锈钢球阀 2.规格：DN40 1.0MPa 3.连接方式：法兰连接 4.附件：含法兰 5.试验要求：压力试验 |  | 个 | 2
10 | 040502005004 | 阀门 | 1.名称：不锈钢球阀 2.规格：DN25 1.0MPa 3.连接方式：法兰连接 4.附件：含法兰 5.试验要求：压力试验 |  | 个 | 21
11 | 040502005006 | 阀门 | 1.名称：PE泄水阀 2.规格：de32 1.0MPa 3.连接方式：热熔连接 |  | 个 | 8
12 | 040502009001 | 水表 | 1.名称：水表 2.规格：DN25 1.0MPa 3.连接方式：螺纹连接 4.试验要求：压力试验 |  | 个 | 18
13 | 040501012003 | 顶管 | 1.名称：机械顶管 2.规格、材质：PE de32 1.2MPa |  | m | 40.5
14 | 041107001001 | 成井 | 1.名称：机械成井 2.规格：井深200m 成孔：300mm 井管PEDe63：230m 3.含机井首部连接 |  | 眼 | 1
15 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称：深井泵 2.规格：100QJ5-220/55 、扬程220m、流量：5m3/h、功率：7.5KW 3.含电机检查接线、电缆线等 |  | 台 | 1
16 | 040801002001 | 地上变压器 | 1.名称：成套箱式变压器 2.规格：200KVA 3.含配电室基础、围栏：制作、安装 4.含调试；含辅材等满足甲方使用 |  | 座 | 1
17 | 04B002 | 泵房 | 1.名称:井房 2.规格:15m2 3.成品预制 |  | 座 | 1
分部小计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道 |  |  |  | 标段：门克庆嘎查一社二组、三组自来水项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：管道 |  |  | 标段：门克庆嘎查一社二组、三组自来水项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 041109001 | 安全文明施工费
1.1 | 041109001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 041109001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 041109004001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
4 | 041109003001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：管道 |  | 标段：门克庆嘎查一社二组、三组自来水项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：管道 |  | 标段：门克庆嘎查一社二组、三组自来水项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：管道 |  |  | 标段：门克庆嘎查一社二组、三组自来水项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 成套箱式变压器 200kVA | 座 |  | 1 |  | 120000 | 120000
合计 | [6 empty] | 120000
总合计 | [6 empty] | 120000
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：管道 |  |  | 标段：门克庆嘎查一社二组、三组自来水项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：管道 |  | 标段：门克庆嘎查一社二组、三组自来水项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13