## 汇总表
达拉特旗展旦召苏木“煤改电”清洁能源供暖项目（二） 单户分析汇总表
序号 | 建筑面积（㎡） | 型号 | 单位 | 单价（元） | 备 注
2 | 建筑面积＜100㎡ | 5P低温空气源热泵(5P/380V) 、-35℃适用 | 元/户
3 | 100㎡≤建筑面积＜120㎡ | 6P低温空气源热泵(6P/380V) 、-35℃适用 | 元/户
5 | 120㎡≤建筑面积＜160㎡ | 8P低温空气源热泵(8P/380V) 、-35℃适用 | 元/户
7 | 160㎡≤建筑面积≤200㎡ | 10P低温空气源热泵(10P/380V) 、-35℃适用 | 元/户
*1.本清单采用全费用单价形式，报价应包含但不限于：设备费、材料费、运输费、安装调试费、人工费、机械使用费、管理费、利润、税费、保险费、培训费、售后服务和质保期内的所有费用、以及所有风险、责任等各项应有费用。投标人应根据清单内容和自身技术方案进行报价，缺项、漏项视为已包含在其他项目报价中。

## 建筑面积＜100㎡
达拉特旗展旦召苏木“煤改电”清洁能源供暖项目（二）
序号 | 名称 | 内容 | 单位 | 工程量 | 含税单价（元）其中： |  |  |  | 金额（元）
[5 empty] | 安装费 | 材料费 | 其他费 | 税金 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
一 | 主机部分
1 | 5P低温空气源热泵 | 1、压缩机形式：喷气增焓压缩机； 2、单台名义制热量(-12℃/41℃出水):≥11KW 3、单台名义制热COP(-12℃/41℃出水):≥2.4 4、单台低温制热量(-20℃/41℃出水):≥10KW 5、单台低温制热COP(-20℃/41℃出水):≥2.1 6、冷媒：使用R410A/R32环保冷媒 7、电源：380V/3N—50Hz; 8、噪音不大于60dB(A)(如超限定值需采用有效的降噪措施); 9、适用最低环境温度：-35℃ 10、机组可在-35℃环境温度下无电辅正常启动 11、除霜方式：智能除霜： 12、防触电保护类型：I类； 13、防水等级：IPX4; 14、应满足GB 19577-2024《热泵和冷水机组能效限定值及能效等 级》中一级能效标准要求 15、设备使用年限10年； | 组 | 1
二 | 循环水泵
1 | 循环水泵 | 1.型号:循环水泵 2.参数:流量2.5m³/h；扬程≥15m 3.设备使用年限10年； | 台 | 1
三 | 水系统
1 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔） 2.规格:DN100以内 3.填充(恢复）方式:报价单位自行考虑，结算时不予调整 | 个 | 3
2 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动放气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 | 个 | 1
3 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 | 个 | 2
4 | 螺纹阀门 | 1.类型:过滤球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 | 个 | 1
5 | 塑料阀门 | 1.名称:塑料球阀 2.规格:De50 | 个 | 2
6 | 水箱 | 1.材质、类型:塑料补水开放水箱 2.型号、规格:420*260*220mm 3.设备使用年限10年； | 台 | 1
7 | 水箱 | 缓冲水箱 1.材质、类型:60L单循环32+电辅热 2.型号、规格:60L 3.设备使用年限10年； | 台 | 1
8 | 塑料管 | 1.材质、规格:PPR-50 2.连接形式:热熔连接 | m | 4
9 | 塑料管 | 1.材质、规格:PPR-32 2.连接形式:热熔连接 | m | 2
10 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉管壳 2.绝热厚度:40MM | m3 | 0.11
11 | 设备支架 | 1.材质:角钢支座或钢筋混凝土支座，满足现场使用要求，型号及规格报价单位自行考虑结算时不予调整 | 个 | 1
12 | 塑料管 | 1.名称:管道冲洗 2.长度报价单位自行考虑，结算时不予调整 | 项 | 1
13 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJLV3*16+1*10 3.敷设方式、部位:支架、托架敷设 | m | 8
14 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YZ-3×4+1×2.5 3.敷设方式、部位:支架、托架敷设 | m | 3
15 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YZ-2×1.5 3.敷设方式、部位:支架、托架敷设 | m | 2
16 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YZ-2×2.5 3.敷设方式、部位:支架、托架敷设 | m | 2
17 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:300*400*160 | 台 | 1
18 | 新旧管道连接 | 1.名称:新旧管道连接 2.规格:DN50 3.报价单位自行考虑，结算时不予调整 | 处 | 1
四 | 其他
1 | 系统调试 | 1.空气能系统调试 | 系统 | 1
2 | 平台建设费 | 1.技术特点:（1）、采用云平台承担控制中心处理所有接入设备的控制、信息处理、实时显示监控、故障报警、故障智能化监测、AI运行计算等功能。 （2）、通讯协议为标准化通讯，通过MODBUS485通讯协议进行数据采集，利用4G网络进行数据通讯传输。 （3）、通过系统平台多层图控制、各类图形显示等功能实现有效的人机会话功能。 （4）、采用云服务、物联网、地理信息、云计算、大数据、人工智能等科技手段，打造一套基于”云+端”的多点位、广范围的数据采集及云端控制系统。 （5）、系统实时监控机组运行状态，包括但不限于设备的状态、环境温度、进水温度、出水温度、历史故障等信息。 2.系统硬件需求:（1）、云服务显示屏幕。 （2）、云服务软件平台（接收、处理信息，输出控制指令）。 （3）、具备连接互联网功能的计算机一台（搭载云平台软件，进行实际功能操作）。 （4）、空气源热泵机组需具备开放式的MODBUS485通讯接口。 （5）、每台空气源热泵主机配备带4G网络通讯的联网模块。 3.设备使用年限10年； | 户 | 1
3 | 运行维护 | 1.名称:运行维护费 2.内容:包含售后、运行与维护 3.时间:≥6年 | 户 | 1
合 计

## 适用100㎡≤建筑面积＜120㎡
达拉特旗展旦召苏木“煤改电”清洁能源供暖项目（二）
序号 | 名称 | 内容 | 单位 | 工程量 | 含税单价（元）其中： |  |  |  | 金额（元）
[5 empty] | 安装费 | 材料费 | 其他费 | 税金 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
一 | 主机部分
1 | 6P低温空气源热泵 | 1、压缩机形式：喷气增焓压缩机； 2、单台名义制热量(-12℃/41℃出水):≥13KW 3、单台名义制热COP(-12℃/41℃出水):≥2.4 4、单台低温制热量(-20℃/41℃出水):≥11KW 5、单台低温制热COP(-20℃/41℃出水):≥2.1 6、冷媒：使用R410A/R32环保冷媒 7、电源：380V/3N—50Hz; 8、噪音不大于61dB(A)(如超限定值需采用有效的降噪措施); 9、适用最低环境温度：-35℃ 10、机组可在-35℃环境温度下无电辅正常启动 11、除霜方式：智能除霜； 12、防触电保护类型：I类； 13、防水等级：IPX4 14、应满足GB 19577-2024《热泵和冷水机组能效限定值及能效等 级》中一级能效标准要求 15、设备使用年限10年； | 组 | 1
二 | 循环水泵
1 | 循环水泵 | 1.型号:循环水泵 2.参数:流量2.5m³/h；扬程≥15m 3.设备使用年限10年； | 台 | 1
三 | 水系统
1 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔） 2.规格:DN100以内 3.填充(恢复）方式:报价单位自行考虑，结算时不予调整 | 个 | 3
2 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动放气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 | 个 | 1
3 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 | 个 | 2
4 | 螺纹阀门 | 1.类型:过滤球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 | 个 | 1
5 | 塑料阀门 | 1.名称:塑料球阀 2.规格:De50 | 个 | 2
6 | 水箱 | 1.材质、类型:塑料补水开放水箱 2.型号、规格:420*260*220mm 3.设备使用年限10年； | 台 | 1
7 | 水箱 | 缓冲水箱 1.材质、类型:60L单循环32+电辅热 2.型号、规格:60L 3.设备使用年限10年； | 台 | 1
8 | 塑料管 | 1.材质、规格:PPR-50 2.连接形式:热熔连接 | m | 4
9 | 塑料管 | 1.材质、规格:PPR-32 2.连接形式:热熔连接 | m | 2
10 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉管壳 2.绝热厚度:40MM | m3 | 0.11
11 | 设备支架 | 1.材质:角钢支座或钢筋混凝土支座，满足现场使用要求，型号及规格报价单位自行考虑结算时不予调整 | 个 | 1
12 | 塑料管 | 1.名称:管道冲洗 2.长度报价单位自行考虑，结算时不予调整 | 项 | 1
13 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJLV3*16+1*10 3.敷设方式、部位:支架、托架敷设 | m | 8
14 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YZ-3×4+1×2.5 3.敷设方式、部位:支架、托架敷设 | m | 3
15 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YZ-2×1.5 3.敷设方式、部位:支架、托架敷设 | m | 2
16 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YZ-2×2.5 3.敷设方式、部位:支架、托架敷设 | m | 2
17 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:300*400*160 | 台 | 1
18 | 新旧管道连接 | 1.名称:新旧管道连接 2.规格:DN50 3.报价单位自行考虑，结算时不予调整 | 处 | 1
四 | 其他
1 | 系统调试 | 1.空气能系统调试 | 系统 | 1
2 | 平台建设费 | 1.技术特点:（1）、采用云平台承担控制中心处理所有接入设备的控制、信息处理、实时显示监控、故障报警、故障智能化监测、AI运行计算等功能。 （2）、通讯协议为标准化通讯，通过MODBUS485通讯协议进行数据采集，利用4G网络进行数据通讯传输。 （3）、通过系统平台多层图控制、各类图形显示等功能实现有效的人机会话功能。 （4）、采用云服务、物联网、地理信息、云计算、大数据、人工智能等科技手段，打造一套基于”云+端”的多点位、广范围的数据采集及云端控制系统。 （5）、系统实时监控机组运行状态，包括但不限于设备的状态、环境温度、进水温度、出水温度、历史故障等信息。 2.系统硬件需求:（1）、云服务显示屏幕。 （2）、云服务软件平台（接收、处理信息，输出控制指令）。 （3）、具备连接互联网功能的计算机一台（搭载云平台软件，进行实际功能操作）。 （4）、空气源热泵机组需具备开放式的MODBUS485通讯接口。 （5）、每台空气源热泵主机配备带4G网络通讯的联网模块。 3.设备使用年限10年； | 户 | 1
3 | 运行维护 | 1.名称:运行维护费 2.内容:包含售后、运行与维护 3.时间:≥6年 | 户 | 1
合 计

## 120㎡≤建筑面积＜160㎡
达拉特旗展旦召苏木“煤改电”清洁能源供暖项目（二）
序号 | 名称 | 内容 | 单位 | 工程量 | 含税单价（元）其中： |  |  |  | 金额（元）
[5 empty] | 安装费 | 材料费 | 其他费 | 税金 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
一 | 主机部分
1 | 8P低温空气源热泵 | 1、压缩机形式：喷气增焓压缩机； 2、单台名义制热量(-12℃/41℃出水):≥14.5KW 3、单台名义制热COP(-12℃/41℃出水):≥2.5 4、单台低温制热量(-20℃/41℃出水):≥12KW 5、单台低温制热COP(-20℃/41℃出水):≥2.1 6、冷媒：使用R410A/R32环保冷媒 7、电源：380V/3N—50Hz: 8、噪音不大于61dB(A)(如超限定值需采用有效的降噪措施); 9、适用最低环境温度：-35℃ 10、机组可在-35℃环境温度下无电辅正常启动 11、除霜方式：智能除霜； 12、防触电保护类型：I类； 13、防水等级：IPX4; 14、应满足GB 19577-2024《热泵和冷水机组能效限定值及能效等 级》中一级能效标准要求 15、设备使用年限10年； | 组 | 1
二 | 循环水泵
1 | 循环水泵 | 1.型号:循环水泵 2.参数:流量2.8m³/h；扬程≥20m 3.设备使用年限10年； | 台 | 1
三 | 水系统
1 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔） 2.规格:DN100以内 3.填充(恢复）方式:报价单位自行考虑，结算时不予调整 | 个 | 3
2 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动放气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 | 个 | 1
3 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 | 个 | 2
4 | 螺纹阀门 | 1.类型:过滤球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 | 个 | 1
5 | 塑料阀门 | 1.名称:塑料球阀 2.规格:De50 | 个 | 2
6 | 水箱 | 1.材质、类型:塑料补水开放水箱 2.型号、规格:420*260*220mm 3.设备使用年限10年； | 台 | 1
7 | 水箱 | 缓冲水箱 1.材质、类型:80L单循环32+电辅热 2.型号、规格:80L 3.设备使用年限10年； | 台 | 1
8 | 塑料管 | 1.材质、规格:PPR-50 2.连接形式:热熔连接 | m | 4
9 | 塑料管 | 1.材质、规格:PPR-32 2.连接形式:热熔连接 | m | 2
10 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉管壳 2.绝热厚度:40MM | m3 | 0.11
11 | 设备支架 | 1.材质:角钢支座或钢筋混凝土支座，满足现场使用要求，型号及规格报价单位自行考虑结算时不予调整 | 个 | 1
12 | 塑料管 | 1.名称:管道冲洗 2.长度报价单位自行考虑，结算时不予调整 | 项 | 1
13 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJLV3*16+1*10 3.敷设方式、部位:支架、托架敷设 | m | 8
14 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YZ-3×4+1×2.5 3.敷设方式、部位:支架、托架敷设 | m | 3
15 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YZ-2×1.5 3.敷设方式、部位:支架、托架敷设 | m | 2
16 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YZ-2×2.5 3.敷设方式、部位:支架、托架敷设 | m | 2
17 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:300*400*160 | 台 | 1
18 | 新旧管道连接 | 1.名称:新旧管道连接 2.规格:DN50 3.报价单位自行考虑，结算时不予调整 | 处 | 1
四 | 其他
1 | 系统调试 | 1.空气能系统调试 | 系统 | 1
2 | 平台建设费 | 1.技术特点:（1）、采用云平台承担控制中心处理所有接入设备的控制、信息处理、实时显示监控、故障报警、故障智能化监测、AI运行计算等功能。 （2）、通讯协议为标准化通讯，通过MODBUS485通讯协议进行数据采集，利用4G网络进行数据通讯传输。 （3）、通过系统平台多层图控制、各类图形显示等功能实现有效的人机会话功能。 （4）、采用云服务、物联网、地理信息、云计算、大数据、人工智能等科技手段，打造一套基于”云+端”的多点位、广范围的数据采集及云端控制系统。 （5）、系统实时监控机组运行状态，包括但不限于设备的状态、环境温度、进水温度、出水温度、历史故障等信息。 2.系统硬件需求:（1）、云服务显示屏幕。 （2）、云服务软件平台（接收、处理信息，输出控制指令）。 （3）、具备连接互联网功能的计算机一台（搭载云平台软件，进行实际功能操作）。 （4）、空气源热泵机组需具备开放式的MODBUS485通讯接口。 （5）、每台空气源热泵主机配备带4G网络通讯的联网模块。 3.设备使用年限10年； | 户 | 1
3 | 运行维护 | 1.名称:运行维护费 2.内容:包含售后、运行与维护 3.时间:≥6年 | 户 | 1
合 计

## 160㎡≤建筑面积≤200㎡
达拉特旗展旦召苏木“煤改电”清洁能源供暖项目（二）
序号 | 名称 | 内容 | 单位 | 工程量 | 含税单价（元）其中： |  |  |  | 金额（元）
[5 empty] | 安装费 | 材料费 | 其他费 | 税金 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
一 | 主机部分
1 | 10P低温空气源热泵 | 1、压缩机形式：喷气增焓压缩机； 2、单台名义制热量(-12℃/41℃出水):≥18KW 3、单台名义制热COP(-12℃/41℃出水):≥2.4 4、单台低温制热量(-20℃/41℃出水):≥15KW 5、单台低温制热COP(-20℃/41℃出水):≥2.1 6、冷媒：使用R410A/R32环保冷媒 7、电源：380V/3N—50Hz; 8、噪音不大于62dB(A)(如超限定值需采用有效的降噪措施); 9、适用最低环境温度：-35℃ 10、机组可在-35℃环境温度下无电辅正常启动 11、除霜方式：智能除霜； 12、防触电保护类型：I类； 13、防水等级：IPX4; 14、应满足GB 19577-2024《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》中一级能效标准要求 15、设备使用年限10年； | 组 | 1
二 | 循环水泵
1 | 循环水泵 | 1.型号:循环水泵 2.参数:流量3.5m³/h；扬程≥22m 3.设备使用年限10年； | 台 | 1
三 | 水系统
1 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔） 2.规格:DN100以内 3.填充(恢复）方式:报价单位自行考虑，结算时不予调整 | 个 | 3
2 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动放气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 | 个 | 1
3 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 | 个 | 2
4 | 螺纹阀门 | 1.类型:过滤球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 | 个 | 1
5 | 塑料阀门 | 1.名称:塑料球阀 2.规格:De50 | 个 | 2
6 | 水箱 | 1.材质、类型:塑料补水开放水箱 2.型号、规格:420*260*220mm 3.设备使用年限10年； | 台 | 1
7 | 水箱 | 缓冲水箱 1.材质、类型:100L单循环32+电辅热 2.型号、规格:100L 3.设备使用年限10年； | 台 | 1
8 | 塑料管 | 1.材质、规格:PPR-50 2.连接形式:热熔连接 | m | 4
9 | 塑料管 | 1.材质、规格:PPR-32 2.连接形式:热熔连接 | m | 2
10 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉管壳 2.绝热厚度:40MM | m3 | 0.11
11 | 设备支架 | 1.材质:角钢支座或钢筋混凝土支座，满足现场使用要求，型号及规格报价单位自行考虑结算时不予调整 | 个 | 1
12 | 塑料管 | 1.名称:管道冲洗 2.长度报价单位自行考虑，结算时不予调整 | 项 | 1
13 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJLV3*16+1*10 3.敷设方式、部位:支架、托架敷设 | m | 8
14 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YZ-3×4+1×2.5 3.敷设方式、部位:支架、托架敷设 | m | 3
15 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YZ-2×1.5 3.敷设方式、部位:支架、托架敷设 | m | 2
16 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YZ-2×2.5 3.敷设方式、部位:支架、托架敷设 | m | 2
17 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:300*400*160 | 台 | 1
18 | 新旧管道连接 | 1.名称:新旧管道连接 2.规格:DN50 3.报价单位自行考虑，结算时不予调整 | 处 | 1
四 | 其他
1 | 系统调试 | 1.空气能系统调试 | 系统 | 1
2 | 平台建设费 | 1.技术特点: （1）、采用云平台承担控制中心处理所有接入设备的控制、信息处理、实时显示监控、故障报警、故障智能化监测、AI运行计算等功能。 （2）、通讯协议为标准化通讯，通过MODBUS485通讯协议进行数据采集，利用4G网络进行数据通讯传输。 （3）、通过系统平台多层图控制、各类图形显示等功能实现有效的人机会话功能。 （4）、采用云服务、物联网、地理信息、云计算、大数据、人工智能等科技手段，打造一套基于”云+端”的多点位、广范围的数据采集及云端控制系统。 （5）、系统实时监控机组运行状态，包括但不限于设备的状态、环境温度、进水温度、出水温度、历史故障等信息。 2.系统硬件需求: （1）、云服务显示屏幕。 （2）、云服务软件平台（接收、处理信息，输出控制指令）。 （3）、具备连接互联网功能的计算机一台（搭载云平台软件，进行实际功能操作）。 （4）、空气源热泵机组需具备开放式的MODBUS485通讯接口。 （5）、每台空气源热泵主机配备带4G网络通讯的联网模块。 3.设备使用年限10年； | 户 | 1
3 | 运行维护 | 1.名称:运行维护费 2.内容:包含售后、运行与维护 3.时间:≥6年 | 户 | 1
合 计