## Sheet1
序号 | 技术参数要求 | 单位（套） | 单价限价（元） | 下浮费率（%） | 按照下浮费率计算单价（元） | 备注
1 | ▲1、加热设备 | 80 | 13000 |  |  | 投标人须按照投标报价的下浮费率计算每一项设备的单价，并上传至投标文件中“其他资料”证明材料标书内上传一次即可，无需重复上传。本表仅需填写下浮费率及按下浮费率后计算的价格（下浮费率须统一，不允许不同型号下浮不同费率）
(1)加热功率：≥10KW；
(2)功能：蓄热式电锅炉集控制、蓄热、加热于一体，利用谷电时间加热，24小时供暖。产品设有缺水、防干烧、防冻、过热、防雷击、超压、超温、漏电、故障自检等多项保护功能,微电脑能在0.1秒内切断电源进行保护；
(3)控制系统：微电脑控制，可根据用户设定水温自动变频无级调节。具有自动记忆参数功能，断电后，产品再次重新启动时无需再重新调节产品设置，同时实现按周调节；可以实现加热控制段数≥2段；可实现断电自动蜂鸣报警功能；控制箱内安装漏电保护开关作为总开关；
(4)配置：电加热管：耐酸碱，耐腐蚀。进出水口DN25或DN32四个、排气口一个、排污口一个。
▲2、蓄热保温水箱
(1)水箱容量≥300L；
(2)内胆材质最低选用具有防腐性能的SUS304不锈钢板，内胆标称厚度≥0.8mm；
(3)水箱外壳标称厚度≥0.6mm；
(4)水箱保温层厚度≥50mm，保温层必须采用聚氨酯一次性发泡成型，发泡密度≥40kg/m3；
(5)保温水箱具备谷电蓄热功能。在无供电的状态下，保证早晨八点至晚上六点供热区域室内温度不低于20℃。
（6）镁棒：一根
▲3、循环水泵:输入功率:≥300W;额定流量:≥3(m³/h);额定扬程:≥8m。符合《供暖器具用屏蔽式循环泵》T/CECS10003-2017要求。
▲4、配电及控制配套系统：国标。
▲5、管道及阀门：执行《冷热水用聚丙烯管道系统》GB/T18742-2002标准。
▲6、电缆：国标。
标▲参数须提供检测报告或制造商说明书或制造商官方网站截图或实物图片或其他证明材料，其中属于国家强制性认证产品还需提供产品CCC认证证书。
2 | ▲1、加热设备 | 452 | 14241
(1)加热功率：≥12KW；
(2)功能：蓄热式电锅炉集控制、蓄热、加热于一体，利用谷电时间加热，24小时供暖。产品设有缺水、防干烧、防冻、过热、防雷击、超压、超温、漏电、故障自检等多项保护功能,微电脑能在0.1秒内切断电源进行保护；
(3)控制系统：微电脑控制，可根据用户设定水温自动变频无级调节。具有自动记忆参数功能，断电后，产品再次重新启动时无需再重新调节产品设置，同时实现按周调节；可以实现加热控制段数≥2段；可实现断电自动蜂鸣报警功能；控制箱内安装漏电保护开关作为总开关；
(4)配置：电加热管：耐酸碱，耐腐蚀。进出水口DN25或DN32四个、排气口一个、排污口一个。
▲2、蓄热保温水箱
(1)水箱容量≥500L；
(2)内胆材质最低选用具有防腐性能的SUS304不锈钢板，内胆标称厚度≥0.8mm；
(3)水箱外壳标称厚度≥0.6mm；
(4)水箱保温层厚度≥50mm ，保温层必须采用聚氨酯一次性发泡成型，发泡密度≥40kg/m3；
(5)保温水箱具备谷电蓄热功能。在无供电的状态下，保证早晨八点至晚上六点供热区域室内温度不低于20℃。
（6）镁棒：一根
▲3、循环水泵:输入功率:≥300W;额定流量:≥3(m³/h);额定扬程:≥8m。符合《供暖器具用屏蔽式循环泵》T/CECS10003-2017要求。
▲4、配电及控制配套系统：国标。
▲5、管道及阀门：执行《冷热水用聚丙烯管道系统》GB/T18742-2002标准。
▲6、电缆：国标。
标▲参数须提供检测报告或制造商说明书或制造商官方网站截图或实物图片或其他证明材料，其中属于国家强制性认证产品还需提供产品CCC认证证书。
3 | ▲1、加热设备 | 316 | 15483
(1)加热功率：≥16KW；
(2)功能：蓄热式电锅炉集控制、蓄热、加热于一体，利用谷电时间加热，24小时供暖。产品设有缺水、防干烧、防冻、过热、防雷击、超压、超温、漏电、故障自检等多项保护功能,微电脑能在0.1秒内切断电源进行保护；
(3)控制系统：微电脑控制，可根据用户设定水温自动变频无级调节。具有自动记忆参数功能，断电后，产品再次重新启动时无需再重新调节产品设置，同时实现按周调节；可以实现加热控制段数≥2段；可实现断电自动蜂鸣报警功能；控制箱内安装漏电保护开关作为总开关；
(4)配置：电加热管：耐酸碱，耐腐蚀。进出水口DN25或DN32四个、排气口一个、排污口一个。
▲2、蓄热保温水箱
(1)水箱容量≥800L；
(2)内胆材质最低选用具有防腐性能的SUS304不锈钢板，内胆标称厚度≥0.8mm；
(3)水箱外壳标称厚度≥0.6mm；
(4)水箱保温层厚度≥50mm ，保温层必须采用聚氨酯一次性发泡成型，发泡密度≥40kg/m3；
(5)保温水箱具备谷电蓄热功能。在无供电的状态下，保证早晨八点至晚上六点供热区域室内温度不低于20℃。
（6）镁棒：一根
▲3、循环水泵:输入功率:≥300W;额定流量:≥3(m³/h);额定扬程:≥8m。符合《供暖器具用屏蔽式循环泵》T/CECS10003-2017要求。
▲4、配电及控制配套系统：国标。
▲5、管道及阀门：执行《冷热水用聚丙烯管道系统》GB/T18742-2002标准。
▲6、电缆：国标。
标▲参数须提供检测报告或制造商说明书或制造商官方网站截图或实物图片或其他证明材料，其中属于国家强制性认证产品还需提供产品CCC认证证书。
4 | ▲1、加热设备 | 289 | 18337
(1)加热功率：≥20KW；
(2)功能：蓄热式电锅炉集控制、蓄热、加热于一体，利用谷电时间加热，24小时供暖。产品设有缺水、防干烧、防冻、过热、防雷击、超压、超温、漏电、故障自检等多项保护功能,微电脑能在0.1秒内切断电源进行保护；
(3)控制系统：微电脑控制，可根据用户设定水温自动变频无级调节。具有自动记忆参数功能，断电后，产品再次重新启动时无需再重新调节产品设置，同时实现按周调节；可以实现加热控制段数≥2段；可实现断电自动蜂鸣报警功能；控制箱内安装漏电保护开关作为总开关；
(4)配置：电加热管：耐酸碱，耐腐蚀。进出水口DN25或DN32四个、排气口一个、排污口一个。
▲2、蓄热保温水箱
(1)水箱容量≥1000L；
(2)内胆材质最低选用具有防腐性能的SUS304不锈钢板，内胆标称厚度≥0.8mm；
(3)水箱外壳标称厚度≥0.6mm；
(4)水箱保温层厚度≥50mm ，保温层必须采用聚氨酯一次性发泡成型，发泡密度≥40kg/m3；
(5)保温水箱具备谷电蓄热功能。在无供电的状态下，保证早晨八点至晚上六点供热区域室内温度不低于20℃。
（6）镁棒：一根
▲3、循环水泵:输入功率:≥300W;额定流量:≥3(m³/h);额定扬程:≥8m。符合《供暖器具用屏蔽式循环泵》T/CECS10003-2017要求。
▲4、配电及控制配套系统：国标。
▲5、管道及阀门：执行《冷热水用聚丙烯管道系统》GB/T18742-2002标准。
▲6、电缆：国标。
标▲参数须提供检测报告或制造商说明书或制造商官方网站截图或实物图片或其他证明材料，其中属于国家强制性认证产品还需提供产品CCC认证证书。
5 | ▲1、加热设备 | 87 | 22246
(1)加热功率：≥24KW；
(2)功能：蓄热式电锅炉集控制、蓄热、加热于一体，利用谷电时间加热，24小时供暖。产品设有缺水、防干烧、防冻、过热、防雷击、超压、超温、漏电、故障自检等多项保护功能,微电脑能在0.1秒内切断电源进行保护；
(3)控制系统：微电脑控制，可根据用户设定水温自动变频无级调节。具有自动记忆参数功能，断电后，产品再次重新启动时无需再重新调节产品设置，同时实现按周调节；可以实现加热控制段数≥2段；可实现断电自动蜂鸣报警功能；控制箱内安装漏电保护开关作为总开关；
(4)配置：电加热管：耐酸碱，耐腐蚀。进出水口DN25或DN32四个、排气口一个、排污口一个。
▲2、蓄热保温水箱
(1)水箱容量≥1500L；
(2)内胆材质最低选用具有防腐性能的SUS304不锈钢板，内胆标称厚度≥0.8mm；
(3)水箱外壳标称厚度≥0.6mm；
(4)水箱保温层厚度≥50mm ，保温层必须采用聚氨酯一次性发泡成型，发泡密度≥40kg/m3；
(5)保温水箱具备谷电蓄热功能。在无供电的状态下，保证早晨八点至晚上六点供热区域室内温度不低于20℃。
（6）镁棒：一根
▲3、循环水泵:输入功率:≥300W;额定流量:≥3(m³/h);额定扬程:≥8m。符合《供暖器具用屏蔽式循环泵》T/CECS10003-2017要求。
▲4、配电及控制配套系统：国标。
▲5、管道及阀门：执行《冷热水用聚丙烯管道系统》GB/T18742-2002标准。
▲6、电缆：国标。
标▲参数须提供检测报告或制造商说明书或制造商官方网站截图或实物图片或其他证明材料，其中属于国家强制性认证产品还需提供产品CCC认证证书。
6 | ▲1、加热设备 | 32 | 24226
(1)加热功率：≥30KW；
(2)功能：蓄热式电锅炉集控制、蓄热、加热于一体，利用谷电时间加热，24小时供暖。产品设有缺水、防干烧、防冻、过热、防雷击、超压、超温、漏电、故障自检等多项保护功能,微电脑能在0.1秒内切断电源进行保护；
(3)控制系统：微电脑控制，可根据用户设定水温自动变频无级调节。具有自动记忆参数功能，断电后，产品再次重新启动时无需再重新调节产品设置，同时实现按周调节；可以实现加热控制段数≥2段；可实现断电自动蜂鸣报警功能；控制箱内安装漏电保护开关作为总开关；
(4)配置：电加热管：耐酸碱，耐腐蚀。进出水口DN25或DN32四个、排气口一个、排污口一个。
▲2、蓄热保温水箱
(1)水箱容量≥1500L；
(2)内胆材质最低选用具有防腐性能的SUS304不锈钢板，内胆标称厚度≥0.8mm；
(3)水箱外壳标称厚度≥0.6mm；
(4)水箱保温层厚度≥50mm ，保温层必须采用聚氨酯一次性发泡成型，发泡密度≥40kg/m3；
(5)保温水箱具备谷电蓄热功能。在无供电的状态下，保证早晨八点至晚上六点供热区域室内温度不低于20℃。
（6）镁棒：一根
▲3、循环水泵:输入功率:≥300W;额定流量:≥3(m³/h);额定扬程:≥8m。符合《供暖器具用屏蔽式循环泵》T/CECS10003-2017要求。
▲4、配电及控制配套系统：国标。
▲5、管道及阀门：执行《冷热水用聚丙烯管道系统》GB/T18742-2002标准。
▲6、电缆：国标。
标▲参数须提供检测报告或制造商说明书或制造商官方网站截图或实物图片或其他证明材料，其中属于国家强制性认证产品还需提供产品CCC认证证书。