## 工程量清单
乌拉特后旗呼和温都尔镇城镇供水管网延伸工程工程量清单
编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元)
第一部分 建筑工程
一 | 红旗村项目区
1 | 输水管道土方工程 8914m
| 土方开挖(管沟) | m³ | 32090
| 土方回填(管沟) | m³ | 32090
2 | 管道附属设施
2.1 | 阀门井
2.1.1 | 钢筋混凝土矩形立式蝶阀井1400*1400*1600mm（12座）
| 土方开挖(建筑物) | m³ | 1680
| 土方回填(建筑物) | m³ | 1464
| C25F200W6钢筋砼底板 | m³ | 6.96
| C25F200W6钢筋砼井壁 | m³ | 17.88
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | m³ | 3.72
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 | m³ | 7.2
| C15F200W6砼垫层 | m³ | 4.32
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | m² | 122.64
| DN800铸铁井盖及支座购置及安装 | 套 | 12
| ∮20塑钢踏步购置及安装 | 个 | 96
| 钢筋制安 | t | 5.16
| 钢模板制安 | m² | 312
2.1.2 | 钢筋混凝土矩形排气阀井1200*1200*1500mm（7座）
| 土方开挖(建筑物) | m³ | 910
| 土方回填(建筑物) | m³ | 826
| C25F200W6钢筋砼底板 | m³ | 3.15
| C25F200W6钢筋砼井壁 | m³ | 8.54
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | m³ | 1.54
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 | m³ | 4.9
| C15F200W6砼垫层 | m³ | 2.03
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | m² | 64.68
| DN800铸铁井盖及支座购置及安装 | 套 | 7
| ∮20塑钢踏步购置及安装 | 个 | 56
| 钢筋制安 | t | 2.66
| 钢模板制安 | m² | 154
2.1.3 | 钢筋混凝土矩形立式闸阀井1100*1100*1200mm（5座）
| 土方开挖(建筑物) | m³ | 560
| 土方回填(建筑物) | m³ | 525
| C25F200W6钢筋砼底板 | m³ | 1.95
| C25F200W6钢筋砼井壁 | m³ | 4.5
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | m³ | 0.9
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 | m³ | 3.7
| C15F200W6砼垫层 | m³ | 1.3
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | m² | 58.3
| DN800铸铁井盖及支座购置及安装 | 套 | 5
| ∮20塑钢踏步购置及安装 | 个 | 40
| 钢筋制安 | t | 1.65
| 钢模板制安 | m² | 100
2.1.4 | 砖砌圆形排泥湿井D1200mm（5座）
| 土方开挖(建筑物) | m³ | 675
| 土方回填(建筑物) | m³ | 645
| C25F200W6砼底板 | m³ | 2.8
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | m³ | 1.1
| 砖砌体MU10级 | m³ | 31.6
| C15F200W6砼垫层 | m³ | 1.7
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | m² | 271.45
| DN800铸铁井盖及支座购置及安装 | 套 | 5
| ∮20塑钢踏步购置及安装 | 个 | 40
| 钢筋制安 | t | 0.55
2.1.5 | 钢筋混凝土矩形水表井1400*1400*1600mm（3座）
| 土方开挖(建筑物) | m³ | 420
| 土方回填(建筑物) | m³ | 366
| C25F200W6钢筋砼底板 | m³ | 1.74
| C25F200W6钢筋砼井壁 | m³ | 4.47
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | m³ | 0.93
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 | m³ | 1.8
| C15F200W6砼垫层 | m³ | 1.08
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | m² | 30.66
| DN800铸铁井盖及支座购置及安装 | 套 | 3
| ∮20塑钢踏步购置及安装 | 个 | 24
| 钢筋制安 | t | 1.29
| 钢模板制安 | m² | 78
2.2 | 管道支护（20处）
| C25F200W6砼支墩 | m³ | 10
| 钢模板制安 | m² | 20
2.3 | C30混凝土标志桩预制及安装（16*16*80cm） | 个 | 182
3 | 交叉建筑物工程
3.1 | 管道过公路顶管 7处
| DN110管道拉管（DN200钢套管） | m | 488
3.2 | 管道开挖穿越山洪沟 284m
| 格宾石笼（3m*1m*0.4m） | m³ | 1249.6
| 土工布300g/㎡铺设 | m² | 3124
| 砂垫层 | m³ | 468.6
二 | 大树湾村项目区
1 | 输水管道土方工程 1661m
| 土方开挖(管沟) | m³ | 5980
| 土方回填(管沟) | m³ | 5980
2 | 管道附属设施
2.1 | 阀门井
2.1.1 | 钢筋混凝土矩形立式蝶阀井1400*1400*1600mm（4座）
| 土方开挖(建筑物) | m³ | 560
| 土方回填(建筑物) | m³ | 488
| C25F200W6钢筋砼底板 | m³ | 2.32
| C25F200W6钢筋砼井壁 | m³ | 5.96
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | m³ | 1.24
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 | m³ | 2.4
| C15F200W6砼垫层 | m³ | 1.44
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | m² | 40.88
| DN800铸铁井盖及支座购置及安装 | 套 | 4
| ∮20塑钢踏步购置及安装 | 个 | 32
| 钢筋制安 | t | 1.72
| 钢模板制安 | m² | 104
2.1.2 | 钢筋混凝土矩形排气阀井1200*1200*1500mm（2座）
| 土方开挖(建筑物) | m³ | 260
| 土方回填(建筑物) | m³ | 236
| C25F200W6钢筋砼底板 | m³ | 0.9
| C25F200W6钢筋砼井壁 | m³ | 2.44
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | m³ | 0.44
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 | m³ | 1.4
| C15F200W6砼垫层 | m³ | 0.58
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | m² | 18.48
| DN800铸铁井盖及支座购置及安装 | 套 | 2
| ∮20塑钢踏步购置及安装 | 个 | 16
| 钢筋制安 | t | 0.76
| 钢模板制安 | m² | 44
2.1.3 | 钢筋混凝土矩形立式闸阀井1100*1100*1200mm（1座）
| 土方开挖(建筑物) | m³ | 112
| 土方回填(建筑物) | m³ | 105
| C25F200W6钢筋砼底板 | m³ | 0.39
| C25F200W6钢筋砼井壁 | m³ | 0.9
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | m³ | 0.18
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 | m³ | 0.74
| C15F200W6砼垫层 | m³ | 0.26
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | m² | 11.66
| DN800铸铁井盖及支座购置及安装 | 套 | 1
| ∮20塑钢踏步购置及安装 | 个 | 8
| 钢筋制安 | t | 0.33
| 钢模板制安 | m² | 20
2.1.4 | 砖砌圆形排泥湿井D1200mm（1座）
| 土方开挖(建筑物) | m³ | 135
| 土方回填(建筑物) | m³ | 129
| C25F200W6砼底板 | m³ | 0.56
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | m³ | 0.22
| 砖砌体MU10级 | m³ | 6.32
| C15F200W6砼垫层 | m³ | 0.34
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | m² | 54.29
| DN800铸铁井盖及支座购置及安装 | 套 | 1
| ∮20塑钢踏步购置及安装 | 个 | 8
| 钢筋制安 | t | 0.11
2.1.5 | 钢筋混凝土矩形水表井1400*1400*1600mm（1座）
| 土方开挖(建筑物) | m³ | 140
| 土方回填(建筑物) | m³ | 122
| C25F200W6钢筋砼底板 | m³ | 0.58
| C25F200W6钢筋砼井壁 | m³ | 1.49
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | m³ | 0.31
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 | m³ | 0.6
| C15F200W6砼垫层 | m³ | 0.36
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | m² | 10.22
| DN800铸铁井盖及支座购置及安装 | 套 | 1
| ∮20塑钢踏步购置及安装 | 个 | 8
| 钢筋制安 | t | 0.43
| 钢模板制安 | m² | 26
2.2 | 管道支护（4处）
| C25F200W6砼支墩 | m³ | 2
| 钢模板制安 | m² | 4
2.3 | C30混凝土标志桩预制及安装（16*16*80cm） | 个 | 17
3 | 交叉建筑物工程
3.1 | 管道过公路顶管 2处
| DN110管道拉管（DN200钢套管） | m | 90
第四部分 输水管线设备及安装工程
红旗村项目区
一 | 管材
| PE100级管材φ110(1.0mpa) | m | 8914
二 | 管件
1 | 阀门
| φ100检修蝶阀 | 个 | 12
| φ63排水闸阀 | 个 | 5
| φ50排气阀 | 个 | 7
| φ100调流调压阀 | 个 | 1
| φ100伸缩节 |  | 15
| φ65伸缩节 | 个 | 5
| PE排水管φ75(1.0mpa) | m | 50
2 | 三通
| PEφ110×110×110三通 | 个 | 3
3 | 弯头
| PEφ110×90°弯头 | 个 | 20
4 | 活套法兰
| PEφ110活套法兰 | 套 | 30
| PEφ75活套法兰 | 套 | 10
5 | 计量设备
| 物联网远传智能电磁水表DN20 | 个 | 152
| 物联网远传智能电磁水表DN100 | 个 | 3
大树湾村项目区
一 | 管材
| PE100级管材φ110(1.0mpa) | m | 1661
二 | 管件
1 | 阀门
| φ100检修蝶阀 | 个 | 4
| φ63排水闸阀 | 个 | 1
| φ50排气阀 | 个 | 2
| φ100调流调压阀 | 个 | 1
| φ100伸缩节 | 个 | 5
| φ65伸缩节 | 个 | 1
| PE排水管φ75(1.0mpa) | m | 10
2 | 三通
| PEφ110×110×110三通 | 个 | 1
3 | 弯头
| PEφ110×90°弯头 | 个 | 4
4 | 活套法兰
| PEφ110活套法兰 | 套 | 10
| PEφ75活套法兰 | 套 | 2
5 | 计量设备
| 物联网远传智能电磁水表DN20 | 个 | 366
| 物联网远传智能电磁水表DN100 | 个 | 1
第五部分 施工临时工程
一 | 施工房屋建筑工程
1 | 施工仓库 | m² | 200
2 | 办公、生活及文化福利建筑 | % | 1.5
二 | 安全生产措施费 | % | 2.5
三 | 其他施工临时工程
| 其他施工临时措施 | % | 1.5

## Sheet2 (hidden)
工程概算表

## 总概算表 (hidden)
总概算表
单位：万元
编号 | 工程或费用名称 | 建筑安装工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合 计 | 占一至六部分投资%
| 第一部分 建筑工程 | 177.1951 |  |  | 177.1951 | 54.87
| 第四部分 输水管线设备及安装工程 | 8.9589 | 89.5886 |  | 98.5475 | 30.52
| 第五部分 施工临时工程 | 13.4408 |  |  | 13.4408 | 4.16
| 第六部分 独立费用 |  |  | 33.7428 | 33.7428 | 10.45
| 一至六部分合计 |  |  |  | 322.9262 | 100
| 基本预备费 |  |  |  | 16.1463 | 5
| 总投资 |  |  |  | 339.0725 | 105

## 总概算表 (2) (hidden)
总概算表
单位（元）
编号 | 工程或费用名称 | 建筑安装工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合 计 | 占一至五部分投资%
| 第一部分 建筑工程 | 1771951.06 |  |  | 1771951.06 | 54.87
| 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 89588.6 | 895886 |  | 985474.6 | 30.52
| 第四部分 施工临时工程 | 134408.35 |  |  | 134408.35 | 4.16
| 第五部分 独立费用 |  |  | 337428.28 | 337428.28 | 10.45
| 一至五部分合计 |  |  |  | 3229262.29
| 基本预备费 |  |  |  | 161463.11
| 总投资 |  |  |  | 3390725.4

## 建筑工程概算表 (hidden)
乌拉特后旗呼和温都尔镇城镇供水管网延伸工程概算审定表
编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元)
| 第一部分 建筑工程 |  |  |  | 1771951.06
一 | 红旗村项目区 |  |  |  | 1547948.64
1 | 输水管道土方工程 8914m |  |  |  | 413640.1
| 土方开挖(管沟) | m³ | 32090 | 6.64 | 213077.6
| 土方回填(管沟) | m³ | 32090 | 6.25 | 200562.5
2 | 管道附属设施 |  |  |  | 356180.23
2.1 | 阀门井 |  |  |  | 314318.53
2.1.1 | 钢筋混凝土矩形立式蝶阀井1400*1400*1600mm（12座） |  |  |  | 125896.69
| 土方开挖(建筑物) | m³ | 1680 | 7.17 | 12045.6
| 土方回填(建筑物) | m³ | 1464 | 12.9 | 18885.6
| C25F200W6钢筋砼底板 | m³ | 6.96 | 447.22 | 3112.65
| C25F200W6钢筋砼井壁 | m³ | 17.88 | 475.66 | 8504.8
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | m³ | 3.72 | 940.61 | 3499.07
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 | m³ | 7.2 | 1515.21 | 10909.51
| C15F200W6砼垫层 | m³ | 4.32 | 406.58 | 1756.43
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | m² | 122.64 | 19.02 | 2332.61
| DN800铸铁井盖及支座购置及安装 | 套 | 12 | 600 | 7200
| ∮20塑钢踏步购置及安装 | 个 | 96 | 20 | 1920
| 钢筋制安 | t | 5.16 | 6862.98 | 35412.98
| 钢模板制安 | m² | 312 | 65.12 | 20317.44
2.1.2 | 钢筋混凝土矩形排气阀井1200*1200*1500mm（7座） |  |  |  | 67183.63
| 土方开挖(建筑物) | m³ | 910 | 7.17 | 6524.7
| 土方回填(建筑物) | m³ | 826 | 12.9 | 10655.4
| C25F200W6钢筋砼底板 | m³ | 3.15 | 447.22 | 1408.74
| C25F200W6钢筋砼井壁 | m³ | 8.54 | 475.66 | 4062.14
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | m³ | 1.54 | 940.61 | 1448.54
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 | m³ | 4.9 | 1515.21 | 7424.53
| C15F200W6砼垫层 | m³ | 2.03 | 406.58 | 825.36
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | m² | 64.68 | 19.02 | 1230.21
| DN800铸铁井盖及支座购置及安装 | 套 | 7 | 600 | 4200
| ∮20塑钢踏步购置及安装 | 个 | 56 | 20 | 1120
| 钢筋制安 | t | 2.66 | 6862.98 | 18255.53
| 钢模板制安 | m² | 154 | 65.12 | 10028.48
2.1.3 | 钢筋混凝土矩形立式闸阀井1100*1100*1200mm（5座） |  |  |  | 43526.42
| 土方开挖(建筑物) | m³ | 560 | 7.17 | 4015.2
| 土方回填(建筑物) | m³ | 525 | 12.9 | 6772.5
| C25F200W6钢筋砼底板 | m³ | 1.95 | 447.22 | 872.08
| C25F200W6钢筋砼井壁 | m³ | 4.5 | 475.66 | 2140.47
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | m³ | 0.9 | 940.61 | 846.55
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 | m³ | 3.7 | 1515.21 | 5606.28
| C15F200W6砼垫层 | m³ | 1.3 | 406.58 | 528.55
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | m² | 58.3 | 19.02 | 1108.87
| DN800铸铁井盖及支座购置及安装 | 套 | 5 | 600 | 3000
| ∮20塑钢踏步购置及安装 | 个 | 40 | 20 | 800
| 钢筋制安 | t | 1.65 | 6862.98 | 11323.92
| 钢模板制安 | m² | 100 | 65.12 | 6512
2.1.4 | 砖砌圆形排泥湿井D1200mm（5座） |  |  |  | 46237.62
| 土方开挖(建筑物) | m³ | 675 | 7.17 | 4839.75
| 土方回填(建筑物) | m³ | 645 | 12.9 | 8320.5
| C25F200W6砼底板 | m³ | 2.8 | 447.22 | 1252.22
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | m³ | 1.1 | 940.61 | 1034.67
| 砖砌体MU10级 | m³ | 31.6 | 549.42 | 17361.67
| C15F200W6砼垫层 | m³ | 1.7 | 406.58 | 691.19
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | m² | 271.45 | 19.02 | 5162.98
| DN800铸铁井盖及支座购置及安装 | 套 | 5 | 600 | 3000
| ∮20塑钢踏步购置及安装 | 个 | 40 | 20 | 800
| 钢筋制安 | t | 0.55 | 6862.98 | 3774.64
2.1.5 | 钢筋混凝土矩形水表井1400*1400*1600mm（3座） |  |  |  | 31474.17
| 土方开挖(建筑物) | m³ | 420 | 7.17 | 3011.4
| 土方回填(建筑物) | m³ | 366 | 12.9 | 4721.4
| C25F200W6钢筋砼底板 | m³ | 1.74 | 447.22 | 778.16
| C25F200W6钢筋砼井壁 | m³ | 4.47 | 475.66 | 2126.2
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | m³ | 0.93 | 940.61 | 874.77
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 | m³ | 1.8 | 1515.21 | 2727.38
| C15F200W6砼垫层 | m³ | 1.08 | 406.58 | 439.11
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | m² | 30.66 | 19.02 | 583.15
| DN800铸铁井盖及支座购置及安装 | 套 | 3 | 600 | 1800
| ∮20塑钢踏步购置及安装 | 个 | 24 | 20 | 480
| 钢筋制安 | t | 1.29 | 6862.98 | 8853.24
| 钢模板制安 | m² | 78 | 65.12 | 5079.36
2.2 | 管道支护（20处） |  |  |  | 5461.7
| C25F200W6砼支墩 | m³ | 10 | 415.93 | 4159.3
| 钢模板制安 | m² | 20 | 65.12 | 1302.4
2.3 | C30混凝土标志桩预制及安装（16*16*80cm） | 个 | 182 | 200 | 36400
3 | 交叉建筑物工程 |  |  |  | 778128.31
3.1 | 管道过公路顶管 7处 |  |  |  | 286416.96
| DN110管道拉管（DN200钢套管） | m | 488 | 586.92 | 286416.96
3.2 | 管道开挖穿越山洪沟 284m |  |  |  | 491711.35
| 格宾石笼（3m*1m*0.4m） | m³ | 1249.6 | 320.67 | 400709.23
| 土工布300g/㎡铺设 | m² | 3124 | 7.05 | 22024.2
| 砂垫层 | m³ | 468.6 | 147.2 | 68977.92
二 | 大树湾村项目区 |  |  |  | 224002.42
1 | 输水管道土方工程 1661m |  |  |  | 77082.2
| 土方开挖(管沟) | m³ | 5980 | 6.64 | 39707.2
| 土方回填(管沟) | m³ | 5980 | 6.25 | 37375
2 | 管道附属设施 |  |  |  | 94097.42
2.1 | 阀门井 |  |  |  | 89605.08
2.1.1 | 钢筋混凝土矩形立式蝶阀井1400*1400*1600mm（4座） |  |  |  | 41965.57
| 土方开挖(建筑物) | m³ | 560 | 7.17 | 4015.2
| 土方回填(建筑物) | m³ | 488 | 12.9 | 6295.2
| C25F200W6钢筋砼底板 | m³ | 2.32 | 447.22 | 1037.55
| C25F200W6钢筋砼井壁 | m³ | 5.96 | 475.66 | 2834.93
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | m³ | 1.24 | 940.61 | 1166.36
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 | m³ | 2.4 | 1515.21 | 3636.5
| C15F200W6砼垫层 | m³ | 1.44 | 406.58 | 585.48
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | m² | 40.88 | 19.02 | 777.54
| DN800铸铁井盖及支座购置及安装 | 套 | 4 | 600 | 2400
| ∮20塑钢踏步购置及安装 | 个 | 32 | 20 | 640
| 钢筋制安 | t | 1.72 | 6862.98 | 11804.33
| 钢模板制安 | m² | 104 | 65.12 | 6772.48
2.1.2 | 钢筋混凝土矩形排气阀井1200*1200*1500mm（2座） |  |  |  | 19195.32
| 土方开挖(建筑物) | m³ | 260 | 7.17 | 1864.2
| 土方回填(建筑物) | m³ | 236 | 12.9 | 3044.4
| C25F200W6钢筋砼底板 | m³ | 0.9 | 447.22 | 402.5
| C25F200W6钢筋砼井壁 | m³ | 2.44 | 475.66 | 1160.61
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | m³ | 0.44 | 940.61 | 413.87
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 | m³ | 1.4 | 1515.21 | 2121.29
| C15F200W6砼垫层 | m³ | 0.58 | 406.58 | 235.82
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | m² | 18.48 | 19.02 | 351.49
| DN800铸铁井盖及支座购置及安装 | 套 | 2 | 600 | 1200
| ∮20塑钢踏步购置及安装 | 个 | 16 | 20 | 320
| 钢筋制安 | t | 0.76 | 6862.98 | 5215.86
| 钢模板制安 | m² | 44 | 65.12 | 2865.28
2.1.3 | 钢筋混凝土矩形立式闸阀井1100*1100*1200mm（1座） |  |  |  | 8705.28
| 土方开挖(建筑物) | m³ | 112 | 7.17 | 803.04
| 土方回填(建筑物) | m³ | 105 | 12.9 | 1354.5
| C25F200W6钢筋砼底板 | m³ | 0.39 | 447.22 | 174.42
| C25F200W6钢筋砼井壁 | m³ | 0.9 | 475.66 | 428.09
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | m³ | 0.18 | 940.61 | 169.31
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 | m³ | 0.74 | 1515.21 | 1121.26
| C15F200W6砼垫层 | m³ | 0.26 | 406.58 | 105.71
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | m² | 11.66 | 19.02 | 221.77
| DN800铸铁井盖及支座购置及安装 | 套 | 1 | 600 | 600
| ∮20塑钢踏步购置及安装 | 个 | 8 | 20 | 160
| 钢筋制安 | t | 0.33 | 6862.98 | 2264.78
| 钢模板制安 | m² | 20 | 65.12 | 1302.4
2.1.4 | 砖砌圆形排泥湿井D1200mm（1座） |  |  |  | 9247.52
| 土方开挖(建筑物) | m³ | 135 | 7.17 | 967.95
| 土方回填(建筑物) | m³ | 129 | 12.9 | 1664.1
| C25F200W6砼底板 | m³ | 0.56 | 447.22 | 250.44
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | m³ | 0.22 | 940.61 | 206.93
| 砖砌体MU10级 | m³ | 6.32 | 549.42 | 3472.33
| C15F200W6砼垫层 | m³ | 0.34 | 406.58 | 138.24
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | m² | 54.29 | 19.02 | 1032.6
| DN800铸铁井盖及支座购置及安装 | 套 | 1 | 600 | 600
| ∮20塑钢踏步购置及安装 | 个 | 8 | 20 | 160
| 钢筋制安 | t | 0.11 | 6862.98 | 754.93
2.1.5 | 钢筋混凝土矩形水表井1400*1400*1600mm（1座） |  |  |  | 10491.39
| 土方开挖(建筑物) | m³ | 140 | 7.17 | 1003.8
| 土方回填(建筑物) | m³ | 122 | 12.9 | 1573.8
| C25F200W6钢筋砼底板 | m³ | 0.58 | 447.22 | 259.39
| C25F200W6钢筋砼井壁 | m³ | 1.49 | 475.66 | 708.73
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | m³ | 0.31 | 940.61 | 291.59
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 | m³ | 0.6 | 1515.21 | 909.13
| C15F200W6砼垫层 | m³ | 0.36 | 406.58 | 146.37
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | m² | 10.22 | 19.02 | 194.38
| DN800铸铁井盖及支座购置及安装 | 套 | 1 | 600 | 600
| ∮20塑钢踏步购置及安装 | 个 | 8 | 20 | 160
| 钢筋制安 | t | 0.43 | 6862.98 | 2951.08
| 钢模板制安 | m² | 26 | 65.12 | 1693.12
2.2 | 管道支护（4处） |  |  |  | 1092.34
| C25F200W6砼支墩 | m³ | 2 | 415.93 | 831.86
| 钢模板制安 | m² | 4 | 65.12 | 260.48
2.3 | C30混凝土标志桩预制及安装（16*16*80cm） | 个 | 17 | 200 | 3400
3 | 交叉建筑物工程 |  |  |  | 52822.8
3.1 | 管道过公路顶管 2处 |  |  |  | 52822.8
| DN110管道拉管（DN200钢套管） | m | 90 | 586.92 | 52822.8
| 第四部分 输水管线设备及安装工程 |  |  |  | 985474.6
| 红旗村项目区 |  |  |  | 621695.8
一 | 管材 |  |  |  | 470659.2
| PE100级管材φ110(1.0mpa) | m | 8914 | 52.8 | 470659.2
二 | 管件 |  |  |  | 151036.6
1 | 阀门 |  |  |  | 7514.1
| φ100检修蝶阀 | 个 | 12 | 275 | 3300
| φ63排水闸阀 | 个 | 5 | 55 | 275
| φ50排气阀 | 个 | 7 | 63.8 | 446.6
| φ100调流调压阀 | 个 | 1 | 1100 | 1100
| φ100伸缩节 | 个 | 15 | 60.5 | 907.5
| φ65伸缩节 | 个 | 5 | 22 | 110
| PE排水管φ75(1.0mpa) | m | 50 | 27.5 | 1375
2 | 三通 |  |  |  | 280.5
| PEφ110×110×110三通 | 个 | 3 | 93.5 | 280.5
3 | 弯头 |  |  |  | 1276
| PEφ110×90°弯头 | 个 | 20 | 63.8 | 1276
4 | 活套法兰 |  |  |  | 1936
| PEφ110活套法兰 | 套 | 30 | 55 | 1650
| PEφ75活套法兰 | 套 | 10 | 28.6 | 286
5 | 计量设备 |  |  |  | 140030
| 物联网远传智能电磁水表DN20 | 个 | 152 | 715 | 108680
| 物联网远传智能电磁水表DN100 | 个 | 3 | 10450 | 31350
| 大树湾村项目区 |  |  |  | 363778.8
一 | 管材 |  |  |  | 87700.8
| PE100级管材φ110(1.0mpa) | m | 1661 | 52.8 | 87700.8
二 | 管件 |  |  |  | 276078
1 | 阀门 |  |  |  | 2982.1
| φ100检修蝶阀 | 个 | 4 | 275 | 1100
| φ63排水闸阀 | 个 | 1 | 55 | 55
| φ50排气阀 | 个 | 2 | 63.8 | 127.6
| φ100调流调压阀 | 个 | 1 | 1100 | 1100
| φ100伸缩节 | 个 | 5 | 60.5 | 302.5
| φ65伸缩节 | 个 | 1 | 22 | 22
| PE排水管φ75(1.0mpa) | m | 10 | 27.5 | 275
2 | 三通 |  |  |  | 93.5
| PEφ110×110×110三通 | 个 | 1 | 93.5 | 93.5
3 | 弯头 |  |  |  | 255.2
| PEφ110×90°弯头 | 个 | 4 | 63.8 | 255.2
4 | 活套法兰 |  |  |  | 607.2
| PEφ110活套法兰 | 套 | 10 | 55 | 550
| PEφ75活套法兰 | 套 | 2 | 28.6 | 57.2
5 | 计量设备 |  |  |  | 272140
| 物联网远传智能电磁水表DN20 | 个 | 366 | 715 | 261690
| 物联网远传智能电磁水表DN100 | 个 | 1 | 10450 | 10450
| 第五部分 施工临时工程 |  |  |  | 134408.35
一 | 施工房屋建筑工程 |  |  |  | 58373.09
1 | 施工仓库 | m² | 200 | 150 | 30000
2 | 办公、生活及文化福利建筑 | % | 1891539.66 | 1.5 | 28373.09
二 | 安全生产措施费 | % | 1861539.66 | 2.5 | 46538.49
三 | 其他施工临时工程 |  |  |  | 29496.77
| 其他施工临时措施 | % | 1966451.24 | 1.5 | 29496.77
| 第六部分 独立费用 |  |  |  | 337428.28
一 | 建设管理费 |  |  |  | 149459.07
1 | 工程建设管理费 | % | 3.6 | 1397163.61 | 50297.89
2 | 招标业务费 | % | 1.2 | 2891834.01 | 34702.01
3 | 技术经济咨询费 | % | 0.5 | 2891834.01 | 14459.17
4 | 项目法人全过程质量检测费 | 项 | 1 | 50000 | 50000
二 | 工程建设监理费 | % | 2 | 2891834.01 | 57836.68
三 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 130132.53
| 工程勘测设计费 |  |  |  | 130132.53
1 | 工程勘测费 | % | 2 | 2891834.01 | 57836.68
2 | 工程设计费 | % | 2.5 | 2891834.01 | 72295.85
| 一至六部分合计 |  |  |  | 3229262.29
| 基本预备费 |  |  |  | 161463.1145
| 总投资 |  |  |  | 3390725.4045

## 输水管线设备及安装工程概算表 (hidden)
输水管线设备及安装工程概算表
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元)
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 第四部分 输水管线设备及安装工程 |  |  |  |  | 895886 | 89588.6
| 红旗村项目区 |  |  |  |  | 565178 | 56517.8
一 | 管材 |  |  |  |  | 427872 | 42787.2
| PE100级管材φ110(1.0mpa) | m | 8914 | 48 | 4.8 | 427872 | 42787.2
二 | 管件 |  |  |  |  | 137306 | 13730.6
1 | 阀门 |  |  |  |  | 6831 | 683.1
| φ100检修蝶阀 | 个 | 12 | 250 | 25 | 3000 | 300
| φ63排水闸阀 | 个 | 5 | 50 | 5 | 250 | 25
| φ50排气阀 | 个 | 7 | 58 | 5.8 | 406 | 40.6
| φ100调流调压阀 | 个 | 1 | 1000 | 100 | 1000 | 100
| φ100伸缩节 | 个 | 15 | 55 | 5.5 | 825 | 82.5
| φ65伸缩节 | 个 | 5 | 20 | 2 | 100 | 10
| PE排水管φ75(1.0mpa) | m | 50 | 25 | 2.5 | 1250 | 125
2 | 三通 |  |  |  |  | 255 | 25.5
| PEφ110×110×110三通 | 个 | 3 | 85 | 8.5 | 255 | 25.5
3 | 弯头 |  |  |  |  | 1160 | 116
| PEφ110×90°弯头 | 个 | 20 | 58 | 5.8 | 1160 | 116
4 | 活套法兰 |  |  |  |  | 1760 | 176
| PEφ110活套法兰 | 套 | 30 | 50 | 5 | 1500 | 150
| PEφ75活套法兰 | 套 | 10 | 26 | 2.6 | 260 | 26
5 | 计量设备 |  |  |  |  | 127300 | 12730
| 物联网远传智能电磁水表DN20 | 个 | 152 | 650 | 65 | 98800 | 9880
| 物联网远传智能电磁水表DN100 | 个 | 3 | 9500 | 950 | 28500 | 2850
| 大树湾村项目区 |  |  |  |  | 330708 | 33070.8
一 | 管材 |  |  |  |  | 79728 | 7972.8
| PE100级管材φ110(1.0mpa) | m | 1661 | 48 | 4.8 | 79728 | 7972.8
二 | 管件 |  |  |  |  | 250980 | 25098
1 | 阀门 |  |  |  |  | 2711 | 271.1
| φ100检修蝶阀 | 个 | 4 | 250 | 25 | 1000 | 100
| φ63排水闸阀 | 个 | 1 | 50 | 5 | 50 | 5
| φ50排气阀 | 个 | 2 | 58 | 5.8 | 116 | 11.6
| φ100调流调压阀 | 个 | 1 | 1000 | 100 | 1000 | 100
| φ100伸缩节 | 个 | 5 | 55 | 5.5 | 275 | 27.5
| φ65伸缩节 | 个 | 1 | 20 | 2 | 20 | 2
| PE排水管φ75(1.0mpa) | m | 10 | 25 | 2.5 | 250 | 25
2 | 三通 |  |  |  |  | 85 | 8.5
| PEφ110×110×110三通 | 个 | 1 | 85 | 8.5 | 85 | 8.5
3 | 弯头 |  |  |  |  | 232 | 23.2
| PEφ110×90°弯头 | 个 | 4 | 58 | 5.8 | 232 | 23.2
4 | 活套法兰 |  |  |  |  | 552 | 55.2
| PEφ110活套法兰 | 套 | 10 | 50 | 5 | 500 | 50
| PEφ75活套法兰 | 套 | 2 | 26 | 2.6 | 52 | 5.2
5 | 计量设备 |  |  |  |  | 247400 | 24740
| 物联网远传智能电磁水表DN20 | 个 | 366 | 650 | 65 | 237900 | 23790
| 物联网远传智能电磁水表DN100 | 个 | 1 | 9500 | 950 | 9500 | 950

## 施工临时工程概算表 (hidden)
施工临时工程概算表
编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元)
| 第五部分 施工临时工程 |  |  |  | 134408.35
一 | 施工房屋建筑工程 |  |  |  | 58373.09
1 | 施工仓库 | m² | 200 | 150 | 30000
2 | 办公、生活及文化福利建筑 | % | 1891539.66 | 1.5 | 28373.09
二 | 安全生产措施费 | % | 1861539.66 | 2.5 | 46538.49
三 | 其他施工临时工程 |  |  |  | 29496.77
| 其他施工临时措施 | % | 1966451.24 | 1.5 | 29496.77

## 独立费用概算表 (hidden)
独立费用概算表
编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 第六部分 独立费用 |  |  |  | 337428.28
一 | 建设管理费 |  |  |  | 149459.07
1 | 工程建设管理费 | % | 3.6 | 1397163.61 | 50297.89
2 | 招标业务费 | % | 1.2 | 2891834.01 | 34702.01
3 | 技术经济咨询费 | % | 0.5 | 2891834.01 | 14459.17
4 | 项目法人全过程质量检测费 | 项 | 1 | 50000 | 50000
二 | 工程建设监理费 | % | 2 | 2891834.01 | 57836.68
三 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 130132.53
| 工程勘测设计费 |  |  |  | 130132.53
1 | 工程勘测费 | % | 2 | 2891834.01 | 57836.68
2 | 工程设计费 | % | 2.5 | 2891834.01 | 72295.85

## 建筑工程单价汇总表 (hidden)
建筑工程单价汇总表
单位:元
编号 | 定额编号 | 工程名称 | 单位 | 单价 | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 中间单价 | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 材料补差 | 税金
01、土方工程
1 | 10557,10064 | 土方开挖(管沟) | m³ | 6.6359 | 3.4787 | 0.1588 | 0.997 |  | 0.2132 | 0.2909 | 0.3597 | 0.5897 | 0.5479
2 | 10516,10064 | 土方回填(管沟) | m³ | 6.2532 | 3.3418 | 0.194 | 0.8746 |  | 0.2029 | 0.2768 | 0.3423 | 0.5045 | 0.5163
3 | 10090,10557 | 土方开挖(建筑物) | m³ | 7.1702 | 3.9157 | 0.135 | 0.997 |  | 0.2322 | 0.3168 | 0.3918 | 0.5897 | 0.592
4 | 10465,30075 | 土方回填(建筑物) | m³ | 12.8988 | 5.7814 | 0.564 | 2.7307 |  | 0.4175 | 0.5696 | 0.7044 | 1.0661 | 1.065
02、石方工程
5 | 3012 | 砖砌阀井M10 | m³ | 549.4202 | 134.953 | 263.1333 | 2.5421 |  | 18.4289 | 46.0963 | 32.5608 | 6.3409 | 45.365
6 | 30001b | 砂垫层 | m³ | 147.1999 | 33.9784 | 72.114 |  |  | 4.8803 | 12.207 | 8.6226 | 3.2436 | 12.1541
7 | 90009 | 格宾石笼（3m*1m*0.4m） | m³ | 320.6738 | 37.282 | 190.5769 |  |  | 10.4815 | 26.2174 | 18.519 | 11.1192 | 26.4776
03、模板工程
8 | 50062,50001 | 钢模板制安（一般部位） | m² | 65.1167 | 18.5781 | 21.7903 | 6.6619 |  | 2.1634 | 3.4436 | 3.6846 | 3.4182 | 5.3766
04、混凝土浇筑工程
9 | 4023 | C25F200W6钢筋砼底板（20cm） | m³ | 447.2152 | 63.5602 | 191.6461 | 3.0316 | 42.8134 | 13.8484 | 26.7665 | 23.9166 | 44.7064 | 36.926
10 | 40067 | C25F200W6钢筋砼井壁（20cm） | m³ | 475.6593 | 52.1661 | 197.1709 | 29.6389 | 43.2173 | 14.8209 | 28.6462 | 25.5962 | 45.1282 | 39.2746
11 | 40104 | C25F200W6钢筋砼预制盖板 | m³ | 940.6102 | 211.5101 | 322.8001 | 65.3476 | 52.16 | 29.9836 | 57.9531 | 51.7828 | 71.4078 | 77.6651
12 | 40107 | C25F200W6钢筋砼预制井圈 | m³ | 1515.2075 | 463.7658 | 339.4179 | 208.3513 | 52.16 | 48.93 | 94.5731 | 84.5039 | 98.3967 | 125.1089
13 | 40096 | C15F200W6砼垫层（10cm） | m³ | 406.5836 | 31.3806 | 173.705 | 28.876 | 42.4095 | 12.7131 | 24.5722 | 21.9559 | 37.4002 | 33.5711
14 | 40141,40142 | 1:2防水水泥砂浆抹面 | m² | 19.0218 | 7.4379 | 5.9085 | 0.0428 |  | 0.6159 | 1.1904 | 1.0637 | 1.192 | 1.5706
15 | 40066 | C25F200W6砼支墩 | m³ | 415.9283 | 33.6258 | 192.4467 | 9.2781 | 42.4095 | 12.777 | 24.6957 | 22.0663 | 44.2866 | 34.3427
05、钢筋制安
16 | 40123 | 钢筋制安 | t | 6862.98 | 987.18 | 2849.98 | 459.88 |  | 197.66 | 224.74 | 330.36 | 1246.51 | 566.67
08、其他工程
17 | 9085 | DN110管道顶管（DN200套管） | m | 586.917 | 151.51 | 202.663 | 88.465 |  | 20.361 | 39.355 | 35.165 | 0.937 | 48.461
18 | 90068 | 土工布铺设300g/㎡ | m² | 7.0496 | 0.9603 | 4.3656 |  |  | 0.245 | 0.4735 | 0.4231 |  | 0.5821

## 主要材料预算价格汇总表 (hidden)
主要材料预算价格汇总表
单位:元
编号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价格 | 其 中
|  |  |  | 运杂费 | 材料原价 | 运到工地仓库价格 | 采购及保管费
1 | 钢筋（综合） | t | 3704.75 | 25 | 3600 | 3625 | 79.75
2 | 水泥 425# | t | 333.66 | 25 | 298 | 323 | 10.66
3 | 水泥 525# | t | 367.75 | 25 | 331 | 356 | 11.75
4 | 柴油(综合) | t | 8002.26 |  | 7830 | 7830 | 172.26
5 | 汽油(综合) | t | 9473.94 |  | 9270 | 9270 | 203.94
6 | 砂子 | m³ | 73.18 | 17.23 | 45 | 70.85 | 2.34
7 | 碎石 | m³ | 85.72 | 17.23 | 58 | 82.98 | 2.74
8 | 块石 | m³ | 79.84 | 17.23 | 48 | 77.29 | 2.55
9 | 砂砾料 | m³ | 66.84 | 17.23 | 38 | 64.71 | 2.14

## 次要材料预算价格汇总表 (hidden)
次要材料预算价格汇总表
编号 | 名称及规格 | 单位 | 预算单价 | 运杂费 | 备注
1 | 板枋材 | m³ | 1423.01 | 25
2 | 电焊条 | kg | 8.5
3 | 钢管 φ200 | m | 185
4 | 钢管 φ250 | m | 245
5 | 钢模板 | kg | 6
6 | 格宾80*100 | m² | 13
7 | 环氧砂浆 | m³ | 16035
8 | 锯材 | m³ | 1952
9 | 卡扣件 | kg | 3.6
10 | 煤 | kg
11 | 模板 | m² | 6.5
12 | 铁件 | kg | 3.6
13 | 铁丝 | kg | 5
14 | 土工布 | m² | 4
15 | 型钢 | kg | 4
16 | 氧气 | m³ | 2.63
17 | 乙炔气 | m³ | 13.14
18 | 预制砼柱 | m³ | 850
19 | 砖 | 千块 | 431.76
20 | 组合钢模板 | kg | 6
21 | PE100级管材φ125(1.0mpa) | m | 65
22 | PE100级管材φ110(1.0mpa) | m | 48
23 | 施工用电 | 元 | 1.077
24 | 施工用水 | 元 | 0.885
25 | 施工用风 | 元 | 0.436

## 施工机械台(组)班(时)费计算表 (hidden)
施工机械台时费计算表
单位：元
序号 | 代号 | 名称及规格型号 | 单位 | 预算单价 | 限价 | 其 中 | [5 empty] | 粉煤灰(kg)
[6 empty] | 折旧费 | 修理及替换设备费 | 安装拆卸费 | 一类费用 | 人工费 | 动力燃料费
1 | J2002 | 混凝土搅拌机 0.4m³ | 台时 | 29.83 | 29.83 | 2.91 | 4.9 | 1.07 |  | 11.69 | 9.26
2 | J2032 | 混凝土输送泵 30m³/h | 台时 | 98.33 | 98.33 | 26.97 | 18.93 | 2.1 |  | 21.58 | 28.76
3 | J2047 | 振捣器 插入式 1.1kw | 台时 | 2.26 | 2.26 | 0.28 | 1.12 |  |  |  | 0.86
4 | J2048 | 振捣器 插入式 1.5kw | 台时 | 3.28 | 3.28 | 0.45 | 1.65 |  |  |  | 1.18
5 | J2052 | 变频机组 8.5kVA | 台时 | 17.27 | 17.27 | 3.08 | 7.3 |  |  |  | 6.89
6 | J2080 | 风(砂)水枪 6m³/min | 台时 | 92.52 | 92.52 | 0.21 | 0.39 |  |  |  | 91.92
7 | J4030 | 塔式起重机 10t | 台时 | 119.01 | 119.01 | 36.61 | 15.5 | 3.1 |  | 24.27 | 39.53
8 | J4085 | 汽车起重机 5t | 台时 | 102.04 | 64.93 | 11.43 | 11.39 |  |  | 24.27 | 17.84
9 | J4094 | 汽车起重机 40t | 台时 | 389 | 304.29 | 147.12 | 82.37 |  |  | 24.27 | 50.53
10 | J4132 | 千斤顶 100t | 台时 | 0.48 | 0.48 | 0.37 | 0.11
11 | J4142 | 卷扬机 单筒慢速 3t | 台时 | 17.01 | 17.01 | 1.55 | 0.62 | 0.03 |  | 8.99 | 5.82
12 | J9032 | 离心水泵 多级 14kW | 台时 | 29.53 | 29.53 | 0.47 | 1.7 | 0.59 |  | 11.69 | 15.08
13 | J9039 | 潜水泵 7.0kW | 台时 | 22.35 | 22.35 | 0.55 | 2.63 | 1.02 |  | 11.69 | 6.46
14 | J9126 | 电焊机 交流 25kVA | 台时 | 16.28 | 16.28 | 0.29 | 0.28 | 0.09 |  |  | 15.62
15 | J9129 | 点焊机 交流 30kVA | 台时 | 34.11 | 34.11 | 0.66 | 1.68 | 0.37 |  | 11.69 | 19.71
16 | J9136 | 对焊机 电弧型150 | 台时 | 108.93 | 108.93 | 1.5 | 2.35 | 0.76 |  | 11.69 | 92.63
17 | J9143 | 钢筋弯曲机Φ6－40 | 台时 | 20.19 | 20.19 | 0.47 | 1.33 | 0.24 |  | 11.69 | 6.46
18 | J9146 | 钢筋切断机 20kW | 台时 | 33.1 | 33.1 | 1.04 | 1.57 | 0.28 |  | 11.69 | 18.52
19 | J9147 | 钢筋调直机 4-14kW | 台时 | 23.77 | 23.77 | 1.42 | 2.47 | 0.44 |  | 11.69 | 7.75
20 | JP0122_XJ | 高压油泵50Mpa | 台时 | 36.39 | 36.39 | 0.56 | 0.45 |  |  | 11.69 | 23.69
21 | JPB008 | 顶管设备 人工挖土Φ1200 | 台时 | 28.6 | 28.6 | 1.58 | 1.76 | 0.17 |  |  | 25.09
22 | J1009 | 单斗挖掘机 液压 1m³ | 台时 | 200.58 | 125.89 | 31.53 | 23.36 | 2.18 |  | 24.27 | 44.55
23 | J1042 | 推土机 59kw | 台时 | 110.79 | 68.68 | 9.56 | 11.94 | 0.49 |  | 21.58 | 25.12
24 | J1043 | 推土机 74kw | 台时 | 145 | 91.87 | 16.81 | 20.93 | 0.86 |  | 21.58 | 31.69
25 | J1044 | 推土机 88kw | 台时 | 173.78 | 110.63 | 23.65 | 26.67 | 1.06 |  | 21.58 | 37.67
26 | J1062 | 拖拉机 履带式 74kw | 台时 | 120.32 | 70.7 | 8.54 | 10.44 | 0.54 |  | 21.58 | 29.6
27 | J1094 | 刨毛机 | 台时 | 90.66 | 53.57 | 4.49 | 5.16 | 0.22 |  | 21.58 | 22.13
28 | J1095 | 蛙式夯实机 2.8kw | 台时 | 21.75 | 21.75 | 0.15 | 0.93 |  |  | 17.98 | 2.69
29 | J3004 | 载重汽车 5t | 台时 | 96.74 | 50.67 | 6.88 | 9.96 |  |  | 11.69 | 22.14
30 | J3007 | 载重汽车 10t | 台时 | 120.55 | 75.94 | 18.54 | 19.1 |  |  | 11.69 | 26.61
31 | J3013 | 自卸汽车 8t | 台时 | 125.73 | 74.61 | 19.99 | 12.43 |  |  | 11.69 | 30.5
32 | J3015 | 自卸汽车 10t | 台时 | 141.88 | 87.75 | 26.98 | 16.79 |  |  | 11.69 | 32.29
33 | J3074 | 胶轮车 | 台时 | 0.82 | 0.82 | 0.23 | 0.59
34 | J3075 | 机动翻斗车 1t | 台时 | 25.89 | 18.37 | 1.08 | 1.12 |  |  | 11.69 | 4.49
35 | J8009 | 空压机 电动 移动式 3.0m³/min | 台时 | 32.6 | 32.6 | 1.35 | 2.87 | 0.43 |  | 11.69 | 16.26
36 | J8031 | 柴油发电机 移动式 60kW | 台时 | 142.09 | 72.92 | 2.88 | 6.18 | 1.02 |  | 21.58 | 41.26

## 主要工程量汇总表 (hidden)
主体工程主要工程量汇总表
编号 | 工 程 项 目 | 土方工程(m³) | 石方工程(m³) | 混凝土(m³) | 模板(m²) | 钢筋(t)
| 第一部分 建筑工程 | 86498 | 1756.12 | 126.26 | 862 | 14.66
一 | 红旗村项目区 | 72251 | 1749.8 | 98.21 | 664 | 11.31
1 | 输水管道土方工程 8914m | 64180
| 土方开挖(管沟) | 32090
| 土方回填(管沟) | 32090
2 | 管道附属设施 | 8071 | 31.6 | 98.21 | 664 | 11.31
2.1 | 阀门井 | 8071 | 31.6 | 88.21 | 644 | 11.31
2.1.1 | 钢筋混凝土矩形立式蝶阀井1400*1400*1600mm（12座） | 3144 |  | 40.08 | 312 | 5.16
| 土方开挖(建筑物) | 1680
| 土方回填(建筑物) | 1464
| C25F200W6钢筋砼底板 |  |  | 6.96
| C25F200W6钢筋砼井壁 |  |  | 17.88
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 |  |  | 3.72
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 |  |  | 7.2
| C15F200W6砼垫层 |  |  | 4.32
1:2防水水泥砂浆抹面
DN800铸铁井盖及支座购置及安装
∮20塑钢踏步购置及安装
| 钢筋制安 |  |  |  |  | 5.16
| 钢模板制安 |  |  |  | 312
2.1.2 | 钢筋混凝土矩形排气阀井1200*1200*1500mm（7座） | 1736 |  | 20.16 | 154 | 2.66
| 土方开挖(建筑物) | 910
| 土方回填(建筑物) | 826
| C25F200W6钢筋砼底板 |  |  | 3.15
| C25F200W6钢筋砼井壁 |  |  | 8.54
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 |  |  | 1.54
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 |  |  | 4.9
| C15F200W6砼垫层 |  |  | 2.03
1:2防水水泥砂浆抹面
DN800铸铁井盖及支座购置及安装
∮20塑钢踏步购置及安装
| 钢筋制安 |  |  |  |  | 2.66
| 钢模板制安 |  |  |  | 154
2.1.3 | 钢筋混凝土矩形立式闸阀井1100*1100*1200mm（5座） | 1085 |  | 12.35 | 100 | 1.65
| 土方开挖(建筑物) | 560
| 土方回填(建筑物) | 525
| C25F200W6钢筋砼底板 |  |  | 1.95
| C25F200W6钢筋砼井壁 |  |  | 4.5
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 |  |  | 0.9
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 |  |  | 3.7
| C15F200W6砼垫层 |  |  | 1.3
1:2防水水泥砂浆抹面
DN800铸铁井盖及支座购置及安装
∮20塑钢踏步购置及安装
| 钢筋制安 |  |  |  |  | 1.65
| 钢模板制安 |  |  |  | 100
2.1.4 | 砖砌圆形排泥湿井D1200mm（5座） | 1320 | 31.6 | 5.6 |  | 0.55
| 土方开挖(建筑物) | 675
| 土方回填(建筑物) | 645
| C25F200W6砼底板 |  |  | 2.8
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 |  |  | 1.1
| 砖砌体MU10级 |  | 31.6
| C15F200W6砼垫层 |  |  | 1.7
1:2防水水泥砂浆抹面
DN800铸铁井盖及支座购置及安装
∮20塑钢踏步购置及安装
| 钢筋制安 |  |  |  |  | 0.55
2.1.5 | 钢筋混凝土矩形水表井1400*1400*1600mm（3座） | 786 |  | 10.02 | 78 | 1.29
| 土方开挖(建筑物) | 420
| 土方回填(建筑物) | 366
| C25F200W6钢筋砼底板 |  |  | 1.74
| C25F200W6钢筋砼井壁 |  |  | 4.47
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 |  |  | 0.93
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 |  |  | 1.8
| C15F200W6砼垫层 |  |  | 1.08
1:2防水水泥砂浆抹面
DN800铸铁井盖及支座购置及安装
∮20塑钢踏步购置及安装
| 钢筋制安 |  |  |  |  | 1.29
| 钢模板制安 |  |  |  | 78
2.2 | 管道支护（20处） |  |  | 10 | 20
| C25F200W6砼支墩 |  |  | 10
| 钢模板制安 |  |  |  | 20
2.3 | C30混凝土标志桩预制及安装（16*16*80cm）
3 | 交叉建筑物工程 |  | 1718.2
3.1 | 管道过公路顶管 7处
DN110管道拉管（含DN200套管）
3.2 | 管道开挖穿越山洪沟 284m |  | 1718.2
| 格宾石笼（3m*1m*0.4m） |  | 1249.6
土工布300g/㎡铺设
| 砂垫层 |  | 468.6
二 | 大树湾村项目区 | 14247 | 6.32 | 28.05 | 198 | 3.35
1 | 输水管道土方工程 1661m | 11960
| 土方开挖(管沟) | 5980
| 土方回填(管沟) | 5980
2 | 管道附属设施 | 2287 | 6.32 | 28.05 | 198 | 3.35
2.1 | 阀门井 | 2287 | 6.32 | 26.05 | 194 | 3.35
2.1.1 | 钢筋混凝土矩形立式蝶阀井1400*1400*1600mm（4座） | 1048 |  | 13.36 | 104 | 1.72
| 土方开挖(建筑物) | 560
| 土方回填(建筑物) | 488
| C25F200W6钢筋砼底板 |  |  | 2.32
| C25F200W6钢筋砼井壁 |  |  | 5.96
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 |  |  | 1.24
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 |  |  | 2.4
| C15F200W6砼垫层 |  |  | 1.44
1:2防水水泥砂浆抹面
DN800铸铁井盖及支座购置及安装
∮20塑钢踏步购置及安装
| 钢筋制安 |  |  |  |  | 1.72
| 钢模板制安 |  |  |  | 104
2.1.2 | 钢筋混凝土矩形排气阀井1200*1200*1500mm（2座） | 496 |  | 5.76 | 44 | 0.76
| 土方开挖(建筑物) | 260
| 土方回填(建筑物) | 236
| C25F200W6钢筋砼底板 |  |  | 0.9
| C25F200W6钢筋砼井壁 |  |  | 2.44
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 |  |  | 0.44
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 |  |  | 1.4
| C15F200W6砼垫层 |  |  | 0.58
1:2防水水泥砂浆抹面
DN800铸铁井盖及支座购置及安装
∮20塑钢踏步购置及安装
| 钢筋制安 |  |  |  |  | 0.76
| 钢模板制安 |  |  |  | 44
2.1.3 | 钢筋混凝土矩形立式闸阀井1100*1100*1200mm（1座） | 217 |  | 2.47 | 20 | 0.33
| 土方开挖(建筑物) | 112
| 土方回填(建筑物) | 105
| C25F200W6钢筋砼底板 |  |  | 0.39
| C25F200W6钢筋砼井壁 |  |  | 0.9
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 |  |  | 0.18
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 |  |  | 0.74
| C15F200W6砼垫层 |  |  | 0.26
1:2防水水泥砂浆抹面
DN800铸铁井盖及支座购置及安装
∮20塑钢踏步购置及安装
| 钢筋制安 |  |  |  |  | 0.33
| 钢模板制安 |  |  |  | 20
2.1.4 | 砖砌圆形排泥湿井D1200mm（1座） | 264 | 6.32 | 1.12 |  | 0.11
| 土方开挖(建筑物) | 135
| 土方回填(建筑物) | 129
| C25F200W6砼底板 |  |  | 0.56
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 |  |  | 0.22
| 砖砌体MU10级 |  | 6.32
| C15F200W6砼垫层 |  |  | 0.34
1:2防水水泥砂浆抹面
DN800铸铁井盖及支座购置及安装
∮20塑钢踏步购置及安装
| 钢筋制安 |  |  |  |  | 0.11
2.1.5 | 钢筋混凝土矩形水表井1400*1400*1600mm（1座） | 262 |  | 3.34 | 26 | 0.43
| 土方开挖(建筑物) | 140
| 土方回填(建筑物) | 122
| C25F200W6钢筋砼底板 |  |  | 0.58
| C25F200W6钢筋砼井壁 |  |  | 1.49
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 |  |  | 0.31
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 |  |  | 0.6
| C15F200W6砼垫层 |  |  | 0.36
1:2防水水泥砂浆抹面
DN800铸铁井盖及支座购置及安装
∮20塑钢踏步购置及安装
| 钢筋制安 |  |  |  |  | 0.43
| 钢模板制安 |  |  |  | 26
2.2 | 管道支护（4处） |  |  | 2 | 4
| C25F200W6砼支墩 |  |  | 2
| 钢模板制安 |  |  |  | 4
2.3 | C30混凝土标志桩预制及安装（16*16*80cm）
3 | 交叉建筑物工程
3.1 | 管道过公路顶管 2处
DN110管道拉管（含DN200套管）
| 合计 | 86498 | 1756.12 | 126.26 | 862 | 14.66

## 主要材料量汇总表 (hidden)
主体工程主要材料量汇总表
编号 | 工 程 项 目 | 水泥 425 | 钢筋（综合） | 板枋材 | 汽油 | 柴油 | 砂子 | 砂砾料 | 碎石 | 块石
| 第一部分 建筑工程 | 53.42 | 16.16 | 0.01 | 0.51 | 10.34 | 582.76 |  | 112.35 | 1412.05
一 | 红旗村项目区 | 41.91 | 12.51 | 0.01 | 0.4 | 8.59 | 560.58 |  | 87.38 | 1412.05
1 | 输水管道土方工程 8914m |  |  |  |  | 7.03
| 土方开挖(管沟) |  |  |  |  | 3.79
| 土方回填(管沟) |  |  |  |  | 3.24
2 | 管道附属设施 | 41.91 | 12.11 | 0.01 | 0.4 | 1.56 | 82.61 |  | 87.38
2.1 | 阀门井 | 38.57 | 12.11 | 0.01 | 0.39 | 1.56 | 76.95 |  | 78.36
2.1.1 | 钢筋混凝土矩形立式蝶阀井1400*1400*1600mm（12座） | 14.84 | 5.52 | 0.01 | 0.2 | 0.61 | 26.95 |  | 35.71
| 土方开挖(建筑物) |  |  |  |  | 0.2
| 土方回填(建筑物) |  |  |  |  | 0.31
| C25F200W6钢筋砼底板 | 2.35 |  |  |  |  | 3.98 |  | 6.34
| C25F200W6钢筋砼井壁 | 6.08 |  |  |  | 0.01 | 10.31 |  | 16.43
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | 1.21 |  |  |  | 0.02 | 2.05 |  | 3.26
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 | 2.33 |  | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 3.96 |  | 6.31
| C15F200W6砼垫层 | 1.16 |  |  |  |  | 2.84 |  | 3.37
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | 1.71 |  |  |  |  | 3.81
DN800铸铁井盖及支座购置及安装
∮20塑钢踏步购置及安装
| 钢筋制安 |  | 5.52 |  | 0.02
| 钢模板制安 |  |  |  | 0.17
2.1.2 | 钢筋混凝土矩形排气阀井1200*1200*1500mm（7座） | 7.49 | 2.85 |  | 0.09 | 0.35 | 13.62 |  | 17.94
| 土方开挖(建筑物) |  |  |  |  | 0.11
| 土方回填(建筑物) |  |  |  |  | 0.18
| C25F200W6钢筋砼底板 | 1.06 |  |  |  |  | 1.8 |  | 2.87
| C25F200W6钢筋砼井壁 | 2.9 |  |  |  |  | 4.93 |  | 7.85
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | 0.5 |  |  |  | 0.01 | 0.85 |  | 1.35
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 | 1.59 |  |  |  | 0.05 | 2.69 |  | 4.29
| C15F200W6砼垫层 | 0.54 |  |  |  |  | 1.34 |  | 1.58
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | 0.9 |  |  |  |  | 2.01
DN800铸铁井盖及支座购置及安装
∮20塑钢踏步购置及安装
| 钢筋制安 |  | 2.85 |  | 0.01
| 钢模板制安 |  |  |  | 0.08
2.1.3 | 钢筋混凝土矩形立式闸阀井1100*1100*1200mm（5座） | 4.84 | 1.77 |  | 0.06 | 0.22 | 8.9 |  | 10.96
| 土方开挖(建筑物) |  |  |  |  | 0.07
| 土方回填(建筑物) |  |  |  |  | 0.11
| C25F200W6钢筋砼底板 | 0.66 |  |  |  |  | 1.11 |  | 1.78
| C25F200W6钢筋砼井壁 | 1.53 |  |  |  |  | 2.6 |  | 4.14
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | 0.29 |  |  |  |  | 0.49 |  | 0.79
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 | 1.2 |  |  |  | 0.04 | 2.03 |  | 3.24
| C15F200W6砼垫层 | 0.35 |  |  |  |  | 0.86 |  | 1.01
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | 0.81 |  |  |  |  | 1.81
DN800铸铁井盖及支座购置及安装
∮20塑钢踏步购置及安装
| 钢筋制安 |  | 1.77 |  | 0.01
| 钢模板制安 |  |  |  | 0.05
2.1.4 | 砖砌圆形排泥湿井D1200mm（5座） | 7.69 | 0.59 |  |  | 0.23 | 20.75 |  | 4.83
| 土方开挖(建筑物) |  |  |  |  | 0.08
| 土方回填(建筑物) |  |  |  |  | 0.14
| C25F200W6砼底板 | 0.94 |  |  |  |  | 1.6 |  | 2.55
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | 0.36 |  |  |  | 0.01 | 0.6 |  | 0.96
| 砖砌体MU10级 | 2.15 |  |  |  |  | 9
| C15F200W6砼垫层 | 0.46 |  |  |  |  | 1.12 |  | 1.32
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | 3.78 |  |  |  |  | 8.43
DN800铸铁井盖及支座购置及安装
∮20塑钢踏步购置及安装
| 钢筋制安 |  | 0.59
2.1.5 | 钢筋混凝土矩形水表井1400*1400*1600mm（3座） | 3.71 | 1.38 |  | 0.04 | 0.15 | 6.73 |  | 8.92
| 土方开挖(建筑物) |  |  |  |  | 0.05
| 土方回填(建筑物) |  |  |  |  | 0.08
| C25F200W6钢筋砼底板 | 0.59 |  |  |  |  | 0.99 |  | 1.58
| C25F200W6钢筋砼井壁 | 1.52 |  |  |  |  | 2.58 |  | 4.11
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | 0.3 |  |  |  |  | 0.51 |  | 0.81
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 | 0.58 |  |  |  | 0.02 | 0.99 |  | 1.58
| C15F200W6砼垫层 | 0.29 |  |  |  |  | 0.71 |  | 0.84
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | 0.43 |  |  |  |  | 0.95
DN800铸铁井盖及支座购置及安装
∮20塑钢踏步购置及安装
| 钢筋制安 |  | 1.38
| 钢模板制安 |  |  |  | 0.04
2.2 | 管道支护（20处） | 3.34 |  |  | 0.01 |  | 5.66 |  | 9.02
| C25F200W6砼支墩 | 3.34 |  |  |  |  | 5.66 |  | 9.02
| 钢模板制安 |  |  |  | 0.01
2.3 | C30混凝土标志桩预制及安装（16*16*80cm）
3 | 交叉建筑物工程 |  | 0.4 |  |  |  | 477.97 |  |  | 1412.05
3.1 | 管道过公路顶管 7处 |  | 0.4
| DN110管道拉管（含DN200套管） |  | 0.4
3.2 | 管道开挖穿越山洪沟 284m | [5 empty] | 477.97 |  |  | 1412.05
| 格宾石笼（3m*1m*0.4m） | [8 empty] | 1412.05
土工布300g/㎡铺设
| 砂垫层 | [5 empty] | 477.97
二 | 大树湾村项目区 | 11.51 | 3.65 |  | 0.11 | 1.75 | 22.18 |  | 24.97
1 | 输水管道土方工程 1661m |  |  |  |  | 1.31
| 土方开挖(管沟) |  |  |  |  | 0.71
| 土方回填(管沟) |  |  |  |  | 0.6
2 | 管道附属设施 | 11.51 | 3.58 |  | 0.11 | 0.44 | 22.18 |  | 24.97
2.1 | 阀门井 | 10.84 | 3.58 |  | 0.11 | 0.44 | 21.05 |  | 23.17
2.1.1 | 钢筋混凝土矩形立式蝶阀井1400*1400*1600mm（4座） | 4.95 | 1.84 |  | 0.07 | 0.2 | 8.99 |  | 11.9
| 土方开挖(建筑物) |  |  |  |  | 0.07
| 土方回填(建筑物) |  |  |  |  | 0.1
| C25F200W6钢筋砼底板 | 0.78 |  |  |  |  | 1.33 |  | 2.11
| C25F200W6钢筋砼井壁 | 2.03 |  |  |  |  | 3.44 |  | 5.48
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | 0.4 |  |  |  | 0.01 | 0.68 |  | 1.09
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 | 0.78 |  |  |  | 0.02 | 1.32 |  | 2.1
| C15F200W6砼垫层 | 0.39 |  |  |  |  | 0.95 |  | 1.12
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | 0.57 |  |  |  |  | 1.27
DN800铸铁井盖及支座购置及安装
∮20塑钢踏步购置及安装
| 钢筋制安 |  | 1.84 |  | 0.01
| 钢模板制安 |  |  |  | 0.06
2.1.2 | 钢筋混凝土矩形排气阀井1200*1200*1500mm（2座） | 2.14 | 0.81 |  | 0.02 | 0.09 | 3.88 |  | 5.13
| 土方开挖(建筑物) |  |  |  |  | 0.03
| 土方回填(建筑物) |  |  |  |  | 0.05
| C25F200W6钢筋砼底板 | 0.3 |  |  |  |  | 0.51 |  | 0.82
| C25F200W6钢筋砼井壁 | 0.83 |  |  |  |  | 1.41 |  | 2.24
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | 0.14 |  |  |  |  | 0.24 |  | 0.39
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 | 0.45 |  |  |  | 0.01 | 0.77 |  | 1.23
| C15F200W6砼垫层 | 0.16 |  |  |  |  | 0.38 |  | 0.45
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | 0.26 |  |  |  |  | 0.57
DN800铸铁井盖及支座购置及安装
∮20塑钢踏步购置及安装
| 钢筋制安 |  | 0.81
| 钢模板制安 |  |  |  | 0.02
2.1.3 | 钢筋混凝土矩形立式闸阀井1100*1100*1200mm（1座） | 0.97 | 0.35 |  | 0.01 | 0.04 | 1.78 |  | 2.2
| 土方开挖(建筑物) |  |  |  |  | 0.01
| 土方回填(建筑物) |  |  |  |  | 0.02
| C25F200W6钢筋砼底板 | 0.13 |  |  |  |  | 0.22 |  | 0.36
| C25F200W6钢筋砼井壁 | 0.31 |  |  |  |  | 0.52 |  | 0.83
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | 0.06 |  |  |  |  | 0.1 |  | 0.16
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 | 0.24 |  |  |  | 0.01 | 0.41 |  | 0.65
| C15F200W6砼垫层 | 0.07 |  |  |  |  | 0.17 |  | 0.2
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | 0.16 |  |  |  |  | 0.36
DN800铸铁井盖及支座购置及安装
∮20塑钢踏步购置及安装
| 钢筋制安 |  | 0.35
| 钢模板制安 |  |  |  | 0.01
2.1.4 | 砖砌圆形排泥湿井D1200mm（1座） | 1.54 | 0.12 |  |  | 0.05 | 4.15 |  | 0.96
| 土方开挖(建筑物) |  |  |  |  | 0.02
| 土方回填(建筑物) |  |  |  |  | 0.03
| C25F200W6砼底板 | 0.19 |  |  |  |  | 0.32 |  | 0.51
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | 0.07 |  |  |  |  | 0.12 |  | 0.19
| 砖砌体MU10级 | 0.43 |  |  |  |  | 1.8
| C15F200W6砼垫层 | 0.09 |  |  |  |  | 0.22 |  | 0.26
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | 0.76 |  |  |  |  | 1.69
DN800铸铁井盖及支座购置及安装
∮20塑钢踏步购置及安装
| 钢筋制安 |  | 0.12
2.1.5 | 钢筋混凝土矩形水表井1400*1400*1600mm（1座） | 1.24 | 0.46 |  | 0.01 | 0.06 | 2.25 |  | 2.98
| 土方开挖(建筑物) |  |  |  |  | 0.02
| 土方回填(建筑物) |  |  |  |  | 0.03
| C25F200W6钢筋砼底板 | 0.2 |  |  |  |  | 0.33 |  | 0.53
| C25F200W6钢筋砼井壁 | 0.51 |  |  |  |  | 0.86 |  | 1.37
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | 0.1 |  |  |  |  | 0.17 |  | 0.27
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 | 0.19 |  |  |  | 0.01 | 0.33 |  | 0.53
| C15F200W6砼垫层 | 0.1 |  |  |  |  | 0.24 |  | 0.28
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | 0.14 |  |  |  |  | 0.32
DN800铸铁井盖及支座购置及安装
∮20塑钢踏步购置及安装
| 钢筋制安 |  | 0.46
| 钢模板制安 |  |  |  | 0.01
2.2 | 管道支护（4处） | 0.67 |  |  |  |  | 1.13 |  | 1.8
| C25F200W6砼支墩 | 0.67 |  |  |  |  | 1.13 |  | 1.8
钢模板制安
2.3 | C30混凝土标志桩预制及安装（16*16*80cm）
3 | 交叉建筑物工程 |  | 0.07
3.1 | 管道过公路顶管 2处 |  | 0.07
| DN110管道拉管（含DN200套管） |  | 0.07
第四部分 施工临时工程
一 | 施工房屋建筑工程
1 | 施工仓库
2 | 办公、生活及文化福利建筑
二 | 安全生产措施费
三 | 其他施工临时工程
其他施工临时措施
| 合计 | 53.42 | 16.16 | 0.01 | 0.51 | 10.34 | 582.76 |  | 112.35 | 1412.05

## 工时数量汇总表 (hidden)
主体工程工时数量汇总表
编号 | 工 程 项 目 | 工时汇总
| 第一部分 建筑工程 | 71185.23
一 | 红旗村项目区 | 60480.45
1 | 输水管道土方工程 8914m | 32731.8
| 土方开挖(管沟) | 16699.64
| 土方回填(管沟) | 16032.16
2 | 管道附属设施 | 11114.74
2.1 | 阀门井 | 10996.28
2.1.1 | 钢筋混凝土矩形立式蝶阀井1400*1400*1600mm（12座） | 4264.88
| 土方开挖(建筑物) | 983.81
| 土方回填(建筑物) | 1268.4
| C25F200W6钢筋砼底板 | 80.53
| C25F200W6钢筋砼井壁 | 179.86
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | 90.56
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 | 364.46
| C15F200W6砼垫层 | 32.87
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | 98.73
DN800铸铁井盖及支座购置及安装
∮20塑钢踏步购置及安装
| 钢筋制安 | 546.96
| 钢模板制安 | 618.7
2.1.2 | 钢筋混凝土矩形排气阀井1200*1200*1500mm（7座） | 2311.27
| 土方开挖(建筑物) | 532.9
| 土方回填(建筑物) | 715.64
| C25F200W6钢筋砼底板 | 36.45
| C25F200W6钢筋砼井壁 | 85.91
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | 37.49
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 | 248.03
| C15F200W6砼垫层 | 15.44
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | 52.07
DN800铸铁井盖及支座购置及安装
∮20塑钢踏步购置及安装
| 钢筋制安 | 281.96
| 钢模板制安 | 305.38
2.1.3 | 钢筋混凝土矩形立式闸阀井1100*1100*1200mm（5座） | 1489.84
| 土方开挖(建筑物) | 327.94
| 土方回填(建筑物) | 454.85
| C25F200W6钢筋砼底板 | 22.56
| C25F200W6钢筋砼井壁 | 45.27
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | 21.91
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 | 187.29
| C15F200W6砼垫层 | 9.89
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | 46.93
DN800铸铁井盖及支座购置及安装
∮20塑钢踏步购置及安装
| 钢筋制安 | 174.9
| 钢模板制安 | 198.3
2.1.4 | 砖砌圆形排泥湿井D1200mm（5座） | 1864.09
| 土方开挖(建筑物) | 395.28
| 土方回填(建筑物) | 558.82
| C25F200W6砼底板 | 32.4
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | 26.78
| 砖砌体MU10级 | 561.06
| C15F200W6砼垫层 | 12.93
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | 218.52
DN800铸铁井盖及支座购置及安装
∮20塑钢踏步购置及安装
| 钢筋制安 | 58.3
2.1.5 | 钢筋混凝土矩形水表井1400*1400*1600mm（3座） | 1066.2
| 土方开挖(建筑物) | 245.95
| 土方回填(建筑物) | 317.1
| C25F200W6钢筋砼底板 | 20.13
| C25F200W6钢筋砼井壁 | 44.96
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | 22.64
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 | 91.11
| C15F200W6砼垫层 | 8.22
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | 24.68
DN800铸铁井盖及支座购置及安装
∮20塑钢踏步购置及安装
| 钢筋制安 | 136.74
| 钢模板制安 | 154.67
2.2 | 管道支护（20处） | 118.46
| C25F200W6砼支墩 | 78.8
| 钢模板制安 | 39.66
2.3 | C30混凝土标志桩预制及安装（16*16*80cm）
3 | 交叉建筑物工程 | 16633.91
3.1 | 管道过公路顶管 7处 | 7988.56
| DN110管道拉管（含DN200套管） | 7988.56
3.2 | 管道开挖穿越山洪沟 284m | 8645.35
| 格宾石笼（3m*1m*0.4m） | 5860.62
| 土工布300g/㎡铺设 | 406.12
| 砂垫层 | 2378.61
二 | 大树湾村项目区 | 10704.78
1 | 输水管道土方工程 1661m | 6099.6
| 土方开挖(管沟) | 3111.99
| 土方回填(管沟) | 2987.61
2 | 管道附属设施 | 3131.88
2.1 | 阀门井 | 3108.19
2.1.1 | 钢筋混凝土矩形立式蝶阀井1400*1400*1600mm（4座） | 1421.63
| 土方开挖(建筑物) | 327.94
| 土方回填(建筑物) | 422.8
| C25F200W6钢筋砼底板 | 26.84
| C25F200W6钢筋砼井壁 | 59.95
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | 30.19
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 | 121.49
| C15F200W6砼垫层 | 10.96
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | 32.91
DN800铸铁井盖及支座购置及安装
∮20塑钢踏步购置及安装
| 钢筋制安 | 182.32
| 钢模板制安 | 206.23
2.1.2 | 钢筋混凝土矩形排气阀井1200*1200*1500mm（2座） | 660.36
| 土方开挖(建筑物) | 152.26
| 土方回填(建筑物) | 204.47
| C25F200W6钢筋砼底板 | 10.41
| C25F200W6钢筋砼井壁 | 24.54
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | 10.71
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 | 70.87
| C15F200W6砼垫层 | 4.41
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | 14.88
DN800铸铁井盖及支座购置及安装
∮20塑钢踏步购置及安装
| 钢筋制安 | 80.56
| 钢模板制安 | 87.25
2.1.3 | 钢筋混凝土矩形立式闸阀井1100*1100*1200mm（1座） | 297.97
| 土方开挖(建筑物) | 65.59
| 土方回填(建筑物) | 90.97
| C25F200W6钢筋砼底板 | 4.51
| C25F200W6钢筋砼井壁 | 9.05
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | 4.38
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 | 37.46
| C15F200W6砼垫层 | 1.98
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | 9.39
DN800铸铁井盖及支座购置及安装
∮20塑钢踏步购置及安装
| 钢筋制安 | 34.98
| 钢模板制安 | 39.66
2.1.4 | 砖砌圆形排泥湿井D1200mm（1座） | 372.82
| 土方开挖(建筑物) | 79.06
| 土方回填(建筑物) | 111.76
| C25F200W6砼底板 | 6.48
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | 5.36
| 砖砌体MU10级 | 112.21
| C15F200W6砼垫层 | 2.59
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | 43.7
DN800铸铁井盖及支座购置及安装
∮20塑钢踏步购置及安装
| 钢筋制安 | 11.66
2.1.5 | 钢筋混凝土矩形水表井1400*1400*1600mm（1座） | 355.41
| 土方开挖(建筑物) | 81.98
| 土方回填(建筑物) | 105.7
| C25F200W6钢筋砼底板 | 6.71
| C25F200W6钢筋砼井壁 | 14.99
| C25F200W6钢筋砼预制盖板 | 7.55
| C25F200W6钢筋砼预制井圈 | 30.37
| C15F200W6砼垫层 | 2.74
| 1:2防水水泥砂浆抹面 | 8.23
DN800铸铁井盖及支座购置及安装
∮20塑钢踏步购置及安装
| 钢筋制安 | 45.58
| 钢模板制安 | 51.56
2.2 | 管道支护（4处） | 23.69
| C25F200W6砼支墩 | 15.76
| 钢模板制安 | 7.93
2.3 | C30混凝土标志桩预制及安装（16*16*80cm）
3 | 交叉建筑物工程 | 1473.3
3.1 | 管道过公路顶管 2处 | 1473.3
| DN110管道拉管（含DN200套管） | 1473.3
第四部分 施工临时工程
一 | 施工房屋建筑工程
1 | 施工仓库
2 | 办公、生活及文化福利建筑
二 | 安全生产措施费
三 | 其他施工临时工程
其他施工临时措施
| 合计 | 71185.23

## 附件 (hidden)
附件

## 人工 (hidden)
人工预算单价计算表
单位：元/工时
序号 | 定额人工等级 | 艰苦边远地区类别 | 预算单价（元）
1 | 工长 | 四类区（引水工程） | 12.25
2 | 高级工 | 四类区（引水工程） | 11.3
3 | 中级工 | 四类区（引水工程） | 8.99
4 | 初级工 | 四类区（引水工程） | 6.58

## 三材 (hidden)
主要材料运输费用计算表
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 材料名称 | 三材 |  |  | 材料编号 | 1
交货条件 |  |  |  |  | 运输方式 | 火车 | 汽车 | 船运 | 火车
交货地点 | 乌拉特后旗 |  |  |  | 货物等级 |  |  |  | 整车 | 零担
交货比例 (%) | 100.00 |  |  |  | 装载系数 | 0 | 1.00 | 0
编号 | 运输费用项目 |  |  | 运输起讫地点 |  | 运输距离 (km) |  | 计算公式 |  | 合计(元)
1 | 公路运输费 |  |  | 乌拉特后旗巴音宝力格镇-工地 |  | 20 |  | （13+6+5*0.45）/1.03 |  | 20.63
| 装卸费 |  |  |  |  | 0 |  | 4.5/1.03 |  | 4.37
| 综合运杂费 | [8 empty] | 25.00
| 合计 | [8 empty] | 25.00

## 砂 (hidden)
主要材料运输费用计算表
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 材料名称 | 砂 |  |  | 材料编号 | 2
交货条件 |  |  |  |  | 运输方式 | 火车 | 汽车 | 船运 | 火车
交货地点 | 乌拉特后旗 |  |  |  | 货物等级 |  |  |  | 整车 | 零担
交货比例 (%) | 100.00 |  |  |  | 装载系数 | 0 | 1.50 | 0
编号 | 运输费用项目 |  |  | 运输起讫地点 |  | 运输距离 (km) |  | 计算公式 |  | 合计(元)
1 | 公路运输杂费 |  |  | 明路沟料场-工地 |  | 20 |  | （6+6+0.45*5）/1.03 |  | 13.83
| 装卸费 |  |  |  |  | 0 |  | 3.5/1.03 |  | 3.40
| 综合运杂费 | [8 empty] | 17.23
| 合计 | [8 empty] | 17.23

## 块石 (hidden)
主要材料运输费用计算表
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 材料名称 | 块石 |  |  | 材料编号 | 3
交货条件 |  |  |  |  | 运输方式 | 火车 | 汽车 | 船运 | 火车
交货地点 | 乌拉特后旗 |  |  |  | 货物等级 |  |  |  | 整车 | 零担
交货比例 (%) | 100.00 |  |  |  | 装载系数 | 0 | 1.70 | 0
编号 | 运输费用项目 |  |  | 运输起讫地点 |  | 运输距离 (km) |  | 计算公式 |  | 合计(元)
1 | 公路运输费 |  |  | 明路沟料场-工地 |  | 20 |  | （6+6+0.45*5）/1.03 |  | 13.83
| 装卸费 |  |  |  |  | 0 |  | 3.5/1.03 |  | 3.40
| 综合运杂费 | [8 empty] | 17.23
| 合计 | [8 empty] | 17.23

## 碎石 (hidden)
主要材料运输费用计算表
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 材料名称 | 碎石 |  |  | 材料编号 | 4
交货条件 |  |  |  |  | 运输方式 | 火车 | 汽车 | 船运 | 火车
交货地点 | 乌拉特后旗 |  |  |  | 货物等级 |  |  |  | 整车 | 零担
交货比例 (%) | 100.00 |  |  |  | 装载系数 | 0 | 1.45 | 0
编号 | 运输费用项目 |  |  | 运输起讫地点 |  | 运输距离 (km) |  | 计算公式 |  | 合计(元)
1 | 公路运输费 |  |  | 明路沟料场-工地 |  | 20 |  | （6+6+0.45*5）/1.03 |  | 13.83
| 装卸费 |  |  |  |  | 0 |  | 3.5/1.03 |  | 3.40
| 综合运杂费 | [8 empty] | 17.23
| 合计 | [8 empty] | 17.23

## 主材计算表 (hidden)
主要材料预算价格计算表
编号 | 名称及规格 | 单位 | 原价依据 | 价 格(元)
|  |  |  | 运杂费 | 材料原价 | 包装费 | 采购及保管费率 | 运输保险费率 | 运输保险费 | 材料毛重系数 | 运到工地仓库价格 | 采购及保管费 | 预算价格
1 | 钢筋（综合） | t |  | 25 | 3600 |  | 2.2 |  |  | 1 | 3625 | 79.75 | 3704.75
2 | 水泥 425# | t |  | 25 | 298 |  | 3.3 |  |  | 1 | 323 | 10.66 | 333.66
3 | 水泥 525# | t |  | 25 | 331 |  | 3.3 |  |  | 1 | 356 | 11.75 | 367.75
4 | 柴油(综合) | t |  |  | 7830 |  | 2.2 |  |  | 1 | 7830 | 172.26 | 8002.26
5 | 汽油(综合) | t |  |  | 9270 |  | 2.2 |  |  | 1 | 9270 | 203.94 | 9473.94
6 | 砂子 | m³ |  | 17.23 | 45 |  | 3.3 |  |  | 1.5 | 70.85 | 2.34 | 73.18
7 | 碎石 | m³ |  | 17.23 | 58 |  | 3.3 |  |  | 1.45 | 82.98 | 2.74 | 85.72
8 | 块石 | m³ |  | 17.23 | 48 |  | 3.3 |  |  | 1.7 | 77.29 | 2.55 | 79.84
9 | 砂砾料 | m³ |  | 17.23 | 38 |  | 3.3 |  |  | 1.55 | 64.71 | 2.14 | 66.84

## 施工用电价格计算书 (hidden)
施工用电价格计算书
电网供电比例（%） | 80 |  | 基本电价（元/kwh） | 0.437
柴油发电机供电比例（%） | 20
高压输电线路损耗率（%） |  | 5
35KV以下变电设备及配电线路损耗率（%） |  | 7
供电设施维修摊销费（变电设备除外）(元/kwh) |  | 0.05
厂用电率（%） |  | 5
变电设备及配电线路损耗率（%） |  | 7
供电设施维修摊销费 (元/kwh) |  | 0.05
发电机出力系数(K) |  | 0.85
单位循环冷却水费(元/kwh) |  | 0
柴油发电机组(台)时总费用（元） |  | 142.09
柴油发电机额定容量之和（kw） |  | 60
名称 | 计算公式 |  |  | 金额
电网供电电价（元/kwh） | 0.437÷((1-5%)×(1-7%))+0.05 |  |  | 0.545
柴油发电机供电价格（元/kwh） | 142.09÷(60×0.85×(1-5%)×(1-7%))+0+0.05 |  |  | 3.203
综合电价（元/kwh） | 0.545×80% +3.203×20% |  |  | 1.077

## 施工用水价格计算书 (hidden)
施工用水价格计算书
水价代号：C110030_0001 | 价区名称 | 价区1 |  | 供水区数
工程用水:100.00%
供水损耗率（%） | 10.00 | 供水设施维修摊销费（元/m³） | 0.05 | 能量利用系数(K) | 0.85
名称 | 计算式 |  |  |  | 计算值
水泵组台时总费用(元) |  |  |  |  | 22.35
水泵额定容量之和（m³/h） |  |  |  |  | 35.00
取水基价（元/m³） |  |  |  |  | 0
本区施工用水价格（元/m³） | (22.35÷(35×0.85))÷(1-10%)+0.05 |  |  |  | 0.885
采用机械：潜水泵 7.0kW 1台
综合施工用水价格（元/m³） | 0.885×100.00% |  |  |  | 0.885

## 风价计算表 (hidden)
施工用风价格计算书
风价代号：C110020_0001 | 价区名称 | 价区1 |  | 供风区数
左岸供风:0%
供风损耗率（%） | 6.00 | 供风设施维修摊销费（元/m³） | 0.00 | 能量利用系数(K) | 0.85
名称 | 计算式 |  |  |  | 计算值
空气压缩机组(台)时总费用(元) |  |  |  |  | 0.00
水泵组电机组(台)时总费用（元） |  |  |  |  | 0.00
空压机额定容量之和（m³/min） |  |  |  |  | 3.00
本区施工用风价格（元/m³） | ((0+0)÷(3×60×0.85))÷(1-6%)+0.007+0.004 |  |  |  | 0.011
采用机械：
风价:100.00%
供风损耗率（%） | 6.00 | 供风设施维修摊销费（元/m³） | 0.00 | 能量利用系数(K) | 0.85
名称 | 计算式 |  |  |  | 计算值
空气压缩机组(台)时总费用(元) |  |  |  |  | 32.60
水泵组电机组(台)时总费用（元） |  |  |  |  | 29.53
空压机额定容量之和（m³/min） |  |  |  |  | 3.00
本区施工用风价格（元/m³） | ((32.6+29.53)÷(3×60×0.85))÷(1-6%)+0+0.004 |  |  |  | 0.436
采用机械：空压机 电动 移动式 3.0m³/min 1台 离心水泵 多级 14kW 1台
综合施工用风价格（元/m³） | 0.011×0% +0.436×100.00% |  |  |  | 0.436

## 单价分析表 (hidden)
建筑工程单价表
项目:DN110管道顶管（DN200套管）
定额编号：HG9085*1 |  |  |  | 定额单位:10m
施工方法:安拆顶管设备，下管、切口、焊口，安、拆、换顶铁，挖、运、吊土，顶进，纠偏。
单价编号:C0254 |  | 单价:586.92 |  | 单位:m
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  |  |  | 4629.99
(1) | 基本直接费 |  |  |  | 4426.38
| 人工费 |  |  |  | 1515.1
| 工长 | 工时 | 6.6 | 12.25 | 80.85
| 高级工 | 工时 | 55.6 | 11.3 | 628.28
| 中级工 | 工时 | 57.3 | 8.99 | 515.13
| 初级工 | 工时 | 44.2 | 6.58 | 290.84
| 材料费 |  |  |  | 2026.63
| 钢筋（综合） | kg | 8.22 | 2.56 | 21.04
| 钢管 φ200 | m | 10.2 | 185 | 1887
| 乙炔气 | m3 | 0.25 | 13.14 | 3.29
| 氧气 | m3 | 0.87 | 2.63 | 2.29
| 电焊条 | kg | 8.62 | 8.5 | 73.27
| 其他材料费 | % | 2 | 1986.89 | 39.74
| 机械使用费 |  |  |  | 884.65
| 千斤顶 100t | 台时 | 12.67 | 0.48 | 6.08
| 点焊机 交流 30kVA | 台时 | 1.36 | 34.11 | 46.39
| 其他机械费 | % | 1 | 875.89 | 8.76
| 高压油泵50Mpa | 台时 | 12.67 | 36.39 | 461.06
| 顶管设备 人工挖土Φ1200 | 台时 | 12.67 | 28.6 | 362.36
(2) | 其他直接费 | % | 4426.38 | 4.6 | 203.61
2 | 间接费 | % | 4629.99 | 8.5 | 393.55
3 | 利润 | % | 5023.54 | 7 | 351.65
4 | 材料补差 |  |  |  | 9.37
| 钢筋（综合） | kg | 8.22 | 1.14 | 9.37
5 | 税金 | % | 5384.56 | 9 | 484.61
6 | 合计 |  |  |  | 5869.17
建筑工程单价表
项目:土方开挖(管沟)
定额编号：GJ10557*0.8,GJ10064*0.2 |  |  |  | 定额单位:100
施工方法:挖土、修底、将土倒运至槽边两侧0.5m以外。挖松、推放。
单价编号:C0214 |  | 单价:6.64 |  | 单位:
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  |  |  | 484.77
(1) | 基本直接费 |  |  |  | 463.45
| 人工费 |  |  |  | 347.87
| 工长 | 工时 | 0.96 | 12.25 | 11.76
| 初级工 | 工时 | 51.08 | 6.58 | 336.11
| 材料费 |  |  |  | 15.88
| 零星材料费 | % | 3.55 | 447.57 | 15.89
| 机械使用费 |  |  |  | 99.7
| 单斗挖掘机 液压 1 | 台时 | 0.79 | 125.89 | 99.7
(2) | 其他直接费 | % | 463.45 | 4.6 | 21.32
2 | 间接费 | % | 484.77 | 6 | 29.09
3 | 利润 | % | 513.85 | 7 | 35.97
4 | 材料补差 |  |  |  | 58.97
| 柴油(综合) | kg | 11.77 | 5.01 | 58.97
5 | 税金 | % | 608.79 | 9 | 54.79
6 | 合计 |  |  |  | 663.59
建筑工程单价表
项目:土方回填(管沟)
定额编号：GJ10516*0.8,GJ10064*0.2 |  |  |  | 定额单位:100
施工方法:推松、运送、拖平、空回。挖土、修底、将土倒运至槽边两侧0.5m以外。
单价编号:C0216 |  | 单价:6.25 |  | 单位:
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  |  |  | 461.33
(1) | 基本直接费 |  |  |  | 441.04
| 人工费 |  |  |  | 334.18
| 工长 | 工时 | 0.96 | 12.25 | 11.76
| 初级工 | 工时 | 49 | 6.58 | 322.42
| 材料费 |  |  |  | 19.4
| 零星材料费 | % | 4.6 | 421.64 | 19.4
| 机械使用费 |  |  |  | 87.46
| 推土机 74kw | 台时 | 0.95 | 91.87 | 87.46
(2) | 其他直接费 | % | 441.04 | 4.6 | 20.29
2 | 间接费 | % | 461.33 | 6 | 27.68
3 | 利润 | % | 489.01 | 7 | 34.23
4 | 材料补差 |  |  |  | 50.45
| 柴油(综合) | kg | 10.07 | 5.01 | 50.45
5 | 税金 | % | 573.69 | 9 | 51.63
6 | 合计 |  |  |  | 625.32
建筑工程单价表
项目:土方开挖(建筑物)
定额编号：GJ10090*0.2,GJ10557*0.8 |  |  |  | 定额单位:100
施工方法:挖松、推放。挖土、修底、将土倒运至坑边两侧0.5m以外。
单价编号:C0217 |  | 单价:7.17 |  | 单位:
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  |  |  | 527.99
(1) | 基本直接费 |  |  |  | 504.77
| 人工费 |  |  |  | 391.57
| 工长 | 工时 | 1.1 | 12.25 | 13.48
| 初级工 | 工时 | 57.46 | 6.58 | 378.09
| 材料费 |  |  |  | 13.5
| 零星材料费 | % | 2.75 | 491.27 | 13.51
| 机械使用费 |  |  |  | 99.7
| 单斗挖掘机 液压 1 | 台时 | 0.79 | 125.89 | 99.7
(2) | 其他直接费 | % | 504.77 | 4.6 | 23.22
2 | 间接费 | % | 527.99 | 6 | 31.68
3 | 利润 | % | 559.67 | 7 | 39.18
4 | 材料补差 |  |  |  | 58.97
| 柴油(综合) | kg | 11.77 | 5.01 | 58.97
5 | 税金 | % | 657.82 | 9 | 59.2
6 | 合计 |  |  |  | 717.02
建筑工程单价表
项目:土方回填(建筑物)
定额编号：YJ10465*0.309,GJ30075*0.7 |  |  |  | 定额单位:100
施工方法:夯填土：包括5m内取土、倒土、平土、洒水、夯实（干密度1.6g/cm3以下）。推松、运送、拖平、空回。推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯边及坝面各种辅助工作。
单价编号:C0219 |  | 单价:12.90 |  | 单位:
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  |  |  | 949.36
(1) | 基本直接费 |  |  |  | 907.61
| 人工费 |  |  |  | 578.14
| 工长 | 工时 | 1.42 | 12.25 | 17.41
| 初级工 | 工时 | 85.22 | 6.58 | 560.73
| 材料费 |  |  |  | 56.4
| 零星材料费 | % | 6.63 | 851.21 | 56.44
| 机械使用费 |  |  |  | 273.07
| 推土机 74kw | 台时 | 0.39 | 91.87 | 35.37
| 拖拉机 履带式 74kw | 台时 | 1.44 | 70.7 | 101.95
| 刨毛机 | 台时 | 0.39 | 53.57 | 20.62
| 蛙式夯实机 2.8kw | 台时 | 5.21 | 21.75 | 113.37
| 其他机械费 | % | 0.64 | 271.32 | 1.74
(2) | 其他直接费 | % | 907.61 | 4.6 | 41.75
2 | 间接费 | % | 949.36 | 6 | 56.96
3 | 利润 | % | 1006.32 | 7 | 70.44
4 | 材料补差 |  |  |  | 106.61
| 柴油(综合) | kg | 21.28 | 5.01 | 106.61
5 | 税金 | % | 1183.37 | 9 | 106.5
6 | 合计 |  |  |  | 1289.88
建筑工程单价表
项目:C25F200W6钢筋砼底板（20cm）
定额编号：GB4023*1 |  |  |  | 定额单位:100
施工方法:
单价编号:C0220 |  | 单价:447.22 |  | 单位:
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  |  |  | 31489.97
(1) | 基本直接费 |  |  |  | 30105.13
| 人工费 |  |  |  | 6356.02
| 工长 | 工时 | 23.2 | 12.25 | 284.2
| 高级工 | 工时 | 30.9 | 11.3 | 349.17
| 中级工 | 工时 | 410.1 | 8.99 | 3686.8
| 初级工 | 工时 | 309.4 | 6.58 | 2035.85
| 材料费 |  |  |  | 19164.61
| 综合水价 | m3 | 98.7 | 0.89 | 87.84
| C25 水泥强度42.5 2级配 |  | 106 | 179.07 | 18981.42
| 其他材料费 | % | 0.5 | 19069.26 | 95.35
| 机械使用费 |  |  |  | 303.16
| 振捣器 插入式 1.1kw | 台时 | 48.36 | 2.26 | 109.29
| 风(砂)水枪 6/min | 台时 | 2 | 92.52 | 185.04
| 其他机械费 | % | 3 | 294.33 | 8.83
| 混凝土拌制 |  | 106 | 29.27 | 3102.62
| 混凝土运输 |  | 106 | 11.12 | 1178.72
(2) | 其他直接费 | % | 30105.13 | 4.6 | 1384.84
2 | 间接费 | % | 31489.97 | 8.5 | 2676.65
3 | 利润 | % | 34166.61 | 7 | 2391.66
4 | 材料补差 |  |  |  | 4470.64
| 水泥 425# | kg | 33697.4 | 0.08 | 2695.79
| 柴油(综合) | kg | 32.31 | 5.01 | 161.87
| 砂子 |  | 57.13 | 3.18 | 181.67
| 碎石 |  | 91.05 | 15.72 | 1431.31
5 | 税金 | % | 41028.92 | 9 | 3692.6
6 | 合计 |  |  |  | 44721.52
建筑工程单价表
项目:C25F200W6钢筋砼井壁（20cm）
定额编号：GJ40067*1 |  |  |  | 定额单位:100
施工方法:
单价编号:C0221 |  | 单价:475.66 |  | 单位:
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  |  |  | 33701.41
(1) | 基本直接费 |  |  |  | 32219.32
| 人工费 |  |  |  | 5216.61
| 工长 | 工时 | 18.6 | 12.25 | 227.85
| 高级工 | 工时 | 43.3 | 11.3 | 489.29
| 中级工 | 工时 | 346.5 | 8.99 | 3115.04
| 初级工 | 工时 | 210.4 | 6.58 | 1384.43
| 材料费 |  |  |  | 19717.09
| 综合水价 | m3 | 191 | 0.89 | 169.99
| C25 水泥强度42.5 2级配 |  | 107 | 179.07 | 19160.49
| 其他材料费 | % | 2 | 19330.48 | 386.61
| 机械使用费 |  |  |  | 2963.89
| 混凝土输送泵 30/h | 台时 | 12.73 | 98.33 | 1251.74
| 振捣器 插入式 1.1kw | 台时 | 54.05 | 2.26 | 122.15
| 风(砂)水枪 6/min | 台时 | 13.5 | 92.52 | 1249.02
| 其他机械费 | % | 13 | 2622.91 | 340.98
| 混凝土拌制 |  | 107 | 29.27 | 3131.89
| 混凝土运输 |  | 107 | 11.12 | 1189.84
(2) | 其他直接费 | % | 32219.32 | 4.6 | 1482.09
2 | 间接费 | % | 33701.41 | 8.5 | 2864.62
3 | 利润 | % | 36566.03 | 7 | 2559.62
4 | 材料补差 |  |  |  | 4512.82
| 水泥 425# | kg | 34015.3 | 0.08 | 2721.22
| 柴油(综合) | kg | 32.61 | 5.01 | 163.38
| 砂子 |  | 57.67 | 3.18 | 183.39
| 碎石 |  | 91.91 | 15.72 | 1444.83
5 | 税金 | % | 43638.47 | 9 | 3927.46
6 | 合计 |  |  |  | 47565.93
建筑工程单价表
项目:C25F200W6钢筋砼预制盖板
定额编号：GJ40104*1 |  |  |  | 定额单位:100
施工方法:
单价编号:C0222 |  | 单价:940.61 |  | 单位:
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  |  |  | 68180.14
(1) | 基本直接费 |  |  |  | 65181.78
| 人工费 |  |  |  | 21151.01
| 工长 | 工时 | 86.2 | 12.25 | 1055.95
| 高级工 | 工时 | 455.5 | 11.3 | 5147.15
| 中级工 | 工时 | 1278.1 | 8.99 | 11490.12
| 初级工 | 工时 | 525.5 | 6.58 | 3457.79
| 材料费 |  |  |  | 32280.01
| 钢模板 | kg | 125 | 6 | 750
| 锯材 | m3 | 1.12 | 1952 | 2186.24
| 铁件 | kg | 2833 | 3.6 | 10198.8
| 综合水价 | m3 | 184 | 0.89 | 163.76
| 电焊条 | kg | 9.78 | 8.5 | 83.13
| C25 水泥强度42.5 2级配 |  | 102 | 179.07 | 18265.14
| 其他材料费 | % | 2 | 31647.07 | 632.94
| 机械使用费 |  |  |  | 6534.76
| 混凝土搅拌机 0.4 | 台时 | 19.28 | 29.83 | 575.12
| 振捣器 插入式 1.1kw | 台时 | 46.2 | 2.26 | 104.41
| 载重汽车 5t | 台时 | 0.67 | 50.67 | 33.95
| 胶轮车 | 台时 | 97.44 | 0.82 | 79.9
| 汽车起重机 40t | 台时 | 16.3 | 304.29 | 4959.93
| 电焊机 交流 25kVA | 台时 | 11.51 | 16.28 | 187.38
| 其他机械费 | % | 10 | 5940.69 | 594.07
| 预制混凝土运输1km |  | 100 | 52.16 | 5216
(2) | 其他直接费 | % | 65181.78 | 4.6 | 2998.36
2 | 间接费 | % | 68180.14 | 8.5 | 5795.31
3 | 利润 | % | 73975.45 | 7 | 5178.28
4 | 材料补差 |  |  |  | 7140.78
| 水泥 425# | kg | 32425.8 | 0.08 | 2594.06
| 汽油(综合) | kg | 83.99 | 6.4 | 537.54
| 柴油(综合) | kg | 490.41 | 5.01 | 2456.95
| 砂子 |  | 54.98 | 3.18 | 174.84
| 碎石 |  | 87.62 | 15.72 | 1377.39
5 | 税金 | % | 86294.52 | 9 | 7766.51
6 | 合计 |  |  |  | 94061.02
建筑工程单价表
项目:C25F200W6钢筋砼预制井圈
定额编号：GJ40107*1 |  |  |  | 定额单位:100
施工方法:
单价编号:C0223 |  | 单价:1515.21 |  | 单位:
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  |  |  | 111262.5
(1) | 基本直接费 |  |  |  | 106369.5
| 人工费 |  |  |  | 46376.58
| 工长 | 工时 | 170.5 | 12.25 | 2088.63
| 高级工 | 工时 | 1215.4 | 11.3 | 13734.02
| 中级工 | 工时 | 2884.7 | 8.99 | 25933.45
| 初级工 | 工时 | 702.2 | 6.58 | 4620.48
| 材料费 |  |  |  | 33941.79
| 型钢 | kg | 72 | 4 | 288
| 钢模板 | kg | 94 | 6 | 564
| 锯材 | m3 | 1.93 | 1952 | 3767.36
| 环氧砂浆 | m3 | 0.57 | 16035 | 9139.95
| 铁件 | kg | 50 | 3.6 | 180
| 卡扣件 | kg | 150 | 3.6 | 540
| 综合水价 | m3 | 184 | 0.89 | 163.76
| 电焊条 | kg | 43.3 | 8.5 | 368.05
| C25 水泥强度42.5 2级配 |  | 102 | 179.07 | 18265.14
| 其他材料费 | % | 2 | 33276.26 | 665.53
| 机械使用费 |  |  |  | 20835.13
| 混凝土搅拌机 0.4 | 台时 | 19.28 | 29.83 | 575.12
| 振捣器 插入式 1.1kw | 台时 | 46.2 | 2.26 | 104.41
| 载重汽车 5t | 台时 | 0.92 | 50.67 | 46.62
| 胶轮车 | 台时 | 97.44 | 0.82 | 79.9
| 汽车起重机 40t | 台时 | 48.04 | 304.29 | 14618.09
| 卷扬机 单筒慢速 3t | 台时 | 158.24 | 17.01 | 2691.66
| 电焊机 交流 25kVA | 台时 | 50.69 | 16.28 | 825.23
| 其他机械费 | % | 10 | 18941.04 | 1894.1
| 预制混凝土运输1km |  | 100 | 52.16 | 5216
(2) | 其他直接费 | % | 106369.5 | 4.6 | 4893
2 | 间接费 | % | 111262.5 | 8.5 | 9457.31
3 | 利润 | % | 120719.81 | 7 | 8450.39
4 | 材料补差 |  |  |  | 9839.67
| 水泥 425# | kg | 32425.8 | 0.08 | 2594.06
| 汽油(综合) | kg | 85.79 | 6.4 | 549.06
| 柴油(综合) | kg | 1026.81 | 5.01 | 5144.32
| 砂子 |  | 54.98 | 3.18 | 174.84
| 碎石 |  | 87.62 | 15.72 | 1377.39
建筑工程单价表
项目:C25F200W6钢筋砼预制井圈
定额编号：GJ40107*1 |  |  |  | 定额单位:100
施工方法:
单价编号:C0223 |  | 单价:1515.21 |  | 单位:
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
5 | 税金 | % | 139009.87 | 9 | 12510.89
6 | 合计 |  |  |  | 151520.75
建筑工程单价表
项目:C15F200W6砼垫层（10cm）
定额编号：GJ40096*1 |  |  |  | 定额单位:100
施工方法:
单价编号:C0224 |  | 单价:406.58 |  | 单位:
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  |  |  | 28908.42
(1) | 基本直接费 |  |  |  | 27637.11
| 人工费 |  |  |  | 3138.06
| 工长 | 工时 | 11.4 | 12.25 | 139.65
| 高级工 | 工时 | 19 | 11.3 | 214.7
| 中级工 | 工时 | 198.1 | 8.99 | 1780.92
| 初级工 | 工时 | 152.4 | 6.58 | 1002.79
| 材料费 |  |  |  | 17370.5
| 综合水价 | m3 | 125 | 0.89 | 111.25
| C15 水泥强度32.5 1级配 | m3 | 105 | 161.13 | 16918.65
| 其他材料费 | % | 2 | 17029.9 | 340.6
| 机械使用费 |  |  |  | 2887.6
| 振捣器 插入式 1.1kw | 台时 | 21.42 | 2.26 | 48.41
| 风(砂)水枪 6/min | 台时 | 27.85 | 92.52 | 2576.68
| 其他机械费 | % | 10 | 2625.09 | 262.51
| 混凝土拌制 |  | 105 | 29.27 | 3073.35
| 混凝土运输 |  | 105 | 11.12 | 1167.6
(2) | 其他直接费 | % | 27637.11 | 4.6 | 1271.31
2 | 间接费 | % | 28908.42 | 8.5 | 2457.22
3 | 利润 | % | 31365.63 | 7 | 2195.59
4 | 材料补差 |  |  |  | 3740.02
| 水泥 425# | kg | 26819.1 | 0.08 | 2145.53
| 柴油(综合) | kg | 32.01 | 5.01 | 160.37
| 砂子 |  | 65.84 | 3.18 | 209.37
| 碎石 |  | 77.91 | 15.72 | 1224.75
5 | 税金 | % | 37301.25 | 9 | 3357.11
6 | 合计 |  |  |  | 40658.36
建筑工程单价表
项目:1:2防水水泥砂浆抹面
定额编号：GJ40141*0.6,GJ40142*0.4 |  |  |  | 定额单位:100
施工方法:抹水泥砂浆：清洗、拌和、抹面。涂沥青：清洗、熔化、裁铺麻布、浇涂。青麻沥青：清洗、熔化、浸刷塞缝、浇涂。
单价编号:C0225 |  | 单价:19.02 |  | 单位:
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  |  |  | 1400.51
(1) | 基本直接费 |  |  |  | 1338.92
| 人工费 |  |  |  | 743.79
| 工长 | 工时 | 4.04 | 12.25 | 49.49
| 高级工 | 工时 | 28.18 | 11.3 | 318.43
| 中级工 | 工时 | 24.14 | 8.99 | 217.02
| 初级工 | 工时 | 24.14 | 6.58 | 158.84
| 材料费 |  |  |  | 590.85
| 水泥 425# | t | 1.39 | 255 | 355.47
| 砂子 | m3 | 3.1 | 70 | 217.28
| 综合水价 | m3 | 1.02 | 0.89 | 0.91
| 其他材料费 | % | 3 | 573.66 | 17.21
| 机械使用费 |  |  |  | 4.28
| 胶轮车 | 台时 | 5.22 | 0.82 | 4.28
(2) | 其他直接费 | % | 1338.92 | 4.6 | 61.59
2 | 间接费 | % | 1400.51 | 8.5 | 119.04
3 | 利润 | % | 1519.55 | 7 | 106.37
4 | 材料补差 |  |  |  | 119.2
| 水泥 425# | t | 1.39 | 78.66 | 109.34
| 砂子 | m3 | 3.1 | 3.18 | 9.86
5 | 税金 | % | 1745.12 | 9 | 157.06
6 | 合计 |  |  |  | 1902.18
建筑工程单价表
项目:钢筋制安
定额编号：GJ40123*1 |  |  |  | 定额单位:t
施工方法:回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、及加工场至施地运输。
单价编号:C0226 |  | 单价:6862.98 |  | 单位:t
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  |  |  | 4494.7
(1) | 基本直接费 |  |  |  | 4297.04
| 人工费 |  |  |  | 987.18
| 工长 | 工时 | 10.6 | 12.25 | 129.85
| 高级工 | 工时 | 29.7 | 11.3 | 335.61
| 中级工 | 工时 | 37.1 | 8.99 | 333.53
| 初级工 | 工时 | 28.6 | 6.58 | 188.19
| 材料费 |  |  |  | 2849.98
| 钢筋（综合） | t | 1.07 | 2560 | 2739.2
| 铁丝 | kg | 4 | 5 | 20
| 电焊条 | kg | 7.36 | 8.5 | 62.56
| 其他材料费 | % | 1 | 2821.76 | 28.22
| 机械使用费 |  |  |  | 459.88
| 风(砂)水枪 6/min | 台时 | 1.58 | 92.52 | 146.18
| 载重汽车 5t | 台时 | 0.47 | 50.67 | 23.81
| 塔式起重机 10t | 台时 | 0.11 | 119.01 | 13.09
| 电焊机 交流 25kVA | 台时 | 10.5 | 16.28 | 170.94
| 对焊机 电弧型150 | 台时 | 0.42 | 108.93 | 45.75
| 钢筋弯曲机Φ6－40 | 台时 | 1.1 | 20.19 | 22.21
| 钢筋切断机 20kW | 台时 | 0.42 | 33.1 | 13.9
| 钢筋调直机 4-14kW | 台时 | 0.63 | 23.77 | 14.98
| 其他机械费 | % | 2 | 450.86 | 9.02
(2) | 其他直接费 | % | 4297.04 | 4.6 | 197.66
2 | 间接费 | % | 4494.7 | 5 | 224.74
3 | 利润 | % | 4719.44 | 7 | 330.36
4 | 材料补差 |  |  |  | 1246.51
| 钢筋（综合） | t | 1.07 | 1144.75 | 1224.88
| 汽油(综合) | kg | 3.38 | 6.4 | 21.63
5 | 税金 | % | 6296.31 | 9 | 566.67
6 | 合计 |  |  |  | 6862.98
建筑工程单价表
项目:钢模板制安（一般部位）
定额编号：GJ50062*1,GJ50001*1 |  |  |  | 定额单位:100
施工方法:模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂、维修、倒仓。标准模板：铁件制作、模板运输。
单价编号:C0227 |  | 单价:65.12 |  | 单位:
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  |  |  | 4919.37
(1) | 基本直接费 |  |  |  | 4703.03
| 人工费 |  |  |  | 1857.81
| 工长 | 工时 | 15.8 | 12.25 | 193.55
| 高级工 | 工时 | 53.3 | 11.3 | 602.29
| 中级工 | 工时 | 87.9 | 8.99 | 790.22
| 初级工 | 工时 | 41.3 | 6.58 | 271.75
| 材料费 |  |  |  | 2179.03
| 型钢 | kg | 44 | 4 | 176
| 组合钢模板 | kg | 81 | 6 | 486
| 预制砼柱 | m3 | 0.3 | 850 | 255
| 铁件 | kg | 126 | 3.6 | 453.6
| 卡扣件 | kg | 26 | 3.6 | 93.6
| 模板 | m2 | 100 | 6.5 | 650
| 电焊条 | kg | 2.6 | 8.5 | 22.1
| 其他材料费 | % | 2 | 2136.3 | 42.73
| 机械使用费 |  |  |  | 666.19
| 载重汽车 5t | 台时 | 0.37 | 50.67 | 18.75
| 汽车起重机 5t | 台时 | 8.75 | 64.93 | 568.14
| 电焊机 交流 25kVA | 台时 | 2.78 | 16.28 | 45.26
| 钢筋切断机 20kW | 台时 | 0.07 | 33.1 | 2.32
| 其他机械费 | % | 5 | 634.46 | 31.72
(2) | 其他直接费 | % | 4703.03 | 4.6 | 216.34
2 | 间接费 | % | 4919.37 | 7 | 344.36
3 | 利润 | % | 5263.73 | 7 | 368.46
4 | 材料补差 |  |  |  | 341.82
| 汽油(综合) | kg | 53.41 | 6.4 | 341.82
5 | 税金 | % | 5974.01 | 9 | 537.66
6 | 合计 |  |  |  | 6511.67
建筑工程单价表
项目:砖砌阀井M10
定额编号：HG3012*1 |  |  |  | 定额单位:100
施工方法:木模板制作，钢架制作，预埋铁件制作，模板运输。砂浆拌和、砌筑、清扫、勾缝、清理基础。
单价编号:C0228 |  | 单价:549.42 |  | 单位:
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  |  |  | 41905.73
(1) | 基本直接费 |  |  |  | 40062.84
| 人工费 |  |  |  | 13495.3
| 工长 | 工时 | 17.8 | 12.25 | 218.05
| 中级工 | 工时 | 710.2 | 8.99 | 6384.7
| 初级工 | 工时 | 1047.5 | 6.58 | 6892.55
| 材料费 |  |  |  | 26313.33
| 砖 | 千块 | 52 | 431.76 | 22451.52
| 砌筑砂浆M10 |  | 25.9 | 144.05 | 3730.9
| 其他材料费 | % | 0.5 | 26182.42 | 130.91
| 机械使用费 |  |  |  | 254.21
| 混凝土搅拌机 0.4 | 台时 | 4.83 | 29.83 | 144.08
| 胶轮车 | 台时 | 134.3 | 0.82 | 110.13
(2) | 其他直接费 | % | 40062.84 | 4.6 | 1842.89
2 | 间接费 | % | 41905.73 | 11 | 4609.63
3 | 利润 | % | 46515.36 | 7 | 3256.08
4 | 材料补差 |  |  |  | 634.09
| 水泥 425# | kg | 6793.57 | 0.08 | 543.49
| 砂子 |  | 28.49 | 3.18 | 90.6
5 | 税金 | % | 50405.53 | 9 | 4536.5
6 | 合计 |  |  |  | 54942.02
建筑工程单价表
项目:C25F200W6砼支墩
定额编号：GJ40066*1 |  |  |  | 定额单位:100
施工方法:
单价编号:C0230 |  | 单价:415.93 |  | 单位:
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  |  |  | 29053.71
(1) | 基本直接费 |  |  |  | 27776.01
| 人工费 |  |  |  | 3362.58
| 工长 | 工时 | 12.2 | 12.25 | 149.45
| 高级工 | 工时 | 16.3 | 11.3 | 184.19
| 中级工 | 工时 | 220.4 | 8.99 | 1981.4
| 初级工 | 工时 | 159.2 | 6.58 | 1047.54
| 材料费 |  |  |  | 19244.67
| 综合水价 | m3 | 73 | 0.89 | 64.97
| C25 水泥强度42.5 2级配 |  | 105 | 179.07 | 18802.35
| 其他材料费 | % | 2 | 18867.32 | 377.35
| 机械使用费 |  |  |  | 927.81
| 振捣器 插入式 1.5kw | 台时 | 21.42 | 3.28 | 70.26
| 变频机组 8.5kVA | 台时 | 10.71 | 17.27 | 184.96
| 风(砂)水枪 6/min | 台时 | 5.74 | 92.52 | 531.06
| 其他机械费 | % | 18 | 786.28 | 141.53
| 混凝土拌制 |  | 105 | 29.27 | 3073.35
| 混凝土运输 |  | 105 | 11.12 | 1167.6
(2) | 其他直接费 | % | 27776.01 | 4.6 | 1277.7
2 | 间接费 | % | 29053.71 | 8.5 | 2469.57
3 | 利润 | % | 31523.27 | 7 | 2206.63
4 | 材料补差 |  |  |  | 4428.66
| 水泥 425# | kg | 33379.5 | 0.08 | 2670.36
| 柴油(综合) | kg | 32.01 | 5.01 | 160.37
| 砂子 |  | 56.6 | 3.18 | 179.99
| 碎石 |  | 90.2 | 15.72 | 1417.94
5 | 税金 | % | 38158.56 | 9 | 3434.27
6 | 合计 |  |  |  | 41592.83
建筑工程单价表
项目:砂垫层
定额编号：BC30001b*1 |  |  |  | 定额单位:100
施工方法:填筑砂石料、压实、修坡。
单价编号:C0246 |  | 单价:147.20 |  | 单位:
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  |  |  | 11097.27
(1) | 基本直接费 |  |  |  | 10609.24
| 人工费 |  |  |  | 3397.84
| 工长 | 工时 | 10.2 | 12.25 | 124.95
| 初级工 | 工时 | 497.4 | 6.58 | 3272.89
| 材料费 |  |  |  | 7211.4
| 砂子 |  | 102 | 70 | 7140
| 其他材料费 | 元 | 71.4 | 1 | 71.4
机械使用费
(2) | 其他直接费 | % | 10609.24 | 4.6 | 488.03
2 | 间接费 | % | 11097.27 | 11 | 1220.7
3 | 利润 | % | 12317.96 | 7 | 862.26
4 | 材料补差 |  |  |  | 324.36
| 砂子 |  | 102 | 3.18 | 324.36
5 | 税金 | % | 13504.58 | 9 | 1215.41
6 | 合计 |  |  |  | 14719.99
建筑工程单价表
项目:格宾石笼（3m*1m*0.4m）
定额编号：GJ90009*1 |  |  |  | 定额单位:100
施工方法:编笼(竹笼包括劈削竹蔑)、安放、运石、装填、封口等。
单价编号:C0249 |  | 单价:262.36 |  | 单位:
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  |  |  | 19329.3
(1) | 基本直接费 |  |  |  | 18479.25
| 人工费 |  |  |  | 3728.2
| 工长 | 工时 | 24 | 12.25 | 294
| 中级工 | 工时 | 210 | 8.99 | 1887.9
| 初级工 | 工时 | 235 | 6.58 | 1546.3
| 材料费 |  |  |  | 14751.05
| 块石 | m3 | 113 | 70 | 7910
| 格宾80*100 |  | 515 | 13 | 6695
| 其他材料费 | % | 1 | 14605 | 146.05
机械使用费
(2) | 其他直接费 | % | 18479.25 | 4.6 | 850.05
2 | 间接费 | % | 19329.3 | 11 | 2126.22
3 | 利润 | % | 21455.52 | 7 | 1501.89
4 | 材料补差 |  |  |  | 1111.92
| 块石 | m3 | 113 | 9.84 | 1111.92
5 | 税金 | % | 24069.32 | 9 | 2166.24
6 | 合计 |  |  |  | 26235.56
建筑工程单价表
项目:土工布铺设300g/㎡
定额编号：GJ90068*1 |  |  |  | 定额单位:100
施工方法:场内运输、铺设、接缝(针缝)。
单价编号:C0253 |  | 单价:7.05 |  | 单位:
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  |  |  | 557.09
(1) | 基本直接费 |  |  |  | 532.59
| 人工费 |  |  |  | 96.03
| 工长 | 工时 | 1 | 12.25 | 12.25
| 中级工 | 工时 | 2 | 8.99 | 17.98
| 初级工 | 工时 | 10 | 6.58 | 65.8
| 材料费 |  |  |  | 436.56
| 土工布 | m2 | 107 | 4 | 428
| 其他材料费 | % | 2 | 428 | 8.56
机械使用费
(2) | 其他直接费 | % | 532.59 | 4.6 | 24.5
2 | 间接费 | % | 557.09 | 8.5 | 47.35
3 | 利润 | % | 604.44 | 7 | 42.31
4 | 材料补差 |  |  |  | 0
5 | 税金 | % | 646.75 | 9 | 58.21
6 | 合计 |  |  |  | 704.96

## 混凝土及砂浆配合比计算表 (hidden)
混凝土及砂浆材料单价计算表
单位:m³
序号 | 混凝土名称 | 预算量 |  |  |  | 单价(元) | 粉煤灰(kg)
|  | 水泥 425#(kg) | 砂子(m³) | 碎石(m³) | 综合水价(m³) |  | 数量 | 合计
1 | C15 水泥强度32.5 1级配 | 255.42 | 0.627 | 0.742 | 0.187 | 161.13 | 161.13
2 | C20 水泥强度42.5 2级配 | 287.1 | 0.561 | 0.859 | 0.165 | 172.76 | 172.76
3 | C25 水泥强度42.5 2级配 | 317.9 | 0.539 | 0.859 | 0.165 | 179.07 | 179.07
4 | C30 水泥强度42.5 2级配 | 341 | 0.517 | 0.859 | 0.165 | 183.42 | 183.42
5 | 砌筑砂浆M10 | 262.3 | 1.1 |  | 0.183 | 144.05 | 144.05

## 单价分析表1 (hidden)
建筑工程单价表
项目:DN110管道顶管（DN200套管）
定额编号：HG9085*1 |  |  |  | 定额单位:10m
施工方法:安拆顶管设备，下管、切口、焊口，安、拆、换顶铁，挖、运、吊土，顶进，纠偏。
单价编号:C0254 |  | 单价:586.92 |  | 单位:m
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  |  |  | 4629.99
(1) | 基本直接费 |  |  |  | 4426.38
| 人工费 |  |  |  | 1515.1
| 工长 | 工时 | 6.6 | 12.25 | 80.85
| 高级工 | 工时 | 55.6 | 11.3 | 628.28
| 中级工 | 工时 | 57.3 | 8.99 | 515.13
| 初级工 | 工时 | 44.2 | 6.58 | 290.84
| 材料费 |  |  |  | 2026.63
| 钢筋（综合） | kg | 8.22 | 2.56 | 21.04
| 钢管 φ200 | m | 10.2 | 185 | 1887
| 乙炔气 | m3 | 0.25 | 13.14 | 3.29
| 氧气 | m3 | 0.87 | 2.63 | 2.29
| 电焊条 | kg | 8.62 | 8.5 | 73.27
| 其他材料费 | % | 2 | 1986.89 | 39.74
| 机械使用费 |  |  |  | 884.65
| 千斤顶 100t | 台时 | 12.67 | 0.48 | 6.08
| 点焊机 交流 30kVA | 台时 | 1.36 | 34.11 | 46.39
| 其他机械费 | % | 1 | 875.89 | 8.76
| 高压油泵50Mpa | 台时 | 12.67 | 36.39 | 461.06
| 顶管设备 人工挖土Φ1200 | 台时 | 12.67 | 28.6 | 362.36
(2) | 其他直接费 | % | 4426.38 | 4.6 | 203.61
2 | 间接费 | % | 4629.99 | 8.5 | 393.55
3 | 利润 | % | 5023.54 | 7 | 351.65
4 | 材料补差 |  |  |  | 9.37
| 钢筋（综合） | kg | 8.22 | 1.14 | 9.37
5 | 税金 | % | 5384.56 | 9 | 484.61
6 | 合计 |  |  |  | 5869.17
建筑工程单价表
项目:土方开挖(管沟)
定额编号：GJ10557*0.8,GJ10064*0.2 |  |  |  | 定额单位:100m³
施工方法:挖土、修底、将土倒运至槽边两侧0.5m以外。挖松、推放。
单价编号:C0214 |  | 单价:6.64 |  | 单位:m³
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  |  |  | 484.77
(1) | 基本直接费 |  |  |  | 463.45
| 人工费 |  |  |  | 347.87
| 工长 | 工时 | 0.96 | 12.25 | 11.76
| 初级工 | 工时 | 51.08 | 6.58 | 336.11
| 材料费 |  |  |  | 15.88
| 零星材料费 | % | 3.55 | 447.57 | 15.89
| 机械使用费 |  |  |  | 99.7
| 单斗挖掘机 液压 1m³ | 台时 | 0.79 | 125.89 | 99.7
(2) | 其他直接费 | % | 463.45 | 4.6 | 21.32
2 | 间接费 | % | 484.77 | 6 | 29.09
3 | 利润 | % | 513.85 | 7 | 35.97
4 | 材料补差 |  |  |  | 58.97
| 柴油(综合) | kg | 11.77 | 5.01 | 58.97
5 | 税金 | % | 608.79 | 9 | 54.79
6 | 合计 |  |  |  | 663.59
建筑工程单价表
项目:土方回填(管沟)
定额编号：GJ10516*0.8,GJ10064*0.2 |  |  |  | 定额单位:100m³
施工方法:推松、运送、拖平、空回。挖土、修底、将土倒运至槽边两侧0.5m以外。
单价编号:C0216 |  | 单价:6.25 |  | 单位:m³
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  |  |  | 461.33
(1) | 基本直接费 |  |  |  | 441.04
| 人工费 |  |  |  | 334.18
| 工长 | 工时 | 0.96 | 12.25 | 11.76
| 初级工 | 工时 | 49 | 6.58 | 322.42
| 材料费 |  |  |  | 19.4
| 零星材料费 | % | 4.6 | 421.64 | 19.4
| 机械使用费 |  |  |  | 87.46
| 推土机 74kw | 台时 | 0.95 | 91.87 | 87.46
(2) | 其他直接费 | % | 441.04 | 4.6 | 20.29
2 | 间接费 | % | 461.33 | 6 | 27.68
3 | 利润 | % | 489.01 | 7 | 34.23
4 | 材料补差 |  |  |  | 50.45
| 柴油(综合) | kg | 10.07 | 5.01 | 50.45
5 | 税金 | % | 573.69 | 9 | 51.63
6 | 合计 |  |  |  | 625.32
建筑工程单价表
项目:土方开挖(建筑物)
定额编号：GJ10090*0.2,GJ10557*0.8 |  |  |  | 定额单位:100m³
施工方法:挖松、推放。挖土、修底、将土倒运至坑边两侧0.5m以外。
单价编号:C0217 |  | 单价:7.17 |  | 单位:m³
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  |  |  | 527.99
(1) | 基本直接费 |  |  |  | 504.77
| 人工费 |  |  |  | 391.57
| 工长 | 工时 | 1.1 | 12.25 | 13.48
| 初级工 | 工时 | 57.46 | 6.58 | 378.09
| 材料费 |  |  |  | 13.5
| 零星材料费 | % | 2.75 | 491.27 | 13.51
| 机械使用费 |  |  |  | 99.7
| 单斗挖掘机 液压 1m³ | 台时 | 0.79 | 125.89 | 99.7
(2) | 其他直接费 | % | 504.77 | 4.6 | 23.22
2 | 间接费 | % | 527.99 | 6 | 31.68
3 | 利润 | % | 559.67 | 7 | 39.18
4 | 材料补差 |  |  |  | 58.97
| 柴油(综合) | kg | 11.77 | 5.01 | 58.97
5 | 税金 | % | 657.82 | 9 | 59.2
6 | 合计 |  |  |  | 717.02
建筑工程单价表
项目:土方回填(建筑物)
定额编号：YJ10465*0.309,GJ30075*0.7 |  |  |  | 定额单位:100m³
施工方法:夯填土：包括5m内取土、倒土、平土、洒水、夯实（干密度1.6g/cm3以下）。推松、运送、拖平、空回。推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯边及坝面各种辅助工作。
单价编号:C0219 |  | 单价:12.90 |  | 单位:m³
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  |  |  | 949.36
(1) | 基本直接费 |  |  |  | 907.61
| 人工费 |  |  |  | 578.14
| 工长 | 工时 | 1.42 | 12.25 | 17.41
| 初级工 | 工时 | 85.22 | 6.58 | 560.73
| 材料费 |  |  |  | 56.4
| 零星材料费 | % | 6.63 | 851.21 | 56.44
| 机械使用费 |  |  |  | 273.07
| 推土机 74kw | 台时 | 0.39 | 91.87 | 35.37
| 拖拉机 履带式 74kw | 台时 | 1.44 | 70.7 | 101.95
| 刨毛机 | 台时 | 0.39 | 53.57 | 20.62
| 蛙式夯实机 2.8kw | 台时 | 5.21 | 21.75 | 113.37
| 其他机械费 | % | 0.64 | 271.32 | 1.74
(2) | 其他直接费 | % | 907.61 | 4.6 | 41.75
2 | 间接费 | % | 949.36 | 6 | 56.96
3 | 利润 | % | 1006.32 | 7 | 70.44
4 | 材料补差 |  |  |  | 106.61
| 柴油(综合) | kg | 21.28 | 5.01 | 106.61
5 | 税金 | % | 1183.37 | 9 | 106.5
6 | 合计 |  |  |  | 1289.88
建筑工程单价表
项目:C25F200W6钢筋砼底板（20cm）
定额编号：GB4023*1 GJ40171*1 GJ40192*1 |  |  |  | 定额单位:100m³
施工方法:
单价编号:C0220 |  | 单价:447.22 |  | 单位:m³
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  |  |  | 31489.97
(1) | 基本直接费 |  |  |  | 30105.13
| 人工费 |  |  |  | 6356.02
| 工长 | 工时 | 23.2 | 12.25 | 284.2
| 高级工 | 工时 | 30.9 | 11.3 | 349.17
| 中级工 | 工时 | 410.1 | 8.99 | 3686.8
| 初级工 | 工时 | 309.4 | 6.58 | 2035.85
| 材料费 |  |  |  | 19164.61
| 综合水价 | m3 | 98.7 | 0.89 | 87.84
| C25 水泥强度42.5 2级配 | m³ | 106 | 179.07 | 18981.42
| 其他材料费 | % | 0.5 | 19069.26 | 95.35
| 机械使用费 |  |  |  | 303.16
| 振捣器 插入式 1.1kw | 台时 | 48.36 | 2.26 | 109.29
| 风(砂)水枪 6m³/min | 台时 | 2 | 92.52 | 185.04
| 其他机械费 | % | 3 | 294.33 | 8.83
| 混凝土拌制 | m³ | 106 | 29.27 | 3102.62
| 混凝土运输 | m³ | 106 | 11.12 | 1178.72
(2) | 其他直接费 | % | 30105.13 | 4.6 | 1384.84
2 | 间接费 | % | 31489.97 | 8.5 | 2676.65
3 | 利润 | % | 34166.61 | 7 | 2391.66
4 | 材料补差 |  |  |  | 4470.64
| 水泥 425# | kg | 33697.4 | 0.08 | 2695.79
| 柴油(综合) | kg | 32.31 | 5.01 | 161.87
| 砂子 | m³ | 57.13 | 3.18 | 181.67
| 碎石 | m³ | 91.05 | 15.72 | 1431.31
5 | 税金 | % | 41028.92 | 9 | 3692.6
6 | 合计 |  |  |  | 44721.52
建筑工程单价表
项目:C25F200W6钢筋砼井壁（20cm）
定额编号：GJ40067*1 GJ40171*1 GJ40192*1 |  |  |  | 定额单位:100m³
施工方法:
单价编号:C0221 |  | 单价:475.66 |  | 单位:m³
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  |  |  | 33701.41
(1) | 基本直接费 |  |  |  | 32219.32
| 人工费 |  |  |  | 5216.61
| 工长 | 工时 | 18.6 | 12.25 | 227.85
| 高级工 | 工时 | 43.3 | 11.3 | 489.29
| 中级工 | 工时 | 346.5 | 8.99 | 3115.04
| 初级工 | 工时 | 210.4 | 6.58 | 1384.43
| 材料费 |  |  |  | 19717.09
| 综合水价 | m3 | 191 | 0.89 | 169.99
| C25 水泥强度42.5 2级配 | m³ | 107 | 179.07 | 19160.49
| 其他材料费 | % | 2 | 19330.48 | 386.61
| 机械使用费 |  |  |  | 2963.89
| 混凝土输送泵 30m³/h | 台时 | 12.73 | 98.33 | 1251.74
| 振捣器 插入式 1.1kw | 台时 | 54.05 | 2.26 | 122.15
| 风(砂)水枪 6m³/min | 台时 | 13.5 | 92.52 | 1249.02
| 其他机械费 | % | 13 | 2622.91 | 340.98
| 混凝土拌制 | m³ | 107 | 29.27 | 3131.89
| 混凝土运输 | m³ | 107 | 11.12 | 1189.84
(2) | 其他直接费 | % | 32219.32 | 4.6 | 1482.09
2 | 间接费 | % | 33701.41 | 8.5 | 2864.62
3 | 利润 | % | 36566.03 | 7 | 2559.62
4 | 材料补差 |  |  |  | 4512.82
| 水泥 425# | kg | 34015.3 | 0.08 | 2721.22
| 柴油(综合) | kg | 32.61 | 5.01 | 163.38
| 砂子 | m³ | 57.67 | 3.18 | 183.39
| 碎石 | m³ | 91.91 | 15.72 | 1444.83
5 | 税金 | % | 43638.47 | 9 | 3927.46
6 | 合计 |  |  |  | 47565.93
建筑工程单价表
项目:C25F200W6钢筋砼预制盖板
定额编号：GJ40104*1 GJ40270*1 |  |  |  | 定额单位:100m³
施工方法:
单价编号:C0222 |  | 单价:940.61 |  | 单位:m³
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  |  |  | 68180.14
(1) | 基本直接费 |  |  |  | 65181.78
| 人工费 |  |  |  | 21151.01
| 工长 | 工时 | 86.2 | 12.25 | 1055.95
| 高级工 | 工时 | 455.5 | 11.3 | 5147.15
| 中级工 | 工时 | 1278.1 | 8.99 | 11490.12
| 初级工 | 工时 | 525.5 | 6.58 | 3457.79
| 材料费 |  |  |  | 32280.01
| 钢模板 | kg | 125 | 6 | 750
| 锯材 | m3 | 1.12 | 1952 | 2186.24
| 铁件 | kg | 2833 | 3.6 | 10198.8
| 综合水价 | m3 | 184 | 0.89 | 163.76
| 电焊条 | kg | 9.78 | 8.5 | 83.13
| C25 水泥强度42.5 2级配 | m³ | 102 | 179.07 | 18265.14
| 其他材料费 | % | 2 | 31647.07 | 632.94
| 机械使用费 |  |  |  | 6534.76
| 混凝土搅拌机 0.4m³ | 台时 | 19.28 | 29.83 | 575.12
| 振捣器 插入式 1.1kw | 台时 | 46.2 | 2.26 | 104.41
| 载重汽车 5t | 台时 | 0.67 | 50.67 | 33.95
| 胶轮车 | 台时 | 97.44 | 0.82 | 79.9
| 汽车起重机 40t | 台时 | 16.3 | 304.29 | 4959.93
| 电焊机 交流 25kVA | 台时 | 11.51 | 16.28 | 187.38
| 其他机械费 | % | 10 | 5940.69 | 594.07
| 预制混凝土运输1km | m³ | 100 | 52.16 | 5216
(2) | 其他直接费 | % | 65181.78 | 4.6 | 2998.36
2 | 间接费 | % | 68180.14 | 8.5 | 5795.31
3 | 利润 | % | 73975.45 | 7 | 5178.28
4 | 材料补差 |  |  |  | 7140.78
| 水泥 425# | kg | 32425.8 | 0.08 | 2594.06
| 汽油(综合) | kg | 83.99 | 6.4 | 537.54
| 柴油(综合) | kg | 490.41 | 5.01 | 2456.95
| 砂子 | m³ | 54.98 | 3.18 | 174.84
| 碎石 | m³ | 87.62 | 15.72 | 1377.39
5 | 税金 | % | 86294.52 | 9 | 7766.51
6 | 合计 |  |  |  | 94061.02
建筑工程单价表
项目:C25F200W6钢筋砼预制井圈
定额编号：GJ40107*1 GJ40270*1 |  |  |  | 定额单位:100m³
施工方法:
单价编号:C0223 |  | 单价:1515.21 |  | 单位:m³
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  |  |  | 111262.5
(1) | 基本直接费 |  |  |  | 106369.5
| 人工费 |  |  |  | 46376.58
| 工长 | 工时 | 170.5 | 12.25 | 2088.63
| 高级工 | 工时 | 1215.4 | 11.3 | 13734.02
| 中级工 | 工时 | 2884.7 | 8.99 | 25933.45
| 初级工 | 工时 | 702.2 | 6.58 | 4620.48
| 材料费 |  |  |  | 33941.79
| 型钢 | kg | 72 | 4 | 288
| 钢模板 | kg | 94 | 6 | 564
| 锯材 | m3 | 1.93 | 1952 | 3767.36
| 环氧砂浆 | m3 | 0.57 | 16035 | 9139.95
| 铁件 | kg | 50 | 3.6 | 180
| 卡扣件 | kg | 150 | 3.6 | 540
| 综合水价 | m3 | 184 | 0.89 | 163.76
| 电焊条 | kg | 43.3 | 8.5 | 368.05
| C25 水泥强度42.5 2级配 | m³ | 102 | 179.07 | 18265.14
| 其他材料费 | % | 2 | 33276.26 | 665.53
| 机械使用费 |  |  |  | 20835.13
| 混凝土搅拌机 0.4m³ | 台时 | 19.28 | 29.83 | 575.12
| 振捣器 插入式 1.1kw | 台时 | 46.2 | 2.26 | 104.41
| 载重汽车 5t | 台时 | 0.92 | 50.67 | 46.62
| 胶轮车 | 台时 | 97.44 | 0.82 | 79.9
| 汽车起重机 40t | 台时 | 48.04 | 304.29 | 14618.09
| 卷扬机 单筒慢速 3t | 台时 | 158.24 | 17.01 | 2691.66
| 电焊机 交流 25kVA | 台时 | 50.69 | 16.28 | 825.23
| 其他机械费 | % | 10 | 18941.04 | 1894.1
| 预制混凝土运输1km | m³ | 100 | 52.16 | 5216
(2) | 其他直接费 | % | 106369.5 | 4.6 | 4893
2 | 间接费 | % | 111262.5 | 8.5 | 9457.31
3 | 利润 | % | 120719.81 | 7 | 8450.39
4 | 材料补差 |  |  |  | 9839.67
| 水泥 425# | kg | 32425.8 | 0.08 | 2594.06
| 汽油(综合) | kg | 85.79 | 6.4 | 549.06
| 柴油(综合) | kg | 1026.81 | 5.01 | 5144.32
| 砂子 | m³ | 54.98 | 3.18 | 174.84
| 碎石 | m³ | 87.62 | 15.72 | 1377.39
建筑工程单价表
项目:C25F200W6钢筋砼预制井圈
定额编号：GJ40107*1 GJ40270*1 |  |  |  | 定额单位:100m³
施工方法:
单价编号:C0223 |  | 单价:1515.21 |  | 单位:m³
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
5 | 税金 | % | 139009.87 | 9 | 12510.89
6 | 合计 |  |  |  | 151520.75
建筑工程单价表
项目:C15F200W6砼垫层（10cm）
定额编号：GJ40096*1 GJ40171*1 GJ40192*1 |  |  |  | 定额单位:100m³
施工方法:
单价编号:C0224 |  | 单价:406.58 |  | 单位:m³
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  |  |  | 28908.42
(1) | 基本直接费 |  |  |  | 27637.11
| 人工费 |  |  |  | 3138.06
| 工长 | 工时 | 11.4 | 12.25 | 139.65
| 高级工 | 工时 | 19 | 11.3 | 214.7
| 中级工 | 工时 | 198.1 | 8.99 | 1780.92
| 初级工 | 工时 | 152.4 | 6.58 | 1002.79
| 材料费 |  |  |  | 17370.5
| 综合水价 | m3 | 125 | 0.89 | 111.25
| C15 水泥强度32.5 1级配 | m3 | 105 | 161.13 | 16918.65
| 其他材料费 | % | 2 | 17029.9 | 340.6
| 机械使用费 |  |  |  | 2887.6
| 振捣器 插入式 1.1kw | 台时 | 21.42 | 2.26 | 48.41
| 风(砂)水枪 6m³/min | 台时 | 27.85 | 92.52 | 2576.68
| 其他机械费 | % | 10 | 2625.09 | 262.51
| 混凝土拌制 | m³ | 105 | 29.27 | 3073.35
| 混凝土运输 | m³ | 105 | 11.12 | 1167.6
(2) | 其他直接费 | % | 27637.11 | 4.6 | 1271.31
2 | 间接费 | % | 28908.42 | 8.5 | 2457.22
3 | 利润 | % | 31365.63 | 7 | 2195.59
4 | 材料补差 |  |  |  | 3740.02
| 水泥 425# | kg | 26819.1 | 0.08 | 2145.53
| 柴油(综合) | kg | 32.01 | 5.01 | 160.37
| 砂子 | m³ | 65.84 | 3.18 | 209.37
| 碎石 | m³ | 77.91 | 15.72 | 1224.75
5 | 税金 | % | 37301.25 | 9 | 3357.11
6 | 合计 |  |  |  | 40658.36
建筑工程单价表
项目:1:2防水水泥砂浆抹面
定额编号：GJ40141*0.6,GJ40142*0.4 |  |  |  | 定额单位:100m²
施工方法:抹水泥砂浆：清洗、拌和、抹面。涂沥青：清洗、熔化、裁铺麻布、浇涂。青麻沥青：清洗、熔化、浸刷塞缝、浇涂。
单价编号:C0225 |  | 单价:19.02 |  | 单位:m²
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  |  |  | 1400.51
(1) | 基本直接费 |  |  |  | 1338.92
| 人工费 |  |  |  | 743.79
| 工长 | 工时 | 4.04 | 12.25 | 49.49
| 高级工 | 工时 | 28.18 | 11.3 | 318.43
| 中级工 | 工时 | 24.14 | 8.99 | 217.02
| 初级工 | 工时 | 24.14 | 6.58 | 158.84
| 材料费 |  |  |  | 590.85
| 水泥 425# | t | 1.39 | 255 | 355.47
| 砂子 | m3 | 3.1 | 70 | 217.28
| 综合水价 | m3 | 1.02 | 0.89 | 0.91
| 其他材料费 | % | 3 | 573.66 | 17.21
| 机械使用费 |  |  |  | 4.28
| 胶轮车 | 台时 | 5.22 | 0.82 | 4.28
(2) | 其他直接费 | % | 1338.92 | 4.6 | 61.59
2 | 间接费 | % | 1400.51 | 8.5 | 119.04
3 | 利润 | % | 1519.55 | 7 | 106.37
4 | 材料补差 |  |  |  | 119.2
| 水泥 425# | t | 1.39 | 78.66 | 109.34
| 砂子 | m3 | 3.1 | 3.18 | 9.86
5 | 税金 | % | 1745.12 | 9 | 157.06
6 | 合计 |  |  |  | 1902.18
建筑工程单价表
项目:钢筋制安
定额编号：GJ40123*1 |  |  |  | 定额单位:t
施工方法:回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、及加工场至施地运输。
单价编号:C0226 |  | 单价:6862.98 |  | 单位:t
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  |  |  | 4494.7
(1) | 基本直接费 |  |  |  | 4297.04
| 人工费 |  |  |  | 987.18
| 工长 | 工时 | 10.6 | 12.25 | 129.85
| 高级工 | 工时 | 29.7 | 11.3 | 335.61
| 中级工 | 工时 | 37.1 | 8.99 | 333.53
| 初级工 | 工时 | 28.6 | 6.58 | 188.19
| 材料费 |  |  |  | 2849.98
| 钢筋（综合） | t | 1.07 | 2560 | 2739.2
| 铁丝 | kg | 4 | 5 | 20
| 电焊条 | kg | 7.36 | 8.5 | 62.56
| 其他材料费 | % | 1 | 2821.76 | 28.22
| 机械使用费 |  |  |  | 459.88
| 风(砂)水枪 6m³/min | 台时 | 1.58 | 92.52 | 146.18
| 载重汽车 5t | 台时 | 0.47 | 50.67 | 23.81
| 塔式起重机 10t | 台时 | 0.11 | 119.01 | 13.09
| 电焊机 交流 25kVA | 台时 | 10.5 | 16.28 | 170.94
| 对焊机 电弧型150 | 台时 | 0.42 | 108.93 | 45.75
| 钢筋弯曲机Φ6－40 | 台时 | 1.1 | 20.19 | 22.21
| 钢筋切断机 20kW | 台时 | 0.42 | 33.1 | 13.9
| 钢筋调直机 4-14kW | 台时 | 0.63 | 23.77 | 14.98
| 其他机械费 | % | 2 | 450.86 | 9.02
(2) | 其他直接费 | % | 4297.04 | 4.6 | 197.66
2 | 间接费 | % | 4494.7 | 5 | 224.74
3 | 利润 | % | 4719.44 | 7 | 330.36
4 | 材料补差 |  |  |  | 1246.51
| 钢筋（综合） | t | 1.07 | 1144.75 | 1224.88
| 汽油(综合) | kg | 3.38 | 6.4 | 21.63
5 | 税金 | % | 6296.31 | 9 | 566.67
6 | 合计 |  |  |  | 6862.98
建筑工程单价表
项目:钢模板制安（一般部位）
定额编号：GJ50062*1,GJ50001*1 |  |  |  | 定额单位:100m²
施工方法:模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂、维修、倒仓。标准模板：铁件制作、模板运输。
单价编号:C0227 |  | 单价:65.12 |  | 单位:m²
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  |  |  | 4919.37
(1) | 基本直接费 |  |  |  | 4703.03
| 人工费 |  |  |  | 1857.81
| 工长 | 工时 | 15.8 | 12.25 | 193.55
| 高级工 | 工时 | 53.3 | 11.3 | 602.29
| 中级工 | 工时 | 87.9 | 8.99 | 790.22
| 初级工 | 工时 | 41.3 | 6.58 | 271.75
| 材料费 |  |  |  | 2179.03
| 型钢 | kg | 44 | 4 | 176
| 组合钢模板 | kg | 81 | 6 | 486
| 预制砼柱 | m3 | 0.3 | 850 | 255
| 铁件 | kg | 126 | 3.6 | 453.6
| 卡扣件 | kg | 26 | 3.6 | 93.6
| 模板 | m2 | 100 | 6.5 | 650
| 电焊条 | kg | 2.6 | 8.5 | 22.1
| 其他材料费 | % | 2 | 2136.3 | 42.73
| 机械使用费 |  |  |  | 666.19
| 载重汽车 5t | 台时 | 0.37 | 50.67 | 18.75
| 汽车起重机 5t | 台时 | 8.75 | 64.93 | 568.14
| 电焊机 交流 25kVA | 台时 | 2.78 | 16.28 | 45.26
| 钢筋切断机 20kW | 台时 | 0.07 | 33.1 | 2.32
| 其他机械费 | % | 5 | 634.46 | 31.72
(2) | 其他直接费 | % | 4703.03 | 4.6 | 216.34
2 | 间接费 | % | 4919.37 | 7 | 344.36
3 | 利润 | % | 5263.73 | 7 | 368.46
4 | 材料补差 |  |  |  | 341.82
| 汽油(综合) | kg | 53.41 | 6.4 | 341.82
5 | 税金 | % | 5974.01 | 9 | 537.66
6 | 合计 |  |  |  | 6511.67
建筑工程单价表
项目:砖砌阀井M10
定额编号：HG3012*1 |  |  |  | 定额单位:100m³
施工方法:木模板制作，钢架制作，预埋铁件制作，模板运输。砂浆拌和、砌筑、清扫、勾缝、清理基础。
单价编号:C0228 |  | 单价:549.42 |  | 单位:m³
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  |  |  | 41905.73
(1) | 基本直接费 |  |  |  | 40062.84
| 人工费 |  |  |  | 13495.3
| 工长 | 工时 | 17.8 | 12.25 | 218.05
| 中级工 | 工时 | 710.2 | 8.99 | 6384.7
| 初级工 | 工时 | 1047.5 | 6.58 | 6892.55
| 材料费 |  |  |  | 26313.33
| 砖 | 千块 | 52 | 431.76 | 22451.52
| 砌筑砂浆M10 | m³ | 25.9 | 144.05 | 3730.9
| 其他材料费 | % | 0.5 | 26182.42 | 130.91
| 机械使用费 |  |  |  | 254.21
| 混凝土搅拌机 0.4m³ | 台时 | 4.83 | 29.83 | 144.08
| 胶轮车 | 台时 | 134.3 | 0.82 | 110.13
(2) | 其他直接费 | % | 40062.84 | 4.6 | 1842.89
2 | 间接费 | % | 41905.73 | 11 | 4609.63
3 | 利润 | % | 46515.36 | 7 | 3256.08
4 | 材料补差 |  |  |  | 634.09
| 水泥 425# | kg | 6793.57 | 0.08 | 543.49
| 砂子 | m³ | 28.49 | 3.18 | 90.6
5 | 税金 | % | 50405.53 | 9 | 4536.5
6 | 合计 |  |  |  | 54942.02
建筑工程单价表
项目:C25F200W6砼支墩
定额编号：GJ40066*1 GJ40171*1 GJ40192*1 |  |  |  | 定额单位:100m³
施工方法:
单价编号:C0230 |  | 单价:415.93 |  | 单位:m³
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  |  |  | 29053.71
(1) | 基本直接费 |  |  |  | 27776.01
| 人工费 |  |  |  | 3362.58
| 工长 | 工时 | 12.2 | 12.25 | 149.45
| 高级工 | 工时 | 16.3 | 11.3 | 184.19
| 中级工 | 工时 | 220.4 | 8.99 | 1981.4
| 初级工 | 工时 | 159.2 | 6.58 | 1047.54
| 材料费 |  |  |  | 19244.67
| 综合水价 | m3 | 73 | 0.89 | 64.97
| C25 水泥强度42.5 2级配 | m³ | 105 | 179.07 | 18802.35
| 其他材料费 | % | 2 | 18867.32 | 377.35
| 机械使用费 |  |  |  | 927.81
| 振捣器 插入式 1.5kw | 台时 | 21.42 | 3.28 | 70.26
| 变频机组 8.5kVA | 台时 | 10.71 | 17.27 | 184.96
| 风(砂)水枪 6m³/min | 台时 | 5.74 | 92.52 | 531.06
| 其他机械费 | % | 18 | 786.28 | 141.53
| 混凝土拌制 | m³ | 105 | 29.27 | 3073.35
| 混凝土运输 | m³ | 105 | 11.12 | 1167.6
(2) | 其他直接费 | % | 27776.01 | 4.6 | 1277.7
2 | 间接费 | % | 29053.71 | 8.5 | 2469.57
3 | 利润 | % | 31523.27 | 7 | 2206.63
4 | 材料补差 |  |  |  | 4428.66
| 水泥 425# | kg | 33379.5 | 0.08 | 2670.36
| 柴油(综合) | kg | 32.01 | 5.01 | 160.37
| 砂子 | m³ | 56.6 | 3.18 | 179.99
| 碎石 | m³ | 90.2 | 15.72 | 1417.94
5 | 税金 | % | 38158.56 | 9 | 3434.27
6 | 合计 |  |  |  | 41592.83
建筑工程单价表
项目:砂垫层
定额编号：BC30001b*1 |  |  |  | 定额单位:100m³
施工方法:填筑砂石料、压实、修坡。
单价编号:C0246 |  | 单价:147.20 |  | 单位:m³
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  |  |  | 11097.27
(1) | 基本直接费 |  |  |  | 10609.24
| 人工费 |  |  |  | 3397.84
| 工长 | 工时 | 10.2 | 12.25 | 124.95
| 初级工 | 工时 | 497.4 | 6.58 | 3272.89
| 材料费 |  |  |  | 7211.4
| 砂子 | m³ | 102 | 70 | 7140
| 其他材料费 | 元 | 71.4 | 1 | 71.4
机械使用费
(2) | 其他直接费 | % | 10609.24 | 4.6 | 488.03
2 | 间接费 | % | 11097.27 | 11 | 1220.7
3 | 利润 | % | 12317.96 | 7 | 862.26
4 | 材料补差 |  |  |  | 324.36
| 砂子 | m³ | 102 | 3.18 | 324.36
5 | 税金 | % | 13504.58 | 9 | 1215.41
6 | 合计 |  |  |  | 14719.99
建筑工程单价表
项目:格宾石笼（3m*1m*0.4m）
定额编号：GJ90009*1 |  |  |  | 定额单位:100m³
施工方法:编笼(竹笼包括劈削竹蔑)、安放、运石、装填、封口等。
单价编号:C0249 |  | 单价:320.67 |  | 单位:m³
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  |  |  | 23834.04
(1) | 基本直接费 |  |  |  | 22785.89
| 人工费 |  |  |  | 3728.2
| 工长 | 工时 | 24 | 12.25 | 294
| 中级工 | 工时 | 210 | 8.99 | 1887.9
| 初级工 | 工时 | 235 | 6.58 | 1546.3
| 材料费 |  |  |  | 19057.69
| 块石 | m3 | 113 | 70 | 7910
| 格宾80*100 | m² | 843 | 13 | 10959
| 其他材料费 | % | 1 | 18869 | 188.69
机械使用费
(2) | 其他直接费 | % | 22785.89 | 4.6 | 1048.15
2 | 间接费 | % | 23834.04 | 11 | 2621.74
3 | 利润 | % | 26455.79 | 7 | 1851.9
4 | 材料补差 |  |  |  | 1111.92
| 块石 | m3 | 113 | 9.84 | 1111.92
5 | 税金 | % | 29419.61 | 9 | 2647.76
6 | 合计 |  |  |  | 32067.38
建筑工程单价表
项目:土工布铺设300g/㎡
定额编号：GJ90068*1 |  |  |  | 定额单位:100m²
施工方法:场内运输、铺设、接缝(针缝)。
单价编号:C0253 |  | 单价:7.05 |  | 单位:m²
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  |  |  | 557.09
(1) | 基本直接费 |  |  |  | 532.59
| 人工费 |  |  |  | 96.03
| 工长 | 工时 | 1 | 12.25 | 12.25
| 中级工 | 工时 | 2 | 8.99 | 17.98
| 初级工 | 工时 | 10 | 6.58 | 65.8
| 材料费 |  |  |  | 436.56
| 土工布 | m2 | 107 | 4 | 428
| 其他材料费 | % | 2 | 428 | 8.56
机械使用费
(2) | 其他直接费 | % | 532.59 | 4.6 | 24.5
2 | 间接费 | % | 557.09 | 8.5 | 47.35
3 | 利润 | % | 604.44 | 7 | 42.31
4 | 材料补差 |  |  |  | 0
5 | 税金 | % | 646.75 | 9 | 58.21
6 | 合计 |  |  |  | 704.96