## 低区
低区全自动换热机组配置表
设计条件：低区供热面积：200000m2；1-7层楼
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量
通用部分
1 | 板式换热机组 | LS20-85-200M2 | 套 | 1
2 | 一次侧 | DN350/PN16
3 | 一次板换接口蝶阀 | D373H-16C DN200 | 个 | 4
4 | 压力表组件 | Y100-1.6 | 套 | 2
5 | 温度表组件 | WSS-411 0-200℃ | 套 | 2
6 | 排水阀\排气阀 | Q11F-16P DN25 | 个 | 4
7 | 二次侧 | DN400/PN16
8 | 二次网除污器 | GL41H-16 DN400 | 台 | 1
9 | 二次进/出口蝶阀 | D343H-16C DN400 | 个 | 2
10 | 二次测板换接口蝶阀 | D373H-16C DN250 | 个 | 4
11 | 压力表组件 | Y100-1.6 | 套 | 3
12 | 温度表组件 | WSS-411 0-200℃ | 套 | 2
13 | 排水阀\排气阀 | Q11F-16P DN25 | 个 | 4
14 | ★循环水泵 | TP250-490/4 | 台 | 3
15 |  | Q=500m3/h； H=43m； N=90KW
16 | 循环泵进出口蝶阀 | D343H-16C DN300 | 个 | 6
17 | 循环泵进出口挠性接头 | JGD-16 DN250X300 | 个 | 6
18 | 循环泵出口蝶型止回阀 | DH77X-16 DN300 | 个 | 4
19 | 补水 | DN65/ PN16
20 | ★补水泵 | CR20-3 | 台 | 2
21 |  | Q=20m3/h； H=35m； N=4KW
22 | 补水泵进出口蝶阀 | D343H-16C DN65 | 个 | 4
23 | 补水泵进出口挠性接头 | JGD-16 DN65 | 个 | 4
24 | 补水泵出口蝶式止回阀 | DH77X-16 DN65 | 个 | 2
25 | 电气部分
26 | 一次网热量计 | DN350 | 台 | 1
27 | 补水电磁流量计 | DN65 | 台 | 1
控制功能：1、循环、补水变频控制；2、电磁阀超压泄放；3、室外温度补偿；4、供水温度控制；5、站内液晶操作
Note on C5: 各完成70%

## 高区
高区全自动换热机组配置表
设计条件：高区供热面积：200000m2；8-16层楼
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量
通用部分
1 | 板式换热机组 | LS20-85-200M2 | 套 | 1
2 | 一次侧 | DN350/PN16
3 | 一次板换接口蝶阀 | D373H-16C DN200 | 个 | 4
4 | 压力表组件 | Y100-1.6 | 套 | 2
5 | 温度表组件 | WSS-411 0-200℃ | 套 | 2
6 | 排水阀\排气阀 | Q11F-16P DN25 | 个 | 4
7 | 二次侧 | DN400/PN16
8 | 二次网除污器 | GL41H-16 DN400 | 台 | 1
9 | 二次进/出口蝶阀 | D343H-16C DN400 | 个 | 2
10 | 二次测板换接口蝶阀 | D373H-16C DN250 | 个 | 4
11 | 压力表组件 | Y100-1.6 | 套 | 3
12 | 温度表组件 | WSS-411 0-200℃ | 套 | 2
13 | 排水阀\排气阀 | Q11F-16P DN25 | 个 | 4
14 | ★循环水泵 | TP250-490/4 | 台 | 3
15 |  | Q=500m3/h； H=43m； N=90KW
16 | 循环泵进出口蝶阀 | D343H-16C DN300 | 个 | 6
17 | 循环泵进出口挠性接头 | JGD-16 DN250X300 | 个 | 6
18 | 循环泵出口蝶型止回阀 | DH77X-16 DN300 | 个 | 4
19 | 补水 | DN65/ PN16
20 | ★补水泵 | CR20-5 | 台 | 2
21 |  | Q=20m3/h； H=60m； N=5.5KW
22 | 补水泵进出口蝶阀 | D343H-16C DN65 | 个 | 4
23 | 补水泵进出口挠性接头 | JGD-16 DN65 | 个 | 4
24 | 补水泵出口蝶式止回阀 | DH77X-16 DN65 | 个 | 2
25 | 电气部分
26 | 一次网热量计 | DN350 | 台 | 1
27 | 补水电磁流量计 | DN65 | 台 | 1
控制功能：1、循环、补水变频控制；2、电磁阀超压泄放；3、室外温度补偿；4、供水温度控制；5、站内液晶操作
Note on C5: 各完成70%