## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一体化消防泵站设备管道工程 |  |  |  | 标段：如意总部基地办公楼消防设施提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
设备
1 | 03B001 | 地埋式箱泵一体化消防给水泵站 | 1.名称：地埋式箱泵一体化消防给水泵站 2.规格：FXHDF-238-0.70/20-0.75/25-M-I |  | 套 | 1
2 | 031006015001 | 装配式不锈钢复合水箱 | 1.名称：装配式不锈钢复合水箱 2.规格：11000mmX9000mmX3000mm 3.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 台 | 1
3 | 031006015002 | 泵房 | 1.名称：泵房 2.规格：4000mmX9000mmX3000mm 3.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 台 | 1
4 | 030109001001 | 消火栓泵 | 1.名称：消火栓泵 2.规格：XBD8.0/20G-L ，Q=20L/S,H=80M,N=30KW 3.含检查接线及调试 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 台 | 2
5 | 030109001002 | 喷淋泵 | 1.名称：喷淋泵 2.规格：XBD7.5/25G-L，Q=25L/S,H=75M,N=37KW. 3.含检查接线及调试 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 台 | 2
6 | 030109001003 | 排污泵 | 1.名称：排污泵 2.规格：Q=80m³/h H=20mN=7.5kw，80QW40-15-4 Q=40m³/hH=15m 3.含检查接线及调试 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 台 | 1
7 | 030109001004 | 排污泵 | 1.名称：排污泵 2.规格：N=4kw,Q=20m³/h H=15mN=1.5kw 3.含检查接线及调试 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 台 | 1
8 | 030402018001 | 排污泵控制柜 | 1.名称:排污泵控制柜 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一体化消防泵站设备管道工程 |  |  |  | 标段：如意总部基地办公楼消防设施提升改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号:QWK7.5/2直接启动、低水位停泵、高水位启泵。
分部小计
管道阀门
9 | 030901002011 | 溢流管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.规格：DN200 3.连接形式:承压1.6MPa 4.压力试验及水冲洗达到设计要求 5.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 9.45
10 | 030901002012 | 消火栓钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.规格：DN150 3.连接形式:承压1.6MPa,采用沟槽卡箍连接 4.压力试验及水冲洗达到设计要求 5.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 54
11 | 030901002013 | 消火栓钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.规格：DN125 3.连接形式:承压1.6MPa,采用沟槽卡箍连接 4.压力试验及水冲洗达到设计要求 5.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 25.12
12 | 030901002014 | 消火栓钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接形式:承压1.6MPa,采用沟槽卡箍连接 4.压力试验及水冲洗达到设计要求 5.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 5.91
13 | 030901002015 | 放空管 | 1.材质:放空管 2.规格：DN150 3.连接形式:承压1.6MPa,含管件 4.压力试验及水冲洗达到设计要求 5.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 1.5
14 | 030901002016 | 污水管 | 1.材质:污水管 |  | m | 1.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一体化消防泵站设备管道工程 |  |  |  | 标段：如意总部基地办公楼消防设施提升改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格：DN125 3.连接形式:承压1.6MPa,含管件 4.压力试验及水冲洗达到设计要求 5.满足图纸设计及施工规范要求
15 | 030901002017 | 污水管 | 1.材质:污水管 2.规格：DN100 3.连接形式:承压1.6MPa,含管件 4.压力试验及水冲洗达到设计要求 5.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 3
16 | 030901002018 | 污水管 | 1.材质:污水管 2.规格：DN50 3.连接形式:承压1.6MPa,含管件 4.压力试验及水冲洗达到设计要求 5.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 3
17 | 030901002019 | 通气管 | 1.材质:通气管 2.规格：DN100 3.连接形式:承压1.6MPa,含管件 4.压力试验及水冲洗达到设计要求 5.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 2
18 | 03B002 | 防虫网 | 1.防虫网 2.DN100 |  | 个 | 1
19 | 030901002020 | 沟槽管件 | 1.名称:弯头 2.规格：DN150 3.压力试验及水冲洗达到设计要求 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 个 | 13
20 | 030901002021 | 沟槽管件 | 1.名称:弯头 2.规格：DN125 3.压力试验及水冲洗达到设计要求 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 个 | 6
21 | 030901002022 | 沟槽管件 | 1.名称:弯头 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一体化消防泵站设备管道工程 |  |  |  | 标段：如意总部基地办公楼消防设施提升改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格：DN100 3.压力试验及水冲洗达到设计要求 4.满足图纸设计及施工规范要求
22 | 030901002023 | 沟槽管件 | 1.名称:三通 2.规格：DN150 3.压力试验及水冲洗达到设计要求 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 个 | 10
23 | 030901002024 | 沟槽管件 | 1.名称:三通 2.规格：DN125 3.压力试验及水冲洗达到设计要求 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 个 | 7
24 | 031003003017 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:自锁蝶阀 2.规格:DN150 3.法兰连接（含法兰） 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 个 | 9
25 | 031003003018 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:自锁蝶阀 2.规格:DN125 3.法兰连接（含法兰） 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 个 | 9
26 | 031003003019 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN150 3.法兰连接（含法兰） 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 个 | 3
27 | 031003003020 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:偏心异径大小头 2.规格:DN150 3.法兰连接（含法兰） 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 个 | 8
28 | 031003003021 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:偏心异径大小头 2.规格:DN125 3.法兰连接（含法兰） 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 个 | 2
29 | 031003003022 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:柔性软接头 2.规格:DN150 3.法兰连接（含法兰） |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一体化消防泵站设备管道工程 |  |  |  | 标段：如意总部基地办公楼消防设施提升改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸
30 | 031003003023 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:柔性软接头 2.规格:DN125 3.法兰连接（含法兰） 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 个 | 2
31 | 031003003024 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:压力开关 2.规格:DN150 3.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 个 | 1
32 | 031003003025 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:压力开关 2.规格:DN125 3.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 个 | 1
33 | 031003003026 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格:DN150 3.法兰连接（含法兰） 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 个 | 2
34 | 031003003027 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:泄压阀 2.规格:DN65 3.法兰连接（含法兰） 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 个 | 2
35 | 031003003028 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:试水阀 2.规格:DN65 3.法兰连接（含法兰） 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 个 | 2
36 | 031003003029 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:水锤消除器 2.规格:DN150 3.法兰连接（含法兰） 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 个 | 1
37 | 031003003030 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:水锤消除器 2.规格:DN125 3.法兰连接（含法兰） 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 个 | 1
38 | 031003003031 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:消声止回阀 2.规格:DN150 3.法兰连接（含法兰） 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一体化消防泵站设备管道工程 |  |  |  | 标段：如意总部基地办公楼消防设施提升改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
39 | 031003003032 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:消声止回阀 2.规格:DN125 3.法兰连接（含法兰） 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 个 | 2
40 | 030817006001 | 流量计 | 1.名称：流量计DN150 2.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 个 | 1
41 | 030817006002 | 流量计 | 1.名称：流量计DN125 2.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 个 | 1
42 | 030817006003 | 流量计 | 1.名称：TRS液位计 2.具有就地显示和远传显示的功能 3.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 个 | 1
43 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 台 | 10
44 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警装置 2.规格：DN150 3.法兰连接（含法兰） 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 组 | 2
45 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:吸水喇叭口 2.型号、规格:DN150 |  | 个 | 4
46 | 031002003010 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN200 3.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 个 | 1
47 | 031002003011 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN150 3.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 个 | 8
48 | 031002003012 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN125 3.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 个 | 4
49 | 031002003013 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN100 3.满足图纸设计及施工规 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一体化消防泵站设备管道工程 |  |  |  | 标段：如意总部基地办公楼消防设施提升改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
范要求，详见图纸
50 | 031003003033 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN100 3.法兰连接（含法兰） 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 个 | 2
51 | 031003003034 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格:DN100 3.法兰连接（含法兰） 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 个 | 1
52 | 031003003035 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格:DN100 3.法兰连接（含法兰） 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 个 | 1
53 | 031003003036 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:遥控浮球阀 2.规格:DN100 3.法兰连接（含法兰） 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 个 | 1
54 | 031003003037 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头 2.规格:DN100 3.法兰连接（含法兰） 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 个 | 1
55 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN50 3.螺纹连接 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 个 | 1
56 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格:DN50 3.螺纹连接 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 个 | 1
57 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:橡胶软接头 2.规格:DN50 3.螺纹连接 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 个 | 1
58 | 031002001008 | 管道支架 | 1.材质:型钢支架制作及安装 2.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | kg | 66.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一体化消防泵站设备管道工程 |  |  |  | 标段：如意总部基地办公楼消防设施提升改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
措施项目
59 | 031301017005 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：一体化消防泵站设备管道工程 |  |  | 标段：如意总部基地办公楼消防设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
合 计
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：一体化消防泵站设备管道工程 |  | 标段：如意总部基地办公楼消防设施提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：一体化消防泵站设备管道工程 |  | 标段：如意总部基地办公楼消防设施提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：一体化消防泵站设备管道工程 |  | 标段：如意总部基地办公楼消防设施提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计
表-13