## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼消火栓提升工程 |  |  |  | 标段：如意总部基地办公楼消防设施提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
主楼
1 | 030901010003 | 更换栓头 | 1.名称:更换栓头 2.型号、规格:SN65 |  | 套 | 29
2 | 030901010004 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓 2.型号、规格:箱体尺寸为800*650*200，暗装；消火栓规格为SN65，水枪口径为%%C19；水带材料为衬胶，规格为DN65，长度为25m；消火栓栓口距地1.1m。 |  | 套 | 13
3 | 030901010005 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓 2.型号、规格:箱体尺寸为800*650*200，明装；消火栓规格为SN65，水枪口径为%%C19；水带材料为衬胶，规格为DN65，长度为25m；消火栓栓口距地1.1m。 |  | 套 | 3
4 | 030901010006 | 消火栓移位 | 1.名称:消火栓移位 2.型号、规格:消火栓向北移至不被门遮挡的位置 |  | 套 | 6
5 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:地沟 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.满足压力试验及冲洗设计要求 |  | m | 172.3
6 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:地沟 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.满足压力试验及冲洗设计要求 |  | m | 11.18
7 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.满足压力试验及冲洗设计要求 |  | m | 129.17
8 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.满足压力试验及冲洗设 |  | m | 53.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼消火栓提升工程 |  |  |  | 标段：如意总部基地办公楼消防设施提升改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
计要求
9 | 030901002005 | 消火栓钢管管件 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:消火栓钢管管件 DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.满足压力试验及冲洗设计要求 |  | 个 | 4
10 | 030901002006 | 消火栓钢管管件 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:消火栓钢管管件 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.满足压力试验及冲洗设计要求 |  | 个 | 52
11 | 030901002007 | 消火栓钢管管件 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:消火栓钢管管件 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.满足压力试验及冲洗设计要求 |  | 个 | 39
12 | 031003010004 | 金属软连接 | 1.名称:金属软连接 2.规格:DN125 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
13 | 031003010005 | 金属软连接 | 1.名称:金属软连接 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
14 | 031003003011 | 蝶阀 | 1.名称:对夹式蝶阀（可伸缩性） 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 10
15 | 031003003012 | 蝶阀 | 1.名称:对夹式蝶阀（可伸缩性） 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 8
16 | 031003003013 | 蝶阀 | 1.名称:对夹式蝶阀（可伸缩性） 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
17 | 031003011009 | 法兰 | 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN125 |  | 副 | 12
18 | 031003011010 | 法兰 | 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN100 |  | 副 | 9
19 | 031003011011 | 法兰 | 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN65 |  | 副 | 1
20 | 031003002007 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:泄水阀 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼消火栓提升工程 |  |  |  | 标段：如意总部基地办公楼消防设施提升改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接
21 | 031003002008 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
22 | 031003002009 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
23 | 031002003009 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN100 3.填料材质:柔性防火材料封堵 4.含打洞 |  | 个 | 15
24 | 031002001005 | 管道支架 | 1.材质:型钢 |  | kg | 198.26
25 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、银粉漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 |  | kg | 198.26
26 | 031002001006 | 抗震支架 | 1.名称:抗震支架 2.具体做法满足图纸及施工要求 |  | 套 | 21
27 | 030905002003 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统 |  | 点 | 22
分部小计
副楼
28 | 030901010007 | 更换栓头 | 1.名称:更换栓头 2.型号、规格:SN65 |  | 套 | 12
29 | 030901002008 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:地沟 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.满足压力试验及冲洗设计要求 |  | m | 130.82
30 | 030901002009 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:地沟 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.满足压力试验及冲洗设计要求 |  | m | 16.51
31 | 030901002010 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀 |  | m | 26.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼消火栓提升工程 |  |  |  | 标段：如意总部基地办公楼消防设施提升改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.满足压力试验及冲洗设计要求
32 | 031003003014 | 蝶阀 | 1.名称:对夹式蝶阀（可伸缩性） 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 10
33 | 031003003015 | 先导式减压阀 | 1.名称:先导式减压阀 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
34 | 031003003016 | 过滤器 | 1.名称:过滤器 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
35 | 031003010006 | 软接头(软管） | 1.名称:软接头 2.规格:DN125 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
36 | 031003011012 | 法兰 | 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN125 |  | 副 | 22
37 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 4
38 | 031003002010 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:泄水阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4
39 | 031002001007 | 管道支架 | 1.材质:型钢 |  | kg | 98.99
40 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、银粉漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 |  | kg | 98.99
分部小计
措施项目
41 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼消火栓提升工程 |  |  | 标段：如意总部基地办公楼消防设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
合 计
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：办公楼消火栓提升工程 |  | 标段：如意总部基地办公楼消防设施提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：办公楼消火栓提升工程 |  | 标段：如意总部基地办公楼消防设施提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：办公楼消火栓提升工程 |  | 标段：如意总部基地办公楼消防设施提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计
表-13