## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗公办养老机构消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
强电系统
配电箱
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:A型应急集中电源 2.型号:A型 3.安装方式:底距地1.5m明装 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:ALE应急照明配电箱 2.规格:500*890*200 3.安装方式:距地1.6m暗装 |  | 台 | 2
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:AP-DT配电箱 2.规格:600*600*200 3.安装方式:距地1.6m暗装 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:AP-PYJ配电箱 2.规格:700*800*250 3.安装方式:距地1.6m暗装 |  | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:AP-WMSHX配电箱 2.规格:600*600*200 3.安装方式:距地1.6m暗装 |  | 台 | 1
6 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:控制箱 2.规格:400*400*200 3.安装方式:距地1.6m明装 |  | 台 | 2
分部小计
灯具
7 | 030412003001 | 应急安全出口标志灯 | 1.名称:应急安全出口标志灯 2.型号:1W LED 3.安装高度:门框上方0.2m壁挂 |  | 套 | 18
8 | 030412003002 | 多信息复合型标志灯 | 1.名称:多信息复合型标志灯 2.型号:1W LED 3.安装高度:距地2.5m吊装 |  | 套 | 10
9 | 030412003003 | 应急疏散指示标识灯 | 1.名称:应急疏散指示标识灯 2.型号:1W LED 3.安装高度:底距地0.5m |  | 套 | 48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗公办养老机构消防改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
壁挂
10 | 030412003004 | 楼层显示灯 | 1.名称:楼层显示灯 2.型号:1W LED 3.安装高度:距地2.5m吊装 |  | 套 | 9
11 | 030412003005 | 应急照明灯具 | 1.名称:应急照明灯具 2.型号:3W LED 3.安装高度:距地2.8m壁挂 |  | 套 | 63
分部小计
管线
12 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 |  | m | 573.06
13 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZN-BYJ2.5 |  | m | 1640.74
14 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配 |  | m | 6.61
15 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJE-4*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 14.18
16 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZN-YJE-4*6 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内 |  | 个 | 2
分部小计
火灾报警系统
17 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器（编码型） 2.类型:吸顶安装 |  | 个 | 125
18 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器（编码型） 2.类型:吸顶安装 |  | 个 | 125
19 | 030904003001 | 带编码座手动报警按钮 | 1.名称:带编码座手动报警按钮 |  | 个 | 12
20 | 030402006001 | 隔离开关 | 1.名称:短路隔离器 |  | 组 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗公办养老机构消防改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
21 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:火警接线端子 |  | 台 | 5
22 | 080903017001 | 火灾显示板(层显） | 1.名称:火灾显示盘 |  | 台 | 5
23 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:声光报警按钮 |  | 个 | 12
24 | 030904006001 | 消防报警电话 | 1.名称:消防电话分机 2.安装方式:底边距地1.5米安装 |  | 个 | 3
25 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:消防广播 2.安装方式:壁装 |  | 个 | 33
26 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 |  | 个 | 16
27 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:弱电金属桥架 2.规格:150*100 3.材质:铝合金 |  | m | 12.3
28 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:弱电金属桥架 2.规格:100*75 3.材质:铝合金 |  | m | 25.74
29 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 |  | m | 1742.52
30 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 |  | m | 55.27
31 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 |  | m | 24.6
32 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-RVS-4*1.0 |  | m | 19.43
33 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-RVS-2*1.5 |  | m | 24.6
34 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZ-RVVP-2*2.5 |  | m | 430.86
35 | 030408002004 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-RVS-2*1.5 |  | m | 1458.15
36 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZN-BYJ-2.5 |  | m | 159.5
37 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZN-BYJ-4 |  | m | 138.91
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗公办养老机构消防改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
38 | 030404022001 | 电动闭门器 | 1.名称:电动闭门器 |  | 台 | 18
39 | 030404022002 | 防火门现场控制器 | 1.名称:防火门现场控制器 |  | 台 | 9
40 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:火灾报警系统控制主机 |  | 台 | 1
41 | 03B004 | 电气火灾报警监控系统 | 1.详见设计图纸 |  | 项 | 1
42 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:64点以下 |  | 系统 | 1
分部小计
通风系统
43 | 03B003 | 开孔 | 1.通风管道安装开孔 |  | 个 | 1
44 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:消防高温排烟风机 2.型号:HTF-6.5-1型，风量18000m³/h，全压620Pa，转速1450r/min，功率5.5kW |  | 台 | 1
45 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火调节阀 |  | 个 | 1
46 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:常闭防火阀 |  | 个 | 1
47 | 030703007001 | 远控板式排烟口 | 1.名称:远控板式排烟口 2.规格:500*500 3.类型:排烟口 |  | 个 | 2
48 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:800*320 |  | m2 | 12.72
49 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:630*200 |  | m2 | 1.16
50 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:850*400mm |  | m2 | 1
分部小计
消火栓系统
51 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓 2.型号、规格:800*650*240 |  | 套 | 16
52 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:试验消火栓 2.型号、规格:800*650*240 |  | 套 | 1
53 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.名称：消火栓管道 2.安装部位:室内 |  | m | 4.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗公办养老机构消防改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.材质：热浸镀锌钢管 3.规格：DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求：水压试验
54 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.名称：消火栓管道 2.安装部位:室内 3.材质：热浸镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.压力试验及冲洗设计要求：水压试验 |  | m | 197.18
55 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称：消火栓管道 2.安装部位:室内 3.材质：热浸镀锌钢管 3.规格：DN150 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.压力试验及冲洗设计要求：水压试验 |  | m | 11.2
56 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:进水管 2.材质、规格:De50 3.连接形式:粘接 |  | m | 22.66
57 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：蝶阀 2.规格：DN100 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 16
58 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.规格:DN100 |  | 台 | 1
59 | 030404021001 | 流量开关 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN100 |  | 个 | 1
60 | 030703022001 | 人防超压自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN20 |  | 个 | 1
61 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
62 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4
63 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN100 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 2
64 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：止回阀 2.规格：DN100 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗公办养老机构消防改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
65 | 080902006001 | 液位计 | 1.名称:液位显示装置 |  | 个 | 1
66 | 031003010001 | 软接头(软管） | 1.材质:可曲挠橡胶接头单球 2.规格:DN40 |  | 个 | 2
67 | 031003010002 | 软接头(软管） | 1.材质:可曲挠橡胶接头单球 2.规格:DN100 |  | 个 | 2
68 | 031006002001 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:增稳压设备 2.型号、规格:XW（L）-I-2.5-20-ADL 3.水泵主要技术参数:ADL3-12 N=1.1Kw 4.附件名称、规格、数量:水泵两台，稳压罐一个 |  | 套 | 1
69 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称:组装式钢板消防水箱 2.型号、规格:3000*2000*2000 |  | 台 | 2
70 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:St2 彻底手工和动力工具除锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 |  | m2 | 46.08
71 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃橡塑保温管壳 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:φ133以下 |  | m3 | 1.73
72 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称：抗震支架 |  | kg | 112.63
分部小计
喷淋系统
73 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求：水压试验 |  | m | 787.33
74 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求：水压试验 |  | m | 247.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗公办养老机构消防改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
75 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求：水压试验 |  | m | 157.96
76 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求：水压试验 |  | m | 236.23
77 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN65 3.连接形式:法兰连接、沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：水压试验 |  | m | 22.09
78 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、D850 3.连接形式:法兰连接、沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：水压试验 |  | m | 52.5
79 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN100 3.连接形式:法兰连接、沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：水压试验 |  | m | 78.55
80 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN125 3.连接形式:法兰连接、沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：水压试验 |  | m | 12.53
81 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN150 3.连接形式:法兰连接、沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要 |  | m | 79.71
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗公办养老机构消防改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
求：水压试验
82 | 030703022002 | 人防超压自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN20 |  | 个 | 1
83 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.规格:DN150 |  | 台 | 1
84 | 030404021002 | 流量开关 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN100 |  | 个 | 1
85 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
86 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN150 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 2
87 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：止回阀 2.规格：DN150 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 5
88 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：蝶阀 2.规格：DN150 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 3
89 | 031003010003 | 软接头(软管） | 1.材质:可曲挠橡胶接头单球 2.规格:DN40 |  | 个 | 2
90 | 031003010004 | 软接头(软管） | 1.材质:可曲挠橡胶接头单球 2.规格:DN150 |  | 个 | 2
91 | 031006002002 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:增稳压设备 2.型号、规格:XW（L）-I-2.5-20-ADL 3.水泵主要技术参数:ADL3-12 N=1.1Kw 4.附件名称、规格、数量:水泵两台，稳压罐一个 |  | 套 | 1
92 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 531
93 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:地下 2.型号、规格:地下式100 3.附件材质、规格:包含附件 |  | 套 | 1
94 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:地下 2.型号、规格:地下式150 3.附件材质、规格:包含 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗公办养老机构消防改造项目 |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
附件
95 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀 2.型号、规格:湿式、DN150 |  | 组 | 1
96 | 030901004002 | 报警装置 | 1.名称:远控报警阀 2.型号、规格:远控报警阀 |  | 组 | 6
97 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.规格、型号:DN150、水流指示器 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
98 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.规格:末端试水装置DN25 2.组装形式:螺纹连接 |  | 组 | 4
99 | 030817005001 | 钢制排水漏斗制作安装 | 1.形式、材质:钢制漏斗 2.口径规格:DN100 |  | 个 | 4
100 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.除锈级别:St2 彻底手工和动力工具除锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 |  | m2 | 14.26
101 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃橡塑保温管壳 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:φ325以下 |  | m3 | 0.57
102 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称：抗震支架 |  | kg | 276.84
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：阿拉善右旗公办养老机构消防改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.96
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.02
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.5
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：阿拉善右旗公办养老机构消防改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段：阿拉善右旗公办养老机构消防改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：阿拉善右旗公办养老机构消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13