## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程--幸福南路沿线二标段施工-室外采暖 |  |  |  | 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程--幸福南路沿线二标段施工 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 031001008004 | 直埋式预制保温管 | 1.埋设深度:管顶覆土1.7m 2.介质:采暖 3.管道材质、规格:预制保温管 DN400 PN1.6 ；工作管为螺旋焊管D426*7.0mm，53mm高密度聚氨酯保温，外护高密度聚乙烯预制直埋保温管 4.连接形式:电弧焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 12
2 | 031001008005 | 直埋式预制保温管 | 1.埋设深度:管顶覆土1.7m 2.介质:采暖 3.管道材质、规格:预制保温管 DN200 PN1.6 ；工作管为无缝钢管D219*6.0mm，43mm高密度聚氨酯保温，外护高密度聚乙烯预制直埋保温管 4.连接形式:电弧焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 60.6
3 | 031001008006 | 直埋式预制保温管 | 1.埋设深度:管顶覆土1.7m 2.介质:采暖 3.管道材质、规格:预制保温管 DN150 PN1.6 ；工作管为无缝钢管D159*4.5mm，42mm高密度聚氨酯保温，外护高密度聚乙烯预制直埋保温管 4.连接形式:电弧焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 393.2
4 | 031001008007 | 直埋式预制保温管 | 1.埋设深度:管顶覆土1.7m 2.介质:采暖 3.管道材质、规格:预制保温管 DN125 PN1.6 ；工作管为无缝钢管D133*4.5mm，42.5mm高密度聚氨酯保温，外护高密度聚乙烯预制直埋保温管 |  | m | 220.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程--幸福南路沿线二标段施工-室外采暖 |  |  |  | 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程--幸福南路沿线二标段施工 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.连接形式:电弧焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
5 | 031001008008 | 直埋式预制保温管 | 1.埋设深度:管顶覆土1.7m 2.介质:采暖 3.管道材质、规格:预制保温管 DN100 PN1.6 ；工作管为无缝钢管D108*4.0mm，48mm高密度聚氨酯保温，外护高密度聚乙烯预制直埋保温管 4.连接形式:电弧焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 78.4
6 | 031001008009 | 直埋式预制保温管 | 1.埋设深度:管顶覆土1.7m 2.介质:采暖 3.管道材质、规格:预制保温管 DN65 PN1.6 ；工作管为无缝钢管D76*4.0mm，42.8mm高密度聚氨酯保温，外护高密度聚乙烯预制直埋保温管 4.连接形式:电弧焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 103.4
7 | 031001008010 | 直埋式预制保温管 | 1.名称:直埋预制保温管（地库） 2.介质:采暖 3.管道材质、规格:预制保温管 DN150 PN1.6 ；工作管为无缝钢管D159*4.5mm，42mm高密度聚氨酯保温，外护高密度聚乙烯预制直埋保温管 4.连接形式:电弧焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 56.2
8 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:管道支架（地库） |  | kg | 59.57
9 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻锈（地库） 2.油漆品种:红丹酚醛防 |  | kg | 59.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程--幸福南路沿线二标段施工-室外采暖 |  |  |  | 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程--幸福南路沿线二标段施工 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
锈漆，灰色调和漆 3.结构类型:金属结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍
10 | 030804001004 | 热缩套袖补口 | 1.名称:预制直埋保温管热缩套袖补口 2.规格:DN400 |  | 个 | 3
11 | 030804001005 | 热缩套袖补口 | 1.名称:预制直埋保温管热缩套袖补口 2.规格:DN200 |  | 个 | 12
12 | 030804001006 | 热缩套袖补口 | 1.名称:预制直埋保温管热缩套袖补口 2.规格:DN150 |  | 个 | 65
13 | 030804001007 | 热缩套袖补口 | 1.名称:预制直埋保温管热缩套袖补口 2.规格:DN125 |  | 个 | 48
14 | 030804001008 | 热缩套袖补口 | 1.名称:预制直埋保温管热缩套袖补口 2.规格:DN100 |  | 个 | 25
15 | 030804001009 | 热缩套袖补口 | 1.名称:预制直埋保温管热缩套袖补口 2.规格:DN65 |  | 个 | 46
16 | 030816003001 | 焊缝X射线探伤 | 1.名称:焊缝X射线探伤 2.板厚:16mm以内 |  | 张 | 510
17 | 030816005001 | 焊缝超声波探伤 | 1.名称:焊缝无损超声波检测 2.管道规格:DN400 |  | 口 | 2
18 | 030816005002 | 焊缝超声波探伤 | 1.名称:焊缝无损超声波检测 2.管道规格:DN200 |  | 口 | 8
19 | 030816005003 | 焊缝超声波探伤 | 1.名称:焊缝无损超声波检测 2.管道规格:DN150及以下 |  | 口 | 129
20 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.名称:混凝土模块井 2.规格:1800*1800*2300mm 3.盖板材质、规格:参见05N4-6砖结构人井盖板 4.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖井圈φ700mm重型，其他参照图纸做法 |  | 座 | 11
21 | 040504002002 | 混凝土井 | 1.名称:混凝土模块井 2.规格:2100*1800*2300mm |  | 座 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程--幸福南路沿线二标段施工-室外采暖 |  |  |  | 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程--幸福南路沿线二标段施工 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.盖板材质、规格:参见05N4-6砖结构人井盖板 4.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖井圈φ700mm重型，其他参照图纸做法
22 | 040504002003 | 混凝土井 | 1.名称:混凝土模块井 2.规格:3600*2400*2300mm 3.盖板材质、规格:参见05N4-6砖结构人井盖板 4.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖井圈φ700mm重型，其他参照图纸做法 |  | 座 | 1
23 | 031002003001 | 套管 | 1.类型:防水套管制作安装 2.材质:钢制 3.规格:DN400 |  | 个 | 2
24 | 031002003002 | 套管 | 1.类型:防水套管制作安装 2.材质:钢制 3.规格:DN200 |  | 个 | 4
25 | 031002003003 | 套管 | 1.类型:防水套管制作安装 2.材质:钢制 3.规格:DN150 |  | 个 | 24
26 | 031002003004 | 套管 | 1.类型:防水套管制作安装 2.材质:钢制 3.规格:DN125 |  | 个 | 16
27 | 031002003005 | 套管 | 1.类型:防水套管制作安装 2.材质:钢制 3.规格:DN100 |  | 个 | 16
28 | 031002003006 | 套管 | 1.类型:防水套管制作安装 2.材质:钢制 3.规格:DN65 |  | 个 | 22
29 | 031002003007 | 套管 | 1.类型:柔性防水套管制作安装 2.材质:钢制 3.规格:DN150 |  | 个 | 2
30 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
31 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程--幸福南路沿线二标段施工-室外采暖 |  |  |  | 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程--幸福南路沿线二标段施工 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格、压力等级:DN150，Z41H-16C 3.连接形式:法兰连接
32 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100，Z41H-16C 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 6
33 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65，Z41H-16C 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 33
34 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:平衡阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
35 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:平衡阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
36 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:平衡阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 11
37 | 031003003011 | 除污器 | 1.名称:Y型除污器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
38 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:Y型除污器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
39 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:Y型除污器 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 15
40 | 031003001019 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 13
41 | 031003001020 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 3
42 | 031003011004 | 法兰 | 1.材质:碳钢平焊法兰 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 2
43 | 031003011005 | 法兰 | 1.材质:碳钢平焊法兰 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 7
44 | 031003011006 | 法兰 | 1.材质:碳钢平焊法兰 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程--幸福南路沿线二标段施工-室外采暖 |  |  |  | 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程--幸福南路沿线二标段施工 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
45 | 031003011007 | 法兰 | 1.材质:碳钢平焊法兰 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 59
46 | 040501014001 | 新旧管连接 | 1.材质及规格:新旧管连接无缝钢管DN150 2.连接方式:焊接 |  | 处 | 2
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程--幸福南路沿线二标段施工-室外采暖 |  |  | 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程--幸福南路沿线二标段施工 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程--幸福南路沿线二标段施工-室外采暖 |  | 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程--幸福南路沿线二标段施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程--幸福南路沿线二标段施工-室外采暖 |  | 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程--幸福南路沿线二标段施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程--幸福南路沿线二标段施工-室外采暖 |  | 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程--幸福南路沿线二标段施工 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13