## 表-04 单位工程投标报价汇总表1
单位工程投标报价汇总表
工程名称：初等教育学院综合教学楼附属用房-消防泵房工程 |  | 标段：呼伦贝尔学院消防设施改建项目-一标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初等教育学院综合教学楼附属用房-消防泵房工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔学院消防设施改建项目-一标段 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030801017001 | 金属骨架复合管 | 1.名称:PE管道 2.规格:De300 3.连接形式、焊接方法:热熔 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计及规范要求 |  | m | 16.61
2 | 030801001002 | 低压碳钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式、焊接方法:氩电连焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计及规范要求 |  | m | 56.9
3 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1.名称:镀锌钢管管件 2.规格:DN100 3.连接方式:氩电连焊 |  | 个 | 30
4 | 030801001003 | 低压碳钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接形式、焊接方法:氩电连焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计及规范要求 |  | m | 4.95
5 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1.名称:镀锌钢管管件 2.规格:DN80 3.连接方式:氩电连焊 |  | 个 | 2
6 | 030801001004 | 低压碳钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式、焊接方法:氩电连焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计及规范要求 |  | m | 4.62
7 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | 1.名称:镀锌钢管管件 2.规格:DN65 3.连接方式:氩电连焊 |  | 个 | 9
8 | 031001007001 | 复合管 | 1.名称:消防泵房给水管 2.材质、规格:DN70 3.连接形式:丝接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 |  | m | 13.12
9 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:PVC排水塑料管 |  | m | 4.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初等教育学院综合教学楼附属用房-消防泵房工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔学院消防设施改建项目-一标段 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质、规格:De160 3.连接形式:粘接
10 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 1
11 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:消火栓加压泵(含控制箱) 2.型号:XBD6/40-150G/4，Q=40L/S,H=0.8MPa,N=2950r/min,N=45KW |  | 台 | 2
12 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:消火栓稳压泵(含控制箱) 2.型号:XBD5/10-8G/2，Q=7L/S,H=0.53MPa,N=2950r/min,N=15KW |  | 台 | 2
13 | 031006015001 | 水箱 | 1.材质、类型:钢板焊制水箱（安装后除锈刷环氧树脂两遍） 2.型号、规格:V=14000*7000*3500；Vm=14000*7000*3000 |  | 台 | 1
14 | 031006002001 | 稳压罐 | 1.设备名称:稳压罐 2.型号、规格:Vm=F*H=1800*5600 |  | 套 | 1
15 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:手提式灭火器MF/ABC4 |  | 具 | 2
16 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.名称:安全阀 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
17 | 030807003016 | 低压法兰阀门 | 1.名称:安全阀 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
18 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
19 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | 1.名称:防止旋流阀 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
20 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | 1.名称:过滤器 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
21 | 030807003006 | 低压法兰阀门 | 1.名称:过滤器 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初等教育学院综合教学楼附属用房-消防泵房工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔学院消防设施改建项目-一标段 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
22 | 030807003014 | 低压法兰阀门 | 1.名称:过滤器 2.型号、规格:DN70 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
23 | 030807003007 | 低压法兰阀门 | 1.名称:截止阀 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
24 | 031003010001 | 软接头(软管） | 1.名称:橡素软接头 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
25 | 031003010002 | 软接头(软管） | 1.名称:橡素软接头 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
26 | 030807003011 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 6
27 | 030807003008 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
28 | 030807003010 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 8
29 | 030807003009 | 低压法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
30 | 030807003013 | 低压法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN70 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
31 | 030807003012 | 低压法兰阀门 | 1.名称:压力传感器 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
32 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:水表 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 1
33 | 030807003015 | 低压法兰阀门 | 1.名称:浮球阀 2.型号、规格:DN70 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
34 | 030810002001 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称:碳钢平焊法兰 2.型号、规格:DN100 |  | 副 | 19
35 | 030810002002 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称:碳钢平焊法兰 2.型号、规格:DN80 |  | 副 | 13
36 | 030810002003 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称:碳钢平焊法兰 2.型号、规格:DN65 |  | 副 | 11
37 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支吊架制 |  | kg | 64.98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初等教育学院综合教学楼附属用房-消防泵房工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔学院消防设施改建项目-一标段 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
作、安装
38 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工 除轻锈 2.油漆品种:防锈漆两遍、调和漆两遍 |  | kg | 64.98
39 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓系统调试 |  | 点 | 1
分部小计
措施项目
40 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：初等教育学院综合教学楼附属用房-消防泵房工程 |  |  | 标段：呼伦贝尔学院消防设施改建项目-一标段 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：初等教育学院综合教学楼附属用房-消防泵房工程 |  | 标段：呼伦贝尔学院消防设施改建项目-一标段 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 28761.77 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 28761.77 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：初等教育学院综合教学楼附属用房-消防泵房工程 |  | 标段：呼伦贝尔学院消防设施改建项目-一标段 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 |  |  | 元 | 28761.77
合 计 |  |  |  | 28761.77 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：初等教育学院综合教学楼附属用房-消防泵房工程 |  |  | 标段：呼伦贝尔学院消防设施改建项目-一标段 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：初等教育学院综合教学楼附属用房-消防泵房工程 |  |  | 标段：呼伦贝尔学院消防设施改建项目-一标段 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：初等教育学院综合教学楼附属用房-消防泵房工程 |  | 标段：呼伦贝尔学院消防设施改建项目-一标段 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 计日工 |  | 工日 | 2
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：初等教育学院综合教学楼附属用房-消防泵房工程 |  | 标段：呼伦贝尔学院消防设施改建项目-一标段 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：初等教育学院综合教学楼附属用房-消防泵房工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 镀锌钢管DN100 | m
2 | 钢丝网骨架复合管De300 | m
3 | 复合管DN70 | m
4 | 碳钢对焊管件DN100 | 个
5 | 安全阀DN65 | 个 |  |  | 高山 | 河南省高山阀门有限公司赤峰办事处
6 | 安全阀DN100 | 个
7 | 防止旋流阀DN100 | 个
8 | 过滤器DN100 | 个 |  |  | 川安 | 内蒙古彤安消防建材有限公司
9 | 闸阀DN100 | 个
10 | 闸阀DN65 | 个
11 | 压力传感器DN100 | 个
12 | 过滤器DN80 | 个 |  |  | 远大 | 包头市远大阀门有限公司
13 | 闸阀DN80 | 个 |  |  | 远大阀门 | 远大阀门集团有限公司呼和浩特办事处
14 | 止回阀DN80 | 个 |  |  | 远大阀门 | 远大阀门集团有限公司呼和浩特办事处
15 | 碳钢平焊法兰DN100 | 片
16 | 碳钢平焊法兰DN80 | 片
17 | 消火栓加压泵(含控制箱)XBD6/40-150G/4，Q=40L/S,H=0.8MPa,N=2950r/min,N=45KW | 台
18 | 消火栓稳压泵(含控制箱)XBD5/10-8G/2，Q=7L/S,H=0.53MPa,N=2950r/min,N=15KW | 台
19 | 消防水箱安装 水箱总容量294m3以内 | 台
20 | 稳压给水设备 设备重量0.4t以内 | 套
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。