## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汇丰家园消防泵房-泵房管道工程 |  |  |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
消防部分
1 | 030901013002 | 灭火器 | 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC 5 |  | 具 | 6
2 | 030901001064 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN200 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 |  | m | 17.23
3 | 030901001065 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 |  | m | 29.92
4 | 030901001066 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN125 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 |  | m | 38.74
5 | 030901001067 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 |  | m | 14.65
6 | 030901001068 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 |  | m | 0.2
7 | 030901001069 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 |  | m | 4.22
8 | 030901001070 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要 |  | m | 6.89
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汇丰家园消防泵房-泵房管道工程 |  |  |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
求:压力试验、水冲洗
9 | 031002001006 | 管道支架 | 1.材质:管道支架 2.管架形式:防锈漆2遍，调和漆2遍 |  | kg | 76.16
10 | 031002001007 | 抗震支架 | 1.名称：管道抗震支架 |  | 套 | 44
11 | 031003003040 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:安全阀-包括法兰 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 3
12 | 031003003041 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:安全阀-包括法兰 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 1
13 | 031003003042 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:调节阀-包括法兰 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 4
14 | 031003003043 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:对夹式蝶阀-包括法兰 2.材质:球墨铸铁喷涂环氧树脂阀座，包覆密封橡胶 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.设置永久性固定标识 |  | 个 | 3
15 | 031003003044 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:对夹式蝶阀-包括法兰 2.材质:球墨铸铁喷涂环氧树脂阀座，包覆密封橡胶 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:沟槽连接 5.设置永久性固定标识 |  | 个 | 3
16 | 031003003045 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:过滤器-包括法兰 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 1
17 | 031003003046 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:过滤器-包括法兰 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 1
18 | 031003003047 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀-包括法兰 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.设置永久性固定标识 |  | 个 | 1
19 | 031003003048 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:过滤器-包括法兰 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 4
20 | 031003003049 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀-包括法兰 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汇丰家园消防泵房-泵房管道工程 |  |  |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.设置永久性固定标识
21 | 031003003050 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀-包括法兰 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.设置永久性固定标识 |  | 个 | 2
22 | 030601004005 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关 2.规格:4.0L/s时开启 |  | 台 | 1
23 | 031003003051 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:可曲挠橡胶接头-包括法兰 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 1
24 | 031003003052 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:可曲挠橡胶接头-包括法兰 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 1
25 | 031003003053 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:可曲挠橡胶接头-包括法兰 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 4
26 | 030601002008 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.型号:Y-100 0-1.6MPa |  | 台 | 10
27 | 030601002009 | 压力仪表 | 1.名称:压力开关 2.型号:＜0.45MPa时启动 |  | 台 | 4
28 | 031003003054 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀-包括法兰 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:沟槽连接 4.设置永久性固定标识 |  | 个 | 4
29 | 031003003055 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀-包括法兰 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.设置永久性固定标识 |  | 个 | 1
30 | 031003003056 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀-包括法兰 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:法兰连接 4.设置永久性固定标识 |  | 个 | 4
31 | 031003003057 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀-包括法兰 2.材质:球墨铸铁喷涂环氧树脂阀座，包覆密封橡胶 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.设置永久性固定标识 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汇丰家园消防泵房-泵房管道工程 |  |  |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
32 | 031006002005 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:室外消火栓稳压设备 2.XW(L)-II-1.0-20-ADL 3.Q=1.0L/S H=20m N=0.37KW 4.气压罐 SQL800*0.6 配用泵型号：ADL3-5 |  | 套 | 1
33 | 031006015003 | 水箱 | 1.材质、类型:装配式搪瓷钢板消防水池 2.型号、规格:有效容积396m³ 3.包括液位传感器、液位计、及附属的通气管、溢流管等所有依附构件 4.12S-101~104 |  | 台 | 1
34 | 030109001006 | 离心式泵 | 1.名称:室内消火栓泵 2.型号:XBD8.3/25G-G 流量25m³/h 扬程83m 功率37kw 3.一用一备 |  | 台 | 2
35 | 030109001007 | 离心式泵 | 1.名称:室外消火栓泵 2.型号:XBD4.0/30G-FLG 流量30m³/h 扬程40m 功率22kw 3.一用一备 |  | 台 | 2
36 | 030901001071 | 沟槽管件 | 1.名称:90°弯头 2.规格:DN200 3.含卡箍 |  | 个 | 2
37 | 030901001072 | 沟槽管件 | 1.名称:90°弯头 2.规格:DN150 3.含卡箍 |  | 个 | 14
38 | 030901001073 | 沟槽管件 | 1.名称:90°弯头 2.规格:DN100 3.含卡箍 |  | 个 | 11
分部小计
给排水部分
39 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN65 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗、消毒 |  | m | 14.47
40 | 03100100700 | 复合 | 1.安装部位:室内 |  | m | 19.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汇丰家园消防泵房-泵房管道工程 |  |  |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 4 | 管 | 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN20 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗、消毒
41 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:塑料排水管UPVC De160 3.连接形式:粘接 |  | m | 8.31
42 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:塑料排水管UPVC De50 3.连接形式:粘接 |  | m | 1.42
43 | 031003003058 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:100A型角型定水位阀 DN100 |  | 个 | 1
44 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀DN20 2.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
45 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀DN65 2.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
46 | 031003013003 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室内 2.型号、规格:水表DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 组 | 1
47 | 031003013004 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室内 2.型号、规格:水表DN65 3.连接形式:螺纹连接 |  | 组 | 1
48 | 031004014002 | 地漏 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:De100 |  | 个 | 1
49 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:柱式 3.组装形式:冷水 4.附件名称、数量:整套器具，包括上下水配件 |  | 组 | 1
50 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:排水用UPVC De160 4.连接形式:粘接 |  | m | 5
分部小计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汇丰家园消防泵房-泵房管道工程 |  |  |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
51 | 031301017015 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汇丰家园消防泵房-泵房管道工程 |  |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：汇丰家园消防泵房-泵房管道工程 |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：汇丰家园消防泵房-泵房管道工程 |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：汇丰家园消防泵房-泵房管道工程 |  |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 装配式搪瓷钢板消防水池 有效容积396m3 | 个 |  | 1 |  | 173400 | 173400
合计 | [6 empty] | 173400
总合计 | [6 empty] | 173400
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：汇丰家园消防泵房-泵房管道工程 |  |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：汇丰家园消防泵房-泵房管道工程 |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：汇丰家园消防泵房-泵房管道工程 |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13