## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力C区地下车库-消火栓灭火工程 |  |  |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 |  | m | 4.97
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 |  | m | 211.64
3 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 |  | m | 42.91
4 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:管道支架 2.管架形式:防锈漆2遍，调和漆2遍 |  | kg | 135.49
5 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:对夹式蝶阀-包括法兰 2.材质:球墨铸铁喷涂环氧树脂阀座，包覆密封橡胶 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.设置永久性固定标识 |  | 个 | 9
6 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀-包括法兰 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.设置永久性固定标识 |  | 个 | 3
7 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:对夹式蝶阀-包括法兰 2.材质:球墨铸铁喷涂环氧树脂阀座，包覆密封橡胶 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.设置永久性固定标识 |  | 个 | 2
8 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀-包括法兰 2.材质:球墨铸铁喷涂环氧树脂阀座，包覆密封橡 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力C区地下车库-消火栓灭火工程 |  |  |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
胶 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.设置永久性固定标识
9 | 031003008002 | 除污器(过滤器） | 1.材质:Y型过滤器-包括法兰 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 |  | 组 | 2
10 | 030601004002 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关 2.规格:4.0L/s时开启 |  | 台 | 1
11 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:可曲挠橡胶接头-包括法兰 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 2
12 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.型号:Y-100 0-1.6MPa |  | 台 | 2
13 | 030601002004 | 压力仪表 | 1.名称:压力开关 2.型号:＜0.45MPa时启动 |  | 台 | 1
14 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:DN65 3.附件材质、规格:丙型组合式消防柜1800*700*240，箱体厚度60mm,箱内配有 DN65消火栓1个，植筋19直流水枪一支，DN65*25m麻质衬胶水龙带一条，消防软管键盘30米一条，柜体尺寸1800*700*240 4.15S202-P48 |  | 套 | 5
15 | 030901010002 | 室内试验消火栓 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:DN65 3.附件材质、规格:丙型组合式消防柜1800*700*240，箱体厚度60mm,箱内配有 DN65消火栓1个，植筋19直流水枪一支，DN65*25m麻质衬胶水龙带一条，消防软管键盘30米一条，柜体尺寸1800*700*240 4.实验用消火栓 |  | 套 | 1
16 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.消火栓系统调试 |  | 点 | 6
17 | 031006015001 | 水箱 | 1.材质、类型:不锈钢板 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力C区地下车库-消火栓灭火工程 |  |  |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
给水箱 2.型号、规格:3*3*2； 3.有效容积:12m3
18 | 031006002001 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:增压稳压装置 2.型号、规格:稳压设备型号：XW（L）-I-1.0-20-ADL；立式隔膜式气压水罐：SQL800*0.6,总容积900L，调节容积150L；配用水泵：ADL3-5 Q=1.0L/S H=20m N=0.37Kw；运行压力：P0=0.16MPa Ps1=0.18MPa Ps2=0.22MPa；设备运行重量1462kg |  | 套 | 1
19 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:室内消火栓泵 2.型号:XBD7/10-80-250AL 18.5KW 3.一用一备 |  | 台 | 2
20 | 030109001003 | 离心式泵 | 1.名称:潜水排污泵 2.型号:JYWQ80-40-15-1600-4 4KW 3.一用一备 |  | 台 | 2
21 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 2
22 | 030601002005 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.型号:Y-100 0-1.6MPa |  | 台 | 2
23 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀-包括法兰 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 2
24 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀-包括法兰 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 2
25 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:可曲挠橡胶接头-包括法兰 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 2
26 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力C区地下车库-消火栓灭火工程 |  |  |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
27 | 030601004003 | 流量仪表 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN65 |  | 台 | 1
28 | 031003003017 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:试水阀-包括法兰 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 2
29 | 031003003018 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:对夹式蝶阀-包括法兰 2.材质:球墨铸铁喷涂环氧树脂阀座，包覆密封橡胶 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:沟槽连接 5.设置永久性固定标识 |  | 个 | 5
30 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:地上 2.型号、规格:地上式100 |  | 套 | 1
31 | 030901001037 | 沟槽管件 | 1.名称:90°弯头 2.规格:DN150 3.含卡箍 |  | 个 | 8
32 | 030901001038 | 沟槽管件 | 1.名称:90°弯头 2.规格:DN100 3.含卡箍 |  | 个 | 48
33 | 030901001039 | 沟槽管件 | 1.名称:90°弯头 2.规格:DN65 3.含卡箍 |  | 个 | 21
34 | 030901001040 | 沟槽管件 | 1.名称:大小头 2.规格:DN150*100 3.含卡箍 |  | 个 | 2
35 | 030901001041 | 沟槽管件 | 1.名称:大小头 2.规格:DN100*65 3.含卡箍 |  | 个 | 6
36 | 030901001042 | 沟槽管件 | 1.名称:三通 2.规格:DN100*100*65 3.含卡箍 |  | 个 | 18
37 | 030901001043 | 沟槽管件 | 1.名称:正三通 2.规格:DN100*100*100 |  | 个 | 7
38 | 030901001044 | 沟槽管件 | 1.名称:正四通 2.规格:DN100*100*100*100 |  | 个 | 2
分部小计
措施项目
39 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力C区地下车库-消火栓灭火工程 |  |  |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电力C区地下车库-消火栓灭火工程 |  |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电力C区地下车库-消火栓灭火工程 |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电力C区地下车库-消火栓灭火工程 |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电力C区地下车库-消火栓灭火工程 |  |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电力C区地下车库-消火栓灭火工程 |  |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：电力C区地下车库-消火栓灭火工程 |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电力C区地下车库-消火栓灭火工程 |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13