## 新增硬件
血液透析室建设及设备购置项目（信息系统化系统工程）技术要求（参数）及分项预算清单（附件一）
设备名称 |  | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 合计（万元）
挂号缴费自助机 | 挂号缴费自助机 | 1、≥32寸触摸一体屏；主机配置不低于：i5处理器，主频双核2.6GHz，内存4G，硬盘固态512G 2、激光打印机：纸仓容量250页 3、扩展纸仓：500页 4、条码阅读器：二维码/一维条码 5、金属键盘 6、身份证阅读器 ▲7、能够适配院内系统，与院内原有系统对接 8、提供热敏打印机 9、提供医保卡读卡器 | 4 | 台 | 3 | 12
模块化机房及设备 | 机房装修总体要求 | 1、本次采购密闭通道，由1台列头柜、2台行间空调、17面IT机柜及相关密闭组件组成。 2、整体外观：通道内的配电柜、机柜、行间空调等设备颜色、尺寸、风格应协调一致。 3、双开旋转门：适配单排通道宽度1200mm。通道门为丝印全自动双开滑动门，在开端门时不影响正常操作微模块操作屏，适配1200mm宽通道。 4、通道内信号灯、开关、测量显示装置应考虑安装及维护便利性，合理布局。通道内结构件排列合理、整齐，线缆颜色和截面合理、布放平整，接插件牢固，进出线符合工程需要，标牌、标记应平整清晰。 5、天窗：标配LED照明灯具，具备消防联动自动翻转功能，翻转天窗由电磁锁控制，天窗玻璃面积占比>80%；天窗透光率>90%；天窗翻转角度>85°。 6、布线桥架：每个机柜应配有强弱电独立走线槽，支持去工程化安装，并能以机柜为单位进行扩展。 7、一体化微模块整体需通过8级、9级抗震测试（IT机柜配重500kg条件下）。 8、具有动力环境监控功能，对机房动力配电系统、环境系统、视频系统、门禁系统进行监控。 9、针对配电系统、UPS电源、空调、消防系统等的运行状态、温度、湿度、供电的电压、电流、频率、配电系统的开关状态、测漏系统等进行实时监控并记录历史数据，实现对机房遥测、遥信、遥控、遥调的管理功能。 10、监控系统支持B/S和C/S 2种架构，支持主流网页浏览和软件客户端浏览， 采用主流操作系统。
| 机房装修 | 机房建筑面积：100㎡（如出现差异，以现场实际需求为准） 1、地面：地面防尘处理涂料应具备耐候性和耐粘污性强、防尘能力佳，附着力佳、无味无毒、水性环保、防水透汽、防霉抗碱；地板选用全钢外壳结构600mm*600mm*45mm，集中荷载：不小于300kg，均布荷载：不小于1200kg/SPCC/填充：国家A级防火材料、踢脚线规范整齐，厚薄均匀，表面平整，板型挺直。 2、顶面：顶面防尘处理，涂料应具备耐候性和耐粘污性强、防尘能力佳，附着力佳、无味无毒、水性环保、防水透汽、防霉抗碱；吊顶材料选用微孔铝板600*600mm，防火性能好。 3、墙面：彩钢板1200*3000*0.6mm，表面为热熔镀锌钢板基材，厚度不小于0.6mm，板两边采用U型边槽；背衬材料 12㎜防火石膏板；（如出现差异，以现场实际需求为准） 4、新风：可实现为机房提供稳定、清洁的新鲜空气、新风机风量不小于1200m³/h； 5、消防：立柜式无管网七氟丙烷灭火系统，含柜式灭火装置、灭火剂、控制主机、喷洒指示、声光报警、烟感、温湿度等各类报警装置等； 6、门禁：包括门禁管理软件，门禁主机，门禁控制器，门禁电源，闭门器，读卡器，出门按钮，门禁卡等，支持指纹识别，密码，刷卡等多重识别； 7、防雷接地：接地包含接地电缆、综合接地线、机柜接地线、接地紫铜排、地板接地铜箔、绝缘端子、等电位接地箱等； 8、机房监控：4台≥400万像素半球网络摄像机，支持POE/1台8路NVR/录像存储时间不小于30天/1台8口POE交换机信号回传至监控室。 | 1 | 项 | 20 | 20
| 机柜 | 1、材质：采用冷轧钢板。 2、工艺：采用拼装式冷轧钣结构设计，金属件前处理均采用磷化处理，外表面涂层采用先进的静电喷粉烤漆工艺，付着牢固，防氧化，耐酸碱，表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底，保证长期使用不锈蚀。 3、机柜配载>2500Kg静置48H，卸荷后，目测柜体无损坏或永久变形。 4、机柜门的开启角度应>140°。 5、机柜前后门开孔率均需>65%。 6、颜色：根据实际需求。 7、尺寸：600mm宽；42U高；1200mm深，机柜内部设备的有效安装深度不小于750mm。 8、机柜配套：侧门8块，侧门组件带包材。 9、托放设备：17对.承载50kg设备,适用1100mm，1200mm深的服务器机柜。 10、PDU设备：铝合金外壳单路32A输入/10A国标12口 16A国标4口输出 (A路17PCS，B路17PCS,带接线盒,带指示灯,带防脱,机柜后门垂直俩侧安装) | 17 | 台 | 2.0418 | 34.7106
| 精密空调 | 1、封闭冷通道内采用2套≥40KW以上冷量的恒温恒湿行间精密空调（含室内机、室外机、低温组件等）。 2、入列精密空调尺寸和颜色、风格应与冷通道内机柜保持一致； 3、空调风量≥8000立方米/小时，显热比≥0.9；蒸发器采用内螺纹紫铜管亲水开窗铝箔结构，增强蒸发换热效率和亲水性，不接受微通道结构 4、加热量≥5KW，加湿量≥2.5kg/H 5、冷媒采用 R410A 绿色环保制冷剂； 6、精密空调系统主要器件采用电子膨胀阀，EC风机；为快速响应制冷需求变化，精准确保制冷剂流量，须配置节能高效电子膨胀阀 7、送风方式采用水平送风模式； 8、过滤系统应达到G4标准。 9、精密空调需通过中国节能产品认证并提供相应证书。 | 2 | 套 | 12.7759 | 25.5518
| 不间断电源 | 1、不间断电源主机采用模块化在线式UPS，模块功率≥30KVA，配置≥3台模块。 2、不间断电源主机安装于通道列头柜内。散热风扇采用容错设计，要求在单个故障情况下仍可带载50%，在两个故障情况下仍可带载30%，具有模块休眠功能。具有Power Walk In功能，减少系统的启动电流对输入端的冲击。 3、输入电压范围AC380V±15%，输入频率范围50Hz±10%，满载时输入功率因数≥99%。 4、旁路输入电压范围±15%可调；同步跟踪范围±10%。 5、直流电压可调节范围360VDC-600VDC。 6、输出电压精确度AC380V±1%；输出频率范围50Hz±0.1%，输出功率因数为1。 7、系统效率： 100%负载、50%负载、30%负载时均>96%。 8、过载能力125%负载持续10分钟。 9、UPS主机采用集中旁路，具有主路、旁路、维修和输出开关。 10、散热风扇采用容错设计，要求在单个故障情况下仍可带载50%，在两个故障情况下仍可带载30% 11、具有节能和停机保护功能。 12、具有缓置开关功能。 | 1 | 套 | 25.2713 | 25.2713
| 蓄电池 | 1、配置128块12V200AH铅酸蓄电池及配套，采用电池柜/架安装，配套开关、线缆等材料； 2、外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹，标识清晰； 3、结构要求：正负极端子有明显标志，便于链接； 4、气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 5、大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常； 6、容量保存率：静置28天后，其容量保持率≥96%； 7、密封反应效率：≥98%； 8、耐过充电能力：完全充电后电池以0.3I10A连续充电160小时，无变形，无漏液； 9、防爆性能：充电过程中，遇到明火，内部不引爆，不引燃； 10、封口剂性能：环境温度在-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象； 11、过度放电恢复能力：过度放电后容量恢复值≥97%； 12、容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤3%； 13、蓄电池内阻：≤3mΩ，同组蓄电池内阻偏差≤8%； 14、蓄电池具有防止漏液、防止热失控的安全防护设计及措施。 | 128 | 块 | 0.2395 | 30.656
| 冷通道环控系统 | 1、实现对冷通道内的动力环境进行监控，包括动力系统：主要含油机、UPS、列头柜等；环境系统：主要含精密空调、温湿度、漏水检测等；安防系统：主要含指纹读卡器门禁系统、视频系统等：烟感、天窗控制器等。 2、具备多种报警方式，包括声光、短信等。 3、监控系统对以上所有子系统的运行参数、实时状态、告警信息和配置信息进行统一管理，≥21寸触摸显示屏，实现本地模块的实时监控、状态浏览、告警管理、系统配置等功能；预留标准北向接口。 4、硬件要求： 环境系统1套：要求配置4G全网通短信报警模块、声光告警模块，温湿度传感器2个、烟雾传感器2个、漏水检测报警器2个。 视频系统1套：要求配置4路硬盘录像机1台（配置≥4TB硬盘）、红外半球式网络摄像机2台（≥200万像素）。 门禁系统2套：要求配置支持指纹、密码、ID卡认证、集成读卡器和门禁控制器功能。 | 1 | 套 | 13.0503 | 13.0503
| 精密配电柜 | 1、配电列头柜符合国家及行业相关标准； 2、柜内开关采用容量大于80A采用塑壳断路器，容量小于80A采用微型断路器。 3、配电列头柜尺寸及颜色与机柜一致，柜体防护等级不低于IP20； 4、操作界面≥7寸液晶触摸屏。 5、配置相应线缆、断路器等。 | 1 | 台 | 15.36 | 15.36
容灾设备 | 容灾设备 | 1、 管理平台：备份系统的管理平台支持B/S架构，通过浏览器访问备份平台可对备份相关功能进行管理； 2、 简化运维：通过现有虚拟化平台进行备份任务和策略的下发，并且收集备份系统的告警信息到虚拟化进行统一展示，同时可设置备份系统的告警信息以短信/邮件形式发送给用户，实现现有虚拟化与备份平台统一管理。 3、模拟备份：提供文件模拟备份和数据库模拟备份功能，不需要通过执行备份任务来获取到备份目标的文件数量和数据大小等信息，以便更合理地规划备份策略。 4、数据库复制：提供数据库事务级的实时复制功能，通过同步日志技术实现生产端和备份端的事务级数据一致性，可通过一键切换进行数据库接管，支持Oracle/Oracle RAC、MySQL、SQL Server、IBM DB2、PostgreSQL、Redis等主流数据库。 5、细粒度恢复：支持对现有虚拟化平台虚拟机文件细粒度的恢复，在恢复时可指定虚拟机中的某个文件夹或文件，实现快速恢复。 6、本次提供备份、数据库同步、数据库复制、CDP统一容量授权152TB，CDP不限制物理机/虚拟机个数、数据库复制不限制实例个数，包含产品全功能授权。 7、提供现场部署服务、提供CDP、CDM、虚拟带库、数据库复制现场部署服务 8、硬件规格： CPU主频≥2.0Ghz，核数≥40核；内存≥256G DDR5 4800；系统盘≥2*1.2T SAS，数据盘≥15*12TB ；网络万兆光接口≥2个 万兆光模块≥4个，配置安全面板、挂耳、导轨、理线架 9、 配置60块 3.5 LFF硬盘插槽，支持8块 2.5SFF硬盘插槽 10、配置4块2000W交流电源模块 11、配置带外管理口，配置基于Web界面的用户接口、IPMI接口、Redfish、SNMP、RESTful接口。配置用于登录远程控制台，通过远程控制台，可以远程连接到服务器完成配置管理服务器、安装操作系统等操作。支持KVM、H5 KVM和VNC三种类型的远程控制台。 12、支持服务器批量管理。出厂内置全部功能，不需要独立付费，提供服务器硬件管理平台。 13、需兼容现有虚拟化管理系统软件，能够加入现有虚拟化集群形成统一的计算资源池、内存资源池，统一由虚拟化平台调度、分配。并提供虚拟化接入服务。（需现场查看） ★14、三年整机质保，全功能授权，质保后进行一次升级 15、万兆交换机：3套，交换容量≥2.5Tbps；端口要求≥24个万兆SFP+口（含所需光模块），配置双机虚拟化模块；支持多虚一、纵向虚拟化、支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等三层路由协议。 16、固态盘：4块，3.84T SATA SSD服务器硬盘。 17、内存：16块，64G DDR43200。 | 1 | 套 | 180 | 180
楼层交换机 | 楼层交换机 | 1、≥48个10/100/1000BASE-T电口, 2、≥4个1000BASE-X SFP端口, 3、支持AC 交换容量：≥330Gbps/3.30Tbps 4、包转发率：≥144/126Mpps 路由协议： 5、支持IPv4/IPv6静态路由 6、支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3 7、二层环网协议：支持STP/RSTP/MSTP协议 8、支持STP Root Protection 9、支持RRPP 10、满配光模块 | 26 | 台 | 0.4 | 10.4
物联网 | 高密AP | 1、采用三射频设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2、固化接口数≥2个，其中1个2.5G电口，1个千兆电口； 3、整机协商速率≥5.375Gbps； 4、内置蓝牙5.1/RFID/Zigbee； 5、支持应用加速和双WiFi，在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升； 6、可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度。 7、为保证设备高度兼容性，方便统一管理，要求与无线控制器同品牌。 | 30 | 台 | 0.198 | 5.94
| 吸顶AP | 1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2、整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G； 3、固化接口数≥6个，包括1个1G光口，5个千兆电口； 4、支持链式物联网扩展能力，最大支持5个BLE、RFID、ZigBee等全制式物联网扩展 5、支持壁挂、吸顶和面板安装方式； 6、在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升； 7、可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度 8、为保证设备高度兼容性，方便统一管理，要求与无线控制器同品牌。 | 200 | 台 | 0.145 | 29
| 面板AP | 1.采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2.整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4Gbps，2.4G射频速率≥0.575Gbps； 3.≥1个2.5Gbps光口；≥5个10/100/1000Mbps电口； 4.内置BLE5.1 5.使用WIFI6终端接入测试，接入5GHz频段，在80MHz频宽下，单用户极限性能可达到950Mbps以上。 | 300 | 台 | 0.1326 | 39.78
| POE交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps； 2、固化千兆电口≥24个，千兆光口≥4个； 3、POE供电端口≥24个，支持POE+，整机最大POE供电功率≥248W； 4、支持基于端口的VLAN，基于协议的VLAN，基于MAC的VLAN，支持最大VLAN数≥4096； 5、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击； 6、支持虚拟化堆叠功能，最大堆叠台数≥9台； 7、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng； 8、支持快速环网保护协议，环网故障恢复时间≤50ms； 9、专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力； 10、支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换； | 50 | 台 | 0.6 | 30
| 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)。（注：招标数量为最低供货标准，最终实际发生数以项目实际需求为准。） | 100 | 个 | 0.024 | 2.4
| 汇聚交换机 | 1、 交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥660Mpps、 2、固化千兆光口≥28个、Combo口≥4个，万兆光口≥8个、双模块化电源、双模块化风扇； 3、 扩展槽≥1个，支持防火墙插卡等； 4、采用专业的内置防雷技术，支持业界领先的10KV业务端口防雷能力 ； 5、支持智能网络质量分析功能，支持丢包测量，可测量正向、反向以及双向的丢包情况，可快速测量网络性能； 6、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； 7、支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换； 8、支持虚拟化技术，把多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备。 ▲9、内置图形化网管软件功能，支持对网络设备的统一管理，实现命令的批量下发、拓扑展示等运维功能， | 5 | 台 | 2.0728 | 10.364
| 光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)。（注：招标数量为最低供货标准，最终实际发生数以项目实际需求为准。） | 20 | 个 | 0.086 | 1.72
| 网管平台 | 1、 网络设备资源管理：支持SNMP v1、v2c、v3协议管理设备；支持H3C/HUAWEI/3COM/CISCO/HP设备的批量配置和软件管理，包括的软件版本和软件库中最新可用的软件，更新设备的软件。 2、支持视图定制、切换：平台提供有网络基础管理视图、分级管理视图、快捷业务视图、桌面视图。视图切换方便。极大提高菜单易用性。创建操作员时可以指定有权限的视图和默认登录视图。 3、权限控制: 可基于用户角色、接入位置、接入终端类型等情境，向联动设备下发事先配置的接入控制策略，按用户不同的情境场景控制用户的网络使用行为；支持一用户多策略授权，从同一地点可获取不同的接入权限，实现内外网隔离场景。 4、在线用户管理：可以在线查看用户状态、连接的网络设备信息以及具体的接入位置信息，对非法用户可以执行发送消息、在线检查、强制下线、关闭端口等操作，支持对离线用户下发消息，支持远程协助，为防止虚假应标，需提供相关软件功能截图或第三方权威认证报告； 5、用户管理与拓扑融合：能够提供接入用户网络拓扑，在拓扑上实现在线用户查询、强制下线、下发消息等功能，便于用户的管理。 6、NTA组件：支持网络管理平台实现设备管理与流量分析联动，如通过点击拓扑某链路可查看该链路的关键应用流量分布、关键用户流量使用等； 7、合规检查：通过关联合规策略和待检查的设备，迅速检查出违反合规策略的设备。检查的结果将通过丰富的表现形式进行展现，同时提供了修复功能，可以及时解决在网络环境中出现的配置、安全问题。 8、周期性报表机制：支持天报表、周报表、月报表、季度报表、半年报表、年报表。可以设定周期性报表的开始时间、失效时间。可以将自身的组织名称和Logo融入到发布的报表中，可以定时生成后Email到指定邮箱。 ★9、功能授权：此次配置≥100个网管授权，≥530个终端接入授权； | 1 | 台 | 8.918 | 8.918
| 平台服务器 | 1、标准机架式服务器，高度≥2U； 2、配置≥2颗Intel至强可扩展系列处理器，单颗CPU≥12核，主频≥2.1 GHz； 3、配置≥24个内存插槽，≥2个32GB 3200MHz DDR4内存模块； 4、配置≥8个SFF热插拔硬盘槽位，≥2个2.4T SAS 10K 硬盘； 5、配置≥1个标准PCIe槽位阵列卡，支持RAID0/1/5； ▲6、支持≥15个PCIE4.0速率插槽（包含14个PCIe4.0标准插槽和1个OCP3.0插槽），支持4块双宽GPU卡或14块单宽GPU卡； 7、配置≥4个千兆电口； 8、配置≥2个800W铂金版热插拔冗余电源，支持1+1冗余，支持热插拔冗余风扇； 9、配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶； ▲10、支持OTP(One Time Password一次性密码)方案的双因素认证方案。 11、支持安全机箱，TCM/TPM安全模块，双因素认证； 12、管理软件联合管理支持对周边伙伴设备的直接管理。 | 1 | 台 | 4.961 | 4.961
| 内网AC控制器 | 1、管理AP数：支持常规AP最大数量≥768； 2、转发性能：集中转发性能≥20Gbps； 3、端口类型：要求所投产品提供8个千兆电口，8个千兆光口； 4、电源：为了满足设备的稳定性，要求所投产品支持双电源冗余供电； 5、组网能力：支持标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，AP与控制器之间能够支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理； 6、认证加密：支持MAC 地址认证、802.1x认证、Portal认证、MAC+Portal混合认证； 7、无线漫游：支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游； ▲8、支持雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信。 ▲9、无线网络优化：支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏。 10、配置2个千兆模块，冗余电源； ★11、配置768个无线管理授权。 | 1 | 台 | 19.987 | 19.987
| 外网AC控制器 | 1、管理AP数：支持常规AP最大数量≥768； 2、转发性能：集中转发性能≥20Gbps； 3、端口类型：要求所投产品提供8个千兆电口，8个千兆光口； 4、电源：为了满足设备的稳定性，要求所投产品支持双电源冗余供电； 5、组网能力：支持标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，AP与控制器之间能够支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理； 6、认证加密：支持MAC 地址认证、802.1x认证、Portal认证、MAC+Portal混合认证； 7、无线漫游：支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游； 8、支持雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信。 9、无线网络优化：支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务。 10、配置2个千兆模块，冗余电源 | 1 | 台 | 6.61 | 6.61
| 光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC)。（注：招标数量为最低供货标准，最终实际发生数以项目实际需求为准。） | 4 | 个 | 0.068 | 0.272
| 接入交换机 | 1、性能：整机交换容量 ≥336Gbps；转发性能 ≥126Mpps 2、端口：≥48个千兆电，≥4个千兆SFP 3、支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3 4、交换机支持最大堆叠台数≥9，提供官网截图证明 5.管理方式：支持Telnet远程配置，支持网管系统管理，支持SNMP，支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录。 | 26 | 台 | 0.45 | 11.7
| 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)。（注：招标数量为最低供货标准，最终实际发生数以项目实际需求为准。） | 52 | 个 | 0.024 | 1.248
| 网线 | 超6类国标网线。（注：招标数量为最低供货标准，最终实际发生数以项目实际需求为准。） | 45000 | 米 | 0.00038 | 17.1
超融合扩容及设备 | 超融合平台 | 1、支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：CPU调度优先级、CPU个数、内存大小、I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、tools自动升级等。 2、支持当虚拟机的CPU、内存利用率超过设置的阈值时，在虚拟机操作系统本身支持资源热添加的前提下，系统将自动为该虚拟机增加相应的CPU和内存资源，无需人工干预。 3、提供虚拟机回收站功能，统一管理被删除的虚拟机，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除，支持批量销毁或还原虚拟机。 虚拟化管理平台支持内置在线迁移 ▲4、虚拟化软件内置备份模块，无需单独安装备份软件即可实现虚拟机全量、增量、差异备份功能，备份时对业务运行无影响，支持按时间（按天、按周、按月）设置自动化备份策略，备份策略可细化到分钟级 5、支持配合负载均衡设备根据业务的负载情况实现业务系统虚拟机的动态扩展和回收，能够根据虚拟机相关参数动态的克隆虚拟机或删除虚拟机，满足业务突发流量响应需求，实现资源的随需而动。 6、支持当虚拟机的CPU、内存利用率超过设置的阈值时，在虚拟机操作系统本身支持资源热添加的前提下，系统将自动为该虚拟机增加相应的CPU和内存资源，无需人工干预。 7、支持VGPU热迁移功能，保障VGPU虚拟机热迁移过程中业务连续性。 8、冗余策略灵活要求：一组硬盘池（组）可以同时支持2副本和3副本策略，最大限度地利用磁盘容量，不需要用额外的磁盘组来承载两种不同策略。 ▲9、纠删码部署 数据平衡要求：要求数据落盘的时候就自动平衡，不允许延迟平衡或者另外选择平衡时间和策略。 磁盘或者节点故障之后无需人工干预，数据在集群内硬盘的剩余空间中自动重构，非在热备盘中重构，提高重构效率。每T数据重构时间不大于30min。三节点纠删码分布式部署情况下要支持重建。 10、整集群CPU：≥2.4GHz/288核。单节点≥内存≥1152GB DDR5，≥1块SAS阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60，断电保护模块，≥2*960G ≥2*3.84T Nvme SSD ≥8个万兆以太网光口，≥8块20T SATA，≥5块7.68T SSD，≥2个2000W冗余电源 机架式；配置安全面板、导轨。 ▲11、2U机架式服务器，最多提供≥14个标准PCIE4.0插槽，可配置≥支持4块双宽GPU卡或14块单宽GPU卡； ★12、配置所需的超融合授权、存储虚拟化授权、超融合虚拟化授权、网络虚拟化授权； | 1 | 套 | 61.5 | 61.5
| 超融合软件 | 原有4台服务器超融合建设 1、支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：CPU调度优先级、CPU个数、内存大小、I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、tools自动升级等。 2、支持当虚拟机的CPU、内存利用率超过设置的阈值时，在虚拟机操作系统本身支持资源热添加的前提下，系统将自动为该虚拟机增加相应的CPU和内存资源，无需人工干预。 提供虚拟机回收站功能，统一管理被删除的虚拟机，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除，支持批量销毁或还原虚拟机。虚拟化管理平台支持内置在线迁移 ▲3、虚拟化软件内置备份模块，无需单独安装备份软件即可实现虚拟机全量、增量、差异备份功能，备份时对业务运行无影响，支持按时间（按天、按周、按月）设置自动化备份策略，备份策略可细化到分钟级 支持配合负载均衡设备根据业务的负载情况实现业务系统虚拟机的动态扩展和回收，能够根据虚拟机相关参数动态的克隆虚拟机或删除虚拟机，满足业务突发流量响应需求，实现资源的随需而动。 4、支持当虚拟机的CPU、内存利用率超过设置的阈值时，在虚拟机操作系统本身支持资源热添加的前提下，系统将自动为该虚拟机增加相应的CPU和内存资源，无需人工干预。 5、支持VGPU热迁移功能，保障VGPU虚拟机热迁移过程中业务连续性 6、冗余策略灵活要求：一组硬盘池（组）可以同时支持2副本和3副本策略，最大限度地利用磁盘容量，不需要用额外的磁盘组来承载两种不同策略，避免客户业务的中断。 7、数据平衡要求：要求数据落盘的时候就自动平衡，不允许延迟平衡或者另外选择平衡时间和策略。 ▲8、支持纠删码部署 磁盘或者节点故障之后无需人工干预，数据在集群内硬盘的剩余空间中自动重构，非在热备盘中重构，提高重构效率。每T数据重构时间不大于30min。3节点纠删码分布式部署情况下要支持重建。 ★9、配置所需的超融合授权、存储虚拟化授权、超融合虚拟化授权、网络虚拟化授权； | 1 | 套 | 18.5 | 18.5
（附件一）分项预算合计金额（万元） | [5 empty] | 637
备注：1、投标分项报价均不许超分项预算金额否则视为无效投标。 2、投标总报价不许超总预算金额否则视为无效投标。 3、标记“★”的参数为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，若负偏离或未响应或者不满足则视为无效投标。标记“▲”的参数为允许负偏离的参数，若负偏离或未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。