焚烧系统及烟气净化系统参数

|  | 处理规模 | 9.8 | t/d | 1 | 符合《GBI8485-2014》标准的设计要求，烟气达标排放，执行村镇生活垃圾分散式焚烧设施建设运行技术导则。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电力系统 |  |  |  |  |
| 1 | 组合式变电站 | 满足焚烧设备应急需求 | 台 | 1 |  |
| 2 | 发电机 | 满足焚烧设备应急需求 | 台 | 1 | 备用电源 |
| 二 | 监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 厂区监控系统 | 红外线高清摄像头，高清显示器 | 套 | 1 | 实时监测厂区生活、生产情况 |
| 2 | 垃圾处理车间监控系统 | 红外线高清摄像头，高清显示器 | 套 | 1 |  |
| 三 | 建筑及构筑物 |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾处理车间 | 400㎡；钢构结构 | 座 | 1 |  |
| 2 | 配电室 | 砖混结构； | 座 | 1 |  |
| 3 | 发电机组室 | 砖混结构； | 座 | 1 |  |
| 四 | 垃圾处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 一燃室 | 型号：SHL-10 处理量：10t/d 外观尺寸：≥φ1800mm 焚烧炉使用寿命：10 年 焚烧炉材质：内衬莫来石耐火浇注料，中间硅酸铝纤维毯隔热，外壳Q235/B 钢板，不锈钢抓钉 | 台 | 1 | 点火完成后无需助燃燃料，运行温度500-750℃，负压运行，在缺氧或无氧状态下工作。2.焚烧炉本体是由耐火材料、保温材料、绝热材料砌筑在炉体内部腔体炉本体以高温耐火材料做衬，外层是保温材料外表用钢板作保护层。3.焚烧残渣灼减率≦5% |
| 2 | 二次燃烧室 | 外形尺寸：≥φ900mm 二燃室材质：内衬莫来石耐火浇注料，Q235/B 钢板，不锈钢抓钉。 | 台 | 1 | 1.二燃室设置二次供风装置，有充足的滞留时间。2.运行温度：850℃-1200℃ |
| 3 | 补氧风机 | 流量：≥1500m³/h | 台 | 1 | 变频调整控制 |
| 4 | 一次点火燃烧器 | 燃烧器功率：≥10万大卡≥0.13kw | 台 | 1 |  |
| 5 | 二次点火燃烧器 | 燃烧器功率：≥10万大卡≥0.13kw | 台 | 1 |  |
| 6 | 燃料储存箱 | 200L，碳钢，液位显示。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 降温脱酸塔 | 尺寸：≥φ1200mm 材质：304不锈钢 | 台 | 1 | 1.烟气从高温降至200℃以内的滞留时间不应大于1.0s。2.采用制备混合碱溶液降温，去除酸性气体。3.塔内无焦油物产生。 |
| 8 | 碱液制备装置 | 碱液搅拌储存器1套 |  |  |  |
| 9 | 换热器 | 碳钢防腐结构、ND钢 | 台 | 1 |  |
| 10 | 烟气混反应塔 | 尺寸：≥φ1000mm 材质：304不锈钢 | 套 | 1 | 反应塔内活性炭粉末与烟气充分混合，烟气中的重金属、二噁英等颗粒通过拦截、碰撞和吸附作用被活性炭捕集。 |
| 11 | 活性炭粉末喷射器系统 | 文丘里喷射器，变频风机，变频螺旋给料机:变频控制器 | 套 | 1 | 变频控制，精准给料 |
| 12 | 重力离心除尘系统 | 尺寸：≥φ900mm 材质：碳钢防腐 | 台 | 1 | 用于捕集5-15微米以上的颗粒；除尘效率可达85%以上 |
| 13 | 干式除尘系统或湿式除尘系统 | 尺寸：≥2500*2100*4500mm 长*宽*高 材质：碳钢防腐、保温层 | 台 | 1 | 粉尘去除率90%以上。 |
| 14 | 钢架及检修平台 | 碳钢防腐 | 套 | 1 |  |
| 15 | 管道、阀门及仪表 | 系统配套 | 套 | 1 |  |
| 16 | 引风系统 | 风量：≥10000m³/h | 台 | 1 | - 1.耐温180℃ - 2.变频调速控制，节约能耗 |
| 17 | 排气筒 | 尺寸：≥φ400×15000mm 材质：镀锌防腐 | 套 | 1 |  |
| 18 | 渗滤液处理 | 流量:l*/h,扬程 50m; | 台 | 1 | 定量回喷至一次高温投降化室内进行无害化处理 |
| 19 | 喷射器 | 310S喷枪，输送管路、阀门; | 套 | 1 |  |
| 20 | 多功能控制柜 | 温度显示，自动报警，联锁控制，一键停机:含设备动力电缆、控制电缆、桥架、保护管 | 台 | 1 | - 采用集中控制，其中部分设备在现场控制。所有设备手动操作控制功能，可对整个重要环节监视、报警，提高了系统控制的可靠性。2.全套设备和单台设备的起停控制以及保护回路、报警及 - 操作面板等 |
| 21 | 在线监测 | PM2.5/PM10、一氧化碳(CO)、二氧化硫(S02)、氮氧化物(NOx)、氯化氢(HCL) | 套 | 1 | 实时检测排放烟气 ，确保达标排放。 |