## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下车库内给水、消火栓管道重新做电伴热及保温 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
拆除
1 | 011612001001 | 保温层拆除 | 1.名称:保温及保护层拆除 |  | m3 | 21.39
2 | 011612001002 | 电伴热带拆除 | 1.名称:电伴热带拆除 |  | m | 2240
分部小计
新做
3 | 030609005001 | 管缆 | 1.名称:低温型消防管道专用电热带 2.规格:DXW-P-H-14发热电缆 25w/m 3.材质:阻燃型 |  | m | 2240
4 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级高品质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:40mm 3.管道规格:管道DN125以下 4.材料密度:65~85kg/m3，导热系数≤0.038w/m.℃ |  | m3 | 16.84
5 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级高品质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:40mm 3.管道规格:管道DN80以下 4.材料密度:65~85kg/m3，导热系数≤0.038w/m.℃ |  | m3 | 1.06
6 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级高品质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.管道规格:管道DN50以下 4.材料密度:65~85kg/m3，导热系数≤0.038w/m.℃ |  | m3 | 3.49
7 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃布保护 2.层数:1层 3.对象:管道 4.管道保护层结构详见12N9-1-70(1) |  | m2 | 741.69
分部小计
措施项目
8 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下车库内给水、消火栓管道重新做电伴热及保温 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下车库内给水、消火栓管道重新做电伴热及保温 |  |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下车库内给水、消火栓管道重新做电伴热及保温 |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下车库内给水、消火栓管道重新做电伴热及保温 |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：地下车库内给水、消火栓管道重新做电伴热及保温 |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13