## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地库消防电气 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1、火灾自动报警系统
1 | 011612001001 | 配管拆除 | 1.管道种类、材质:JDG20 |  | m | 850
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑明暗配 |  | m | 850
3 | 011612001002 | 配线拆除 | 1.型号、规格:NH-BV-2.5mm2 |  | m | 1700
4 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号、规格:NH-BV-2.5mm2 |  | m | 1700
5 | 011613001001 | 感温/感烟探测器拆除 | 1.名称:感温/感烟探测器拆除 |  | 个 | 80
6 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器 |  | 个 | 70
7 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 |  | 个 | 10
分部小计
2、更换广播控制盘
8 | 011613001002 | 广播控制盘拆除 | 1.名称:广播分配盘拆除 |  | 套 | 1
9 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机(柜） | 1.名称:广播分配盘 2.需与原品牌相同，原品牌为海湾 |  | 台 | 1
10 | 011613001016 | 广播控制盘拆除 | 1.名称:广播功率放大器拆除 |  | 套 | 1
11 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机(柜） | 1.名称:广播功率放大器 2.需与原品牌相同，原品牌为海湾 |  | 台 | 1
12 | 030904008005 | 模块(模块箱） | 1.名称:输出模块 |  | 个 | 2
13 | 011613001003 | 广播拆除 | 1.名称:广播拆除 |  | 个 | 5
14 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:消防广播 2.安装方式:吸顶 |  | 个 | 5
15 | 011612001003 | 配管拆除 | 1.管道种类、材质:JDG20 |  | m | 80
16 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑明暗配 |  | m | 80
17 | 011612001004 | 配线拆除 | 1.型号、规格:NH-BV-2.5mm2 |  | m | 160
18 | 03041100400 | 配 | 1.名称:管内穿线 |  | m | 160
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地库消防电气 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 2 | 线 | 2.型号、规格:NH-BV-2.5mm2
分部小计
3、消防控制室(门房值班室)
1)增设图形显示装置
19 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT) | 1.名称:CRT图形显示装置 2.需与原品牌相同，原品牌海湾 |  | 台 | 1
分部小计
2)原有配电箱改为双电源配电箱
20 | 011613001004 | 配电箱拆除 | 1.名称:配电箱拆除 2.规格:半周长1.5m以内 |  | 台 | 1
21 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:双电源配电箱(非标箱)ATXF 2.规格:600*500*200mm 3.安装方式:明装，底边距地1.5m 4.含无端子外部接线 |  | 台 | 1
22 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:防火弱电桥架 2.规格:100*100mm 3.材质:钢制 |  | m | 140
23 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 |  | kg | 160.38
24 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配 |  | m | 90
25 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.规格:管径≤DN32 3.填充(恢复)方式:按原墙面标准恢复 |  | m | 45
26 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:NH-KVVP-3*6mm2 3.敷设方式、部位:管内、桥架 |  | m | 260
27 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:电缆芯数6芯以内 |  | 个 | 2
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地库消防电气 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3)增加接地
28 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位箱 2.规格:200*300*120mm 3.安装方式:壁装，底边距地0.3m |  | 台 | 1
29 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN40 4.配置形式:综合考虑明暗配 |  | m | 1.1
30 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地干线 2.材质、规格:BV-25mm2 3.安装部位:室内 |  | m | 1.1
31 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:户外 |  | m | 15
32 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 接地网 |  | 系统 | 1
分部小计
4、电梯火灾应急迫降
33 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑明暗配 |  | m | 236.3
34 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号、规格:NH-BV-2.5mm2 |  | m | 5824
分部小计
5、增设模块箱
35 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:模块箱 2.规格:300*400*120mm |  | 台 | 10
分部小计
6、强电井桥架增加盖板
36 | 030408009001 | 防火隔板 | 1.名称:防火隔板 |  | m2 | 60
分部小计
7、强弱电井桥架穿楼板处做防
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地库消防电气 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
火封堵
37 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.填充封堵材料‌:根据缝隙大小选择材料(如大孔洞用无机堵料或阻火包,细缝用防火泥) |  | 处 | 110
分部小计
8、负一层防火卷帘门增设座板
38 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.原有双层防火卷帘底部通长增设40㎜X20㎜金属方管（壁厚1.2㎜）焊接 ，双层卷帘之间（约300㎜）增设间距为400㎜的金属方管40㎜X20㎜（壁厚1.2㎜）焊接 |  | t | 0.123
39 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.金属钢管外白色漆饰面铁皮包封 |  | m2 | 24.6
40 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.安装座板后，对卷帘门进行调整，确保其能够正常运行。检查卷帘门的升降是否顺畅,座板是否能够紧密贴合地面，并调整帘幕错位 |  | 点 | 6
分部小计
9、防火卷帘门
1)新设置防火卷帘门两侧按钮
41 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:卷帘门按钮 2.安装高度:底边距地1.2m |  | 个 | 6
42 | 011613001005 | 电机拆除 | 1.名称:电机拆除 |  | 台 | 6
43 | 030406006002 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:防火卷帘门电机 2.参数:1.8kW,380V |  | 台 | 6
44 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:BTTZ-4*2.5mm2 |  | m | 30
45 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.规格:电缆截面16mm2以内 |  | 个 | 6
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地库消防电气 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2)增设温控释放器
46 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:温控释放器 |  | 个 | 6
47 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑明暗配 |  | m | 7
48 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号、规格:NH-BV-2.5mm2 |  | m | 42
分部小计
10、更换消防泵配电柜
1)更换电源柜AT-B-1
49 | 011613001007 | 电源柜拆除 | 1.名称:电源柜拆除 2.规格:800*1800*600mm |  | 台 | 1
50 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:电源柜AT-B-1 2.规格:800*1800*600mm，防护等级IP55 3.基础形式、材质、规格:镀锌角钢50*5 4.安装方式:落地安装，底边距地0.3m |  | 台 | 1
51 | 011613001006 | 电缆头拆除 | 1.名称:电缆头拆除 2.规格、型号:BTTZ-4H10 3.保护性拆除 |  | 个 | 1
52 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.规格:电缆截面16mm2以内 3.利旧安装 |  | 个 | 1
分部小计
2)更换喷淋泵控制柜AC-B-X1
53 | 011613001008 | 控制柜拆除 | 1.名称:控制柜拆除 2.规格:800*1800*600mm |  | 台 | 1
54 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:喷淋泵控制柜AC-B-X1 2.规格:800*1800*600mm，防护等级IP55 3.基础形式、材质、规 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地库消防电气 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
格:镀锌角钢50*5 4.安装方式:落地安装，底边距地0.3m 5.要求带巡检，机械应急启动装置
55 | 011613001009 | 电缆头拆除 | 1.名称:电缆头拆除 2.规格:电缆截面≤10mm2 3.保护性拆除 |  | 个 | 1
56 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.规格:电缆截面16mm2以内 3.利旧安装 |  | 个 | 1
分部小计
3)更换消火栓泵控制柜AC-B-X2
57 | 011613001010 | 控制柜拆除 | 1.名称:控制柜拆除 2.规格:800*1800*600mm |  | 台 | 1
58 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:消火栓泵控制柜AC-B-X2 2.规格:800*1800*600mm，防护等级IP55 3.基础形式、材质、规格:镀锌角钢50*5 4.安装方式:落地安装，底边距地0.3m 5.要求带巡检，机械应急启动装置 |  | 台 | 1
59 | 011613001017 | 电缆头拆除 | 1.名称:电缆头拆除 2.规格:电缆截面≤10mm2 3.保护性拆除 |  | 个 | 1
60 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.规格:电缆截面16mm2以内 3.利旧安装 |  | 个 | 1
分部小计
11、排烟口增加配电
61 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑明暗配 |  | m | 1200
62 | 03041100400 | 配 | 1.名称:管内穿线 |  | m | 2400
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地库消防电气 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 5 | 线 | 2.型号、规格:NH-BV-2.5mm2
分部小计
12、一台排烟风机增设消防多线控制直接启动线缆
63 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:入户管 2.材质:SC 3.规格:DN50 |  | m | 9.1
64 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔） 2.规格:DN150 |  | 个 | 1
65 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:防火弱电桥架 2.规格:200*100mm 3.材质:钢制 |  | m | 236.5
66 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 |  | kg | 309.12
67 | 030408008003 | 防火堵洞 | 1.名称:防水防火封堵 |  | 处 | 1
68 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:NH-KVV-10*1.5mm2 3.敷设方式、部位:管内、桥架 |  | m | 150
69 | 030408007002 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:电缆芯数14芯以内 |  | 个 | 2
70 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:风机模块箱 2.规格:300*400*120mm |  | 台 | 1
71 | 041001001001 | 拆除路面 | 拆除、恢复水泥路面 1.原土夯实，压实度≥93%； 2. 20㎝天然砂砾，夯实达到95%； 3. 25cm厚C20水泥混凝土； |  | m2 | 6
72 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废料外运 2.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 4.87
73 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m内 |  | m3 | 3
74 | 030408001002 | 电缆挖填土 | 1.名称:电缆挖填土 |  | m3 | 81
分部小计
13、应急照明系
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地库消防电气 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
统重新布置
75 | 011613001018 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:疏散指示灯-单面单向 2.安装方式:壁装 |  | 套 | 25
76 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 1.名称:模块箱 2.规格:300*400*120mm 3.含220V应急照明模块 |  | 台 | 3
77 | 030404023001 | 接触器 | 1.名称:无端子外部接线 2.规格:2.5mm2以内 |  | 个 | 57
78 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN15 4.明配 |  | m | 2000
79 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称:电气配管外刷防火漆 2.油漆品种:防火漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:一遍 |  | m2 | 94.2
80 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号、规格:NH-BV-2.5mm2 3.将原ZR-BV-2.5mm2的线更换 |  | m | 7660.5
81 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.灯具种类:安全出口指示灯 2.安装方式:壁装，底边距地2.6m 3.按原电压等级更换，AC220V，1*20W |  | 套 | 13
82 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:壁灯 2.规格:1*18W 3.安装形式:底边距地2.2m |  | 套 | 14
83 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.规格:LED-1*18W 3.安装形式:管吊安装 |  | 套 | 167
84 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.灯具种类:疏散指示灯-单面单向 2.安装方式:壁装，底边距地0.5m 3.按原电压等级更换，AC220V，1*20W |  | 套 | 62
85 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.灯具种类:疏散指示灯-双面双向 2.安装方式:管吊，底边 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地库消防电气 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
距地2.2m 3.按原电压等级更换，AC220V，1*20W
分部小计
14、增加远程液位显示装置
86 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.名称:双通道消防液位显示仪 2.型号:WH6-XSD2 3.实时显示水位高度，并自带低水位报警 4.安装位置:消防监控室 |  | 台 | 1
分部小计
措施项目
87 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地库消防电气 |  |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地库消防电气 |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地库消防电气 |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：地库消防电气 |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13