## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房及地库消防水维修 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1、消防泵房维修
1)更换水箱
1 | 011612002001 | 玻璃钢水箱拆除 | 1.名称:拆除原玻璃钢水箱 2.容积:315m3 |  | 座 | 1
2 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称:不锈钢水箱 2.型号、规格:容量为315m3，尺寸为15*7*3m 3.新水箱所有管道接口按原水箱位置开孔，水箱含接口法兰、爬梯等所有配件 |  | 台 | 1
分部小计
2)消防水泵吸水管更换阀门
3 | 011612002002 | 阀门拆除 | 1.阀门种类:暗杆阀门 2.规格:DN100 |  | 个 | 8
4 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 8
分部小计
3)消防水泵吸水管增加阀门及异径管
5 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:镀锌钢管 DN100 2.管道上的附着物种类:管件 |  | m | 0.5
6 | 011612001002 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:镀锌钢管 DN150 2.管道上的附着物种类:管件 |  | m | 0.5
7 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:过滤器 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接，含法兰 |  | 个 | 4
8 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.名称:偏心异径接头 2.规格:DN150*80 3.连接方式:卡箍连接，含卡箍 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房及地库消防水维修 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
4)巡检管路维修
9 | 011612001003 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:镀锌钢管 DN50 2.管道上的附着物种类:管件及阀门 |  | m | 12
10 | 011612002003 | 阀门拆除 | 1.阀门种类:电动阀 2.规格:DN50 |  | 个 | 2
11 | 011612002004 | 气泵拆除 | 1.名称:气泵拆除 |  | 台 | 1
12 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:泵房 2.材质、规格:镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 12
13 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
14 | 030109012001 | 其他泵 | 1.名称:气泵(空气压缩机) 2.规格:1.5kW 3.含电动机检查接线 |  | 台 | 1
分部小计
5)吸水管增设管道支架
15 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:镀锌槽钢 3.规格:8#，80mm*43mm*5mm |  | kg | 193.08
16 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:镀锌钢板 2.规格:200*150*10mm |  | 块 | 8
分部小计
6)更换消火栓泵1#
17 | 011612002006 | 消防泵拆除 | 1.名称:消防泵拆除 |  | 台 | 1
18 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:消防泵 2.参数:流量为15L/S，额定压力为0.52MPa,功率为22kW 3.含电动机检查接线 |  | 台 | 1
19 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:清洗维修止回阀 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房及地库消防水维修 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
7)更换喷淋泵1#2#
20 | 011612002005 | 喷淋泵拆除 | 1.名称:喷淋泵拆除 |  | 台 | 2
21 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:喷淋泵 2.参数:流量为25L/S，额定压力为0.28MPa,功率为11kW 3.含电动机检查接线 |  | 台 | 2
22 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:清洗维修止回阀 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 2
分部小计
8)修复卡阻预作用阀组水力警铃
23 | 030904004001 | 消防警铃 | 1.名称:修复卡阻预作用阀组水力警铃 |  | 个 | 1
分部小计
2、地库内维修
1)更换消火栓栓头及箱门
24 | 011612002007 | 栓头拆除 | 1.拆除名称:旋转栓头拆除 2.拆除规格:DN65 |  | 个 | 72
25 | 031003003005 | 栓头 DN65 | 1.类型:旋转消火栓头 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN65 |  | 个 | 72
26 | 011612002008 | 消火栓箱拆除 | 1.拆除名称:消火栓箱门拆除 2.规格:800*650mm |  | 套 | 18
27 | 030901010001 | 消火栓箱门框 | 1.名称:消火栓箱门 2.规格:800*650mm |  | 套 | 18
分部小计
2)喷淋系统漏水点维修
28 | 030901001002 | 水喷淋钢管水压试验 | 1.名称:水喷淋钢管水压试验 2.规格:DN150 |  | m | 460.8
29 | 030901001003 | 水喷淋钢管水压试验 | 1.名称:水喷淋钢管水压试验 2.规格:DN100 |  | m | 117.4
30 | 03090100100 | 水喷淋钢管水压 | 1.名称:水喷淋钢管水压 |  | m | 82.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房及地库消防水维修 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 4 | 试验 | 试验 2.规格:DN80
31 | 030901001005 | 水喷淋钢管水压试验 | 1.名称:水喷淋钢管水压试验 2.规格:DN65 |  | m | 21.7
32 | 030901001006 | 水喷淋钢管水压试验 | 1.名称:水喷淋钢管水压试验 2.规格:DN50 |  | m | 177.3
33 | 030901001007 | 水喷淋钢管水压试验 | 1.名称:水喷淋钢管水压试验 2.规格:DN40 |  | m | 474
34 | 030901001008 | 水喷淋钢管水压试验 | 1.名称:水喷淋钢管水压试验 2.规格:DN32 |  | m | 1628.4
35 | 030901001009 | 水喷淋钢管水压试验 | 1.名称:水喷淋钢管水压试验 2.规格:DN25 |  | m | 1609.7
36 | 011612001004 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:镀锌钢管 DN65以内 2.管道上的附着物种类:管件 |  | m | 30
37 | 011612001005 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:镀锌钢管 DN40以内 2.管道上的附着物种类:管件 |  | m | 42
38 | 011612001006 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:镀锌钢管 DN25以内 2.管道上的附着物种类:管件 |  | m | 60
39 | 011613001001 | 喷头拆除 | 1.名称:喷头拆除 2.规格:DN25 |  | 个 | 25
40 | 011612002009 | 阀门拆除 | 1.阀门种类:电磁阀 2.规格:DN25 |  | 个 | 4
41 | 011612002010 | 阀门拆除 | 1.阀门种类:信号蝶阀 2.规格:DN150 |  | 个 | 3
42 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 30
43 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN40 |  | m | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房及地库消防水维修 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗
44 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 24
45 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 60
46 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1.名称:卡箍 2.规格:DN150 |  | 个 | 10
47 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1.名称:卡箍 2.规格:DN100 |  | 个 | 15
48 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.名称:标准直立型喷头 2.材质、型号、规格:DN25，动作温度68℃ 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 25
49 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:电磁阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4
50 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号蝶阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接，含法兰 |  | 个 | 3
分部小计
3)部分区域补充未安装喷头
51 | 030901003002 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.名称:标准直立型喷头 2.材质、型号、规格:DN25，动作温度68℃ 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 20
52 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要 |  | m | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房及地库消防水维修 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
求:水压试验，水冲洗
分部小计
4)安装末端试水装置
53 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 |  | 组 | 4
分部小计
措施项目
54 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房及地库消防水维修 |  |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：泵房及地库消防水维修 |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：泵房及地库消防水维修 |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：泵房及地库消防水维修 |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13