## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管井内采暖立管维修及室内温控阀更换 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1、管井内采暖立管维修(1-5号楼)
拆除
1 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:镀锌钢管≤DN100 2.管道上的附着物种类:管件 |  | m | 328.2
2 | 011612001002 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:镀锌钢管≤DN50 2.管道上的附着物种类:管件 |  | m | 303.12
3 | 011612001003 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:镀锌钢管≤DN25 2.管道上的附着物种类:管件 |  | m | 320.2
4 | 011612001005 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:PP-R管 ≤De50 2.管道上的附着物种类:管件 |  | m | 1076.8
5 | 011612001004 | 保温层拆除 | 1.名称:保温及保护层拆除 |  | m3 | 16.73
6 | 011612002001 | 阀门拆除 | 1.阀门种类:Y型过滤器 2.规格:DN25 |  | 个 | 260
7 | 011612002003 | 阀门拆除 | 1.阀门种类:球阀 2.规格:DN25 |  | 个 | 780
8 | 011612002005 | 阀门拆除 | 1.阀门种类:自动排气阀 2.规格:DN20 |  | 个 | 20
9 | 011612002006 | 阀门拆除 | 1.阀门种类:截止阀 2.规格:DN20 |  | 个 | 20
分部小计
新做
10 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内管井 2.介质:热水 3.规格、压力等级:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.已考虑将标准规格的管道截断后进行安装 |  | m | 148.2
11 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内管井 2.介质:热水 |  | m | 180
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管井内采暖立管维修及室内温控阀更换 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.规格、压力等级:内外壁热浸镀锌钢管 DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.已考虑将标准规格的管道截断后进行安装
12 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内管井 2.介质:热水 3.规格、压力等级:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.已考虑将标准规格的管道截断后进行安装 |  | m | 180
13 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内管井 2.介质:热水 3.规格、压力等级:内外壁热浸镀锌钢管 DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.已考虑将标准规格的管道截断后进行安装 |  | m | 123.12
14 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内管井 2.介质:热水 3.规格、压力等级:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.已考虑将标准规格的管道截断后进行安装 |  | m | 304
15 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内管井 2.介质:热水 3.规格、压力等级:内外壁热浸镀锌钢管 DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.已考虑将标准规格的管道截断后进行安装 |  | m | 16.2
16 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内管井 2.介质:热水 3.规格、压力等级:PP-R |  | m | 1076.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管井内采暖立管维修及室内温控阀更换 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
管 S3.2 De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.已考虑将标准规格的管道截断后进行安装 7.含管件及管卡
17 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.安装位置:室内管井 4.支架除轻锈，刷防锈漆一道，银粉漆两道 |  | kg | 261.78
18 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级高品质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:50mm 3.管道规格:管道DN80以下 4.材料密度:65~85kg/m3，导热系数≤0.038w/m.℃ |  | m3 | 7.11
19 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级高品质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:DN≤25mm厚度40为mm；DN25~DN100厚度为50mm 3.管道规格:管道DN50以下 4.材料密度:65~85kg/m3，导热系数≤0.038w/m.℃ |  | m3 | 9.62
20 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃布保护 2.层数:1层 3.对象:管道 4.管道保护层结构详见12N9-1-70(1) |  | m2 | 508.08
21 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 3.标志色方式、品种:供水管刷桔红色调和漆两道，回水管刷黄色调和漆 |  | m2 | 508.08
22 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.主材利旧 |  | 个 | 260
23 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 |  | 个 | 780
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管井内采暖立管维修及室内温控阀更换 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.主材利旧
24 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.主材利旧 |  | 个 | 20
25 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.主材利旧 |  | 个 | 20
26 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 | 1.采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
2、更换室内暖气角阀
27 | 011612002007 | 阀门拆除 | 1.阀门种类:角阀 2.规格:DN20 |  | 个 | 2184
28 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:PP-R全铜温控角阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2184
分部小计
措施项目
29 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：管井内采暖立管维修及室内温控阀更换 |  |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：管井内采暖立管维修及室内温控阀更换 |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：管井内采暖立管维修及室内温控阀更换 |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：管井内采暖立管维修及室内温控阀更换 |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13