## 冷库设备参数表
2025年黏玉米速冻冷藏项目
1 | 速冻间
速冻制冷系统 | 规格型号 | 数量 | 单位
螺杆机组 | （蒸发温度-35℃冷凝温度35℃时单台制冷量：≥278.4KW输入功率≥219KW） 机组电源：380V 50HZ 油冷却方式：虹吸冷却 机组控制方式：PLC可编程控制器 外形尺寸：≤4000x1800x1500mm | 1 | 套
蒸发式冷凝器 | 换热量2000KW 蒸发冷电机功率：≥7.5x2kw 蒸发冷外形尺寸：≥4200x2500x2200mm | 1 | 台
油泵 | 压力≥2.5Mpa | 1 | 台
吊顶冷风机 | 速冻风机换热面积：≥550㎡ 速冻风机电机功率：≥4x3kw 速冻风机形式：铝管铝翅片（变片距16mm-8mm） 速冻风机回路：1供1回 速冻风机风量：≥4x19500m³/h | 9 | 台
电磁阀 | 1.5bar-25bar 接口≥22mm | 3 | 个
膨胀阀 | ≥7.5冷吨 | 9 | 个
供液过滤器 | 接口≥28mm | 3 | 个
铜球阀 | 1.5Mpa~4.5Mpa 接口≥16mm | 18 | 个
视液镜 | 1.5Mpa~4.5Mpa 接口≥16mm | 3 | 个
辅助阀门 | 1.5Mpa~3.75Mpa DN20~DN65 | 1 | 项
制冷剂 | R507 | 1 | 项
风机支架 | 镀锌方管≥150X100X2.5mm | 9 | 台
蒸发冷支架 | 长宽高≥6000x3000x2000mm 承重≥25吨 | 1 | 座
系统连接钢管 | 1.5Mpa~2.5Mpa 酸洗钝化无缝钢管 | 1 | 项
冷冻油 | 200 升桶装，酯类油 | 1 | 项
末端风机智能配电箱 | 风机开关手自动控制 | 1 | 台
冷库灯 | ≥40W LED | 6 | 盏
管道保温 | 橡塑海绵厚度≥30mm | 1 | 项
电线 | 国标 16㎡、10㎡、6㎡ | 1 | 项
水冲霜系统 | PVC排水管 DN65-DN100 | 1 | 项
小计
2 | 冷藏库
2.1 | 冷藏制冷系统 | 1 | 套
冷藏制冷系统 | 规格型号 | 数量 | 单位
低温风冷机组 | （蒸发温度-25℃时制冷量：≥44.8KW 输入功率≥25.4KW） | 4 | 套
铝排管 | 铝排管管径： ≥25mm 铝排管厚度： ≥2.0mm 铝排管形式：氧化处理 铝排管翅片宽度： ≥115mm | 1600 | 平
电磁阀 | 1.5bar-25bar 接口≥19mm | 4 | 个
膨胀阀 | ≥2冷吨 | 48 | 个
热氟化霜阀组 | 1.5Mpa~2.5Mpa 接口≥16mm | 48 | 套
单向阀 | 1.5Mpa~2.5Mpa 接口≥16mm | 48 | 个
视液镜 | 1.5Mpa~2.5Mpa 接口≥16mm | 4 | 个
过滤器 | 1.5Mpa~2.5Mpa 接口≥16mm | 4 | 个
制冷剂 | R507 | 1 | 项
系统连接钢管 | 1.5Mpa~2.5Mpa 酸洗钝化无缝钢管 | 1 | 项
冷冻油 | 20升桶装，酯类油 | 1 | 项
智能配电箱 | 微电脑自动控制 带缺相、超压、过流保护等 | 2 | 台
电线 | 国标 16㎡、10㎡、4㎡、2.5㎡ | 1 | 项
冷库专用灯 | ≥40W LED | 24 | 个