## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
建筑装饰工程
拆除工程
1 | 011614002001 | 原有实验台保护性拆除施工项目 | 1. 全程采用无损拆解工艺，避免暴力操作对台体结构、台面及附属设施（如试剂架、电源插座、水槽等）造成损伤，确保拆除后各部件完好可复用。 2.拆除过程中对易损部位（如台面边缘、连接件、电路接口）进行包裹防护，分类标记并记录部件位置，为后续还原提供精准依据。 3. 边台：共3套，单套尺寸为7800×750×850（mm）（长×宽×高），拆除后将按客户指定位置安装，贴合墙面布局，最大化利用空间。 4.中央台：共5套，单套尺寸为4500×1500×850（mm）（长×宽×高），拆除后置于实验室中央区域，保持台体水平稳定，满足多人同时操作需求。 5.严格按照原始安装标准及客户指定地点进行组装，确保台体垂直度、平整度误差控制在规范范围内，台面无缝拼接，承重性能达标（符合实验台常规承重要求）。 6.还原后同步完成电路、水路等附属系统的接驳调试，保证插座通电正常、水槽排水顺畅，使实验台恢复完整使用功能。 7.拆除及运输过程中，对实验台部件进行分类打包、有序搬运，避免磕碰损坏；还原现场遵循客户场地管理规范，完工后清理施工垃圾，保持环境整 |  | m | 68.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
洁。 8.从拆除到还原全程专人跟进，确保流程高效衔接，精准匹配客户对实验台复用及场地布局的需求，实现“拆得安全、运得稳妥、装得规范”。
分部小计
楼地面装饰工程
2 | 011101005001 | 自流坪楼地面浇筑施工 | 1.针对原实验室瓷砖实施规范拆除，采用专业工具进行拆除作业，避免对基层地面造成过度震动或破损；拆除后清理残留砂浆、碎砖等杂物，确保地面无明显凸起、凹陷及松动部位。 2.对拆除后的基层进行找平，修补裂缝及孔洞，去除油污、浮尘等杂质；若基层存在返潮情况，需做防潮处理，为后续自流平施工奠定坚实基础。 3.采用高品质水泥基自流平砂浆，具备流动性好、强度高、收缩率低等特性，确保地面平整度误差控制在3mm/2m以内。 4.按比例加水搅拌成均匀浆料后，均匀摊铺于地面，利用自流平特性自然流平，辅以消泡滚筒消除气泡，确保表面光滑平整；待浆料充分养护固化（通常24-48小时），形成坚固、无缝的整体地面基层。 5.选用符合工程标准的PVC隔地胶，具备耐磨、防滑、防水、抗污及良好的隔音性能，适合各类室内场所长期使用。 6.待自流平基层完全干燥 后，涂刷专用胶水，按设计尺寸裁剪PVC胶板，采 |  | m2 | 251.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
用无缝焊接技术拼接，确保胶板与地面紧密贴合，边缘收边平整，无翘边、空鼓现象，最终形成整洁、耐用的地面装饰层。 7. 施工过程严格遵循规范，从基层处理到面层铺设全程验收，确保各环节符合质量标准；完工后清理现场，交付一个平整、洁净、功能完善的地面系统，满足客户对地面平整度、耐用性及环保性的综合需求。 [工作内容] 1.基层清理 2.拆除原地面瓷砖 3.材料运输 4.自流平施工
3 | 011103004001 | 同质PVC卷材地板铺设安装 | 1.材料类型:带聚氨酯涂层同质透心PVC卷材地板； 2 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚 3 材料形式：卷材 4 材料规格：：2m*20m； 5 耐磨性：T级；PUR表面处理； 6.其他:满足设计及规格要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 |  | m2 | 251.09
分部小计
天棚安装施工工程
4 | 011302001001 | 吊顶天棚制作安装工程 | 吊顶(50系列硫氧镁夹芯双面烤漆面净化彩钢板) 1、采用50系列硫氧镁夹芯机制彩钢板,双面0.426厚钢板面层。 2、彩钢板之间采用T型铝型材连接;吊顶为上人吊顶,采用100*55*2.4mmT型铝合金龙骨与∅10镀锌吊 3.筋配合花篮吊钩连接固 |  | m2 | 321.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
定,调平吊顶要使每个吊钢受力均衡,吊顶与隔断交汇处敷设铝合金U型材进行固定。 3、吊顶与隔断之间交汇处敷设铝合金内圆弧,内圆弧固定件每隔500mm间隔用拉钉固定,然后盖上内圆弧,内圆弧敷设必须 平整密封,内圆弧交汇处采用内圆角进行过度。 4、圆弧、圆角要紧贴彩钢板,拼缝及型材收边缝隙均采用中性硅胶密封处理。 5、选用上人直龙骨架,防火等级达到A级。 6.板间打胶:板间打防霉中性硅胶 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 5.板间打胶
5 | 011302001002 | 吊顶铝合金内圆弧收边线现场制作安装工程 | 精选铝合金材质，在纯铝中融入锰、镁等合金元素，经挤压工艺成型。这种材质赋予装饰线轻质特性，减轻建筑负载，同时具备高强度、耐腐蚀、耐磨及刚度大等优势，适用于各类复杂环境，保障长久使用寿命。厚度范围≥1.2mm厚度，R型圆角设计，线条过渡圆润自然，告别传统直角的生硬感，表面经阳极氧化着色处理，形成致密氧化膜，不仅呈现出鲜明金属光泽，还增强耐光、耐气候性能。卡扣式或拼接式，无需复杂工具和专业技能， |  | m2 | 251.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
拼接处紧密平整，确保整体装饰效果的一致性与美观性。
6 | 011304002001 | 定制铝合金检修口现场制作安装工程 | 1.规格精准：尺寸为700mm*700mm，适配标准检修空间需求，现场定制可根据实际预留洞口微调，确保与墙面、吊顶完美契合，避免尺寸偏差导致的安装问题。 2.材质优越：采用高强度铝合金材质，厚度≥1.2mm，兼具轻质特性与结构稳定性，抗腐蚀、抗氧化能力强，能适应潮湿、多尘等复杂环境，延长使用寿命。 3.隐形设计：表面经阳极氧化或喷涂处理，可定制与周边装饰面一致的颜色，闭合时与墙面/吊顶形成整体视觉效果，弱化检修口的存在感，提升空间美观度。 4.开启便捷：采用卡扣式式结构，开启时无需工具或仅需简单操作即可快速打开，便于检修人员随时进入检修，关闭后贴合紧密，不易松动。 承重可靠：铝合金框架设计确保一定承重能力可承载50-100kg，能承受检修人员临时踩踏或放置轻型工具，保障检修过程安全。 [工作内容] 1.制作、安装 |  | 个 | 3
分部小计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
7 | 011210002001 | 室内净化彩钢板隔墙制作安装工程 | 隔断(50系列岩棉夹芯机制彩钢板) 1.保温围护采用≥50mm厚的棉夹芯机制彩钢板，容重≥120Kg/m³，双面彩钢板，彩钢厚度≥0.426mm |  | m2 | 476.89
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
厚冷轧板基材，保温材料防火等级B1级，并应满足保温性能要求，出具相关检测部门的防火检测报告。 2.龙骨材料种类、规格、中距:专用铝合金U型横撑龙骨、20*50*2厚 3.基层材料种类、规格 4.铝合金辅料(电泳)、密封料 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴
8 | 011502001001 | 室内净化彩钢板墙面（或吊顶天棚）金属装饰线镶装工程 | 1.精选铝合金材质，在纯铝中融入锰、镁等合金元素，经挤压工艺成型。 2.铝合金材质赋予装饰线轻质特性，减轻建筑负载，同时具备高强度、耐腐蚀、耐磨及刚度大等优势，适用于各类复杂环境，保障长久使用寿命。 3.厚度范围≥1.2mm厚度，R型圆角设计，线条过渡圆润自然，告别传统直角的生硬感，表面经阳极氧化着色处理，形成致密氧化膜，不仅呈现出鲜明金属光泽，还增强耐光、耐气候性能。卡扣式或拼接式，无需复杂工具和专业技能，拼接处紧密平整，确保整体装饰效果的一致性与美观性。 |  | m | 294.86
9 | 010801002001 | 室内实木门带门套制作安装工程 | 1.门体尺寸1750*2930mm，双开实木门尺寸750*2400（mm)和上部高度500视窗组合设计，既满足日常通行的便捷性，又能在搬运大型实验设备时完全开启，解决传统单 |  | m2 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
门的通行局限，尤其适合实验室入户等需要兼顾通透感与实用性的空间。 2.双开门通过精密合页连接，开合顺滑无卡顿，关闭时严丝合缝，既保留了整体视觉的完整性，又能灵活拆分使用，提升家居动线效率。 3.采用高纬度天然实木（如铁杉木）为原料，木材密度高、硬度强，经脱水脱脂工艺处理，从根源减少变形、开裂风险，确保门体长期稳定。 4.使用APG天然大豆胶等零醛添加胶粘剂，搭配环保漆，甲醛释放量低于国家标准，开门即可闻到天然木质清香。 5.门体厚度达50mm，比普通木门增厚25%，结合实木龙骨框架，抗冲击性更强，结构稳固不易变形。 6.门框配备磁吸静音条，门底加装自动升降密封胶条，关门时自动贴合缝隙，有效阻隔外界噪音；搭配隐藏式磁吸锁，避免锁舌碰撞异响。 7.保留实木天然纹理，呈现自然生长的质感，搭配原木色，。 8.门扇六面做防潮涂装，底部添加石蜡抗水因子，门套背面覆防潮贴面，有效抵御潮湿环境的水汽侵蚀，延长使用寿命。
10 | 010802003001 | 室内全钢定制净化密封门（带观察窗）制作安装工程 | 1.门尺寸：900mmL*2100mmH； 2.护门板材质:拉丝不锈钢 3.门体材质:镀锌钢板 4.观察窗材质:400*600双层中空钢化玻璃 5.五金:满足设计要求 6.其他要求:具体做法详 |  | m2 | 15.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
见大样节点图 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装：执手锁及铰链等 3.玻璃安装
11 | 011203001001 | 零星部位一般抹灰施工工程 | 1.主要采用混合砂浆（水泥与石灰按比例调配）等材料，为底层、中层、面层三层施工。 2.底层（找平层）主要用于粘结基层并初步找平； 3.中层（刮糙层）进一步找平，弥补基层不平整； 4.面层（罩面灰）则追求表面光滑平整，提升装饰效果，分层处理让抹灰层更稳固，减少开裂风险。 5.每层厚度有严格标准，底层≥5-7mm，中层≥5-8mm，面层≥2-5mm，总厚度根据基层情况控制在15-20mm以内，过厚易出现空鼓、脱落，保证施工质量。 [工作内容] 1.墙面检查、清理、缝隙填补、洒水湿润墙面 2.底层抹灰、中层抹灰、面层抹灰等 3.细部处理和养护 |  | m2 | 8
分部小计
快速育种室室内装修安装改造
12 | 050307013001 | 室内定制尺寸欧标铝培养架体（40*40 2.0厚铝型材）固定安装工程 | 1.欧标铝材规格：采用40×40mm欧标铝型材（符合EN 12020-2等欧洲铝材标准），型材截面尺寸精准，槽口规格统一，确保配件通用性与连接稳定性；铝材厚度达2.0mm，强度高、承重性能优异，抗腐蚀、抗氧化能力强，适合潮湿或洁净环境长期使用。 2.尺寸培养需求：整体长 |  | 个 | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1300mm、深600mm、高2100mm；2100mm高度便于分层设计（可根据需求设置2层），充分利用垂直空间，适配实验室紧凑布局。 3.结构稳固可靠：通过欧标铝型材专用连接件（如角件、螺栓）组装，框架拼接紧密，无晃动；2.0mm厚铝材确保每层承重可达100kg，能稳定承载培养物，满足长期实验操作的承重需求。 4.组装与适配灵活：欧标铝型材的标准化设计使其组装便捷，可根据实验需求调整层板间距；型材表面光滑，易清洁，且可兼容各类配件（如层板、挡板、挂钩），灵活扩展功能（如加装光照系统等）。 5.提供欧标铝培养架体的设计图纸。
13 | 030813002001 | 室内定制尺寸不锈钢载物板（白色喷涂）固定安装施工 | 1.载物板规格：尺寸为1220mm×560mm，宽敞的置物面积，可满足实验室植物培养需求，适配多数标准种植盆和种植盒的尺寸布局。 2.材质与工艺特性：基材为不锈钢，表面经白色喷塑处理。1.2毫米的厚度确保整体结构稳固，抗变形能力强，单块载物板承重可达50-80kg；喷塑层均匀光滑，色泽洁白一致，增强了表面的耐磨性、耐腐蚀性，避免不锈钢基材直接接触环境中的水汽、化学品而锈蚀，同时便于清洁，沾染污渍后用湿布即可擦拭干净。 3.不锈钢基材的强度与喷塑层的防护性结合，使其 |  | 片 | 202
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
适用于干燥或轻度潮湿的环境，既耐日常使用中的摩擦刮蹭，又能抵御轻微酸碱侵蚀；平整的板面设计确保放置物品时平稳不晃动，边缘通常经打磨处理，光滑无毛刺，使用更安全，载物架下方预留安装LED植物生长平面灯板固定框架。 4.提供载物板的设计图纸。
14 | 030702003001 | 不锈钢孔板夹层风道 及附件制作组装安装 | 1.不锈钢夹层风道框架选用40×40规格不锈钢方通，框架稳固扎实，为整体风道提供可靠支撑，确保安装及使用过程中的结构稳定性。风道主体采用不锈钢孔板，孔板直径精准控制在6~8毫米，既能2.满足通风需求，又能通过合理的孔径设计实现良好的水平送风气流分布。 3.每片孔板风道尺寸约为1200×1200mm左右，标准化的规格设计便于运输、安装及拼接，可根据实际使用场景灵活组合，可根据不同空间的搭建需求。 4.整体采用夹层工艺处理，进一步提升了风道的密封性与结构强度，有效减少气流泄漏，保证通风效率。 5.不锈钢材质的特性赋予产品出色的耐腐蚀性、抗锈蚀能力，适用于多种环境，无论是潮湿区域还是一般干燥空间，都能保持长久稳定的使用性能，是通风系统中兼具功能性与耐用性的理想选择。 6.提供不锈钢风墙框架图纸和通风孔板设计图纸。 |  | m2 | 164.08
15 | 011304002002 | 送风口、回风口现场制作安装 | 1.回风口百叶窗，尺寸为2000×350mm，专为通风系统回风口设计，兼具实 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
用性能与现代质感。 2.采用铝合金材质打造，质地轻盈却坚固耐用，不仅抗腐蚀、抗氧化能力出色，能适应多种室内环境长期使用，还具备良好的结构稳定性，不易变形。 3.百叶叶片设计精准，角度可灵活调节，既能有效控制回风量，保证通风系统高效运行，又能巧妙遮挡风口内部结构，提升空间整体美观度。 4.铝合金回风口安装便捷，可直接与风道或墙体框架固定，兼顾功能性与安装便利性。
16 | 050307013002 | 室内培养架体固定安装工程 | 1.整体采用主架体+右侧控制柜组合设计,主架体宽度为1200mm（与载物板宽度匹配），深度600mm，高度2100mm；右侧集成150mm宽控制柜，高度与架体一致（2100mm），形成操作-承载”一体化布局，既节省空间，又便于就近调控培养参数，提升操作效率。 2.立柱与主架体：立柱选用2.0mm厚优质冷轧钢板，经一体冲压成型，截面采用加强筋设计，单根立柱承重可达100kg，配合四角对称支撑，整体框架抗变形能力优异，即便多层满载仍保持垂直稳定，无倾斜风险。 3.载物板配置：每层载物板尺寸为1200×600mm，采用1.2mm厚冷轧板，板面经整平工艺处理（平整度误差≤1mm），确保培养容器（如培养皿、育苗盘、锥形瓶）放置平稳；边缘经90°折边处理（折边高度15mm），既增强单 |  | 个 | 38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
层面承重（可达60kg），又避免锋利边缘刮伤，提升操作安全性。 4.右侧控制柜：集成化控制，便捷高效150mm宽控制柜与架体同高（2100mm），采用与主架体一致的冷轧钢板材质及白色喷涂工艺，外观统一协调。柜内预留充足安装空间，可集5寸触摸屏PLC光照控制器定时模块等控制元件。 5柜门采用嵌入式设计，闭合后与架体平齐，减少灰尘进入；柜面可预留触摸屏操作面板孔位，便于直观调控培养环境参数（如光照时长、），实现就近控制-实时监测一体化，无需额外布线或远距离操作。 6.全架采用白色静电粉末喷涂工艺，选用符合环保标准的白色粉末涂料，经高温固化形成60-80μm厚涂层，可耐受75%酒精、中性清洁剂等日常消毒擦拭，不易生锈、褪色，涂层附着力达1级（划格试验无脱落），长期使用不易产生划痕，保持表面光洁； 7.层间距可调：立柱预设100mm间距调节孔，载物板高度可根据培养物高度（如幼苗生长高度、培养瓶高度）灵活调整，适配从10cm高培养皿到50cm高育苗盘的多样需求； 8.防倾倒加固：底部标配防滑橡胶脚垫，增大与地面摩擦力，可选配顶部墙面固定件，在震动或碰撞时有效防倾倒，保护培养物安全；
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9.易清洁结构：载物板与立柱连接处无卫生死角，控制柜边角经圆角处理，减少灰尘堆积，日常清洁仅需湿布擦拭即可，符合实验室洁净管理标准。 10.提供培养架的设计图纸。
17 | 010606008001 | 室内不锈钢（40*40 2.0厚型材）天梯制作安装工程 | 1.采用优质不锈钢方通，方通截面尺寸标准为30×30mm，内外直角分明，边长误差控制在±0.5mm内，直线度优异（每米偏差≤1mm）。 2.厚度≥1.2mm实际厚度，单根长度≥2300mm，单根方通的抗弯曲与抗扭性能突出在跨度1.2米时，静态承重可达100kg以上，长期负重或受轻微外力冲击不易形变，为框架搭建提供稳定支撑基底。 3.方通其中一面采用激光切割工艺加工可调式天梯腰圆孔,孔型为长圆形（长轴约20mm、短轴约6mm），沿方通长度方向呈阶梯状均匀分布（孔距默认50mm，可按需定制），孔边经激光熔切后光滑无毛刺，精度达±0.1mm。“ 4.天梯式”分布设计实现多档位调节：沿2.3米长度方向，调节范围覆盖全段，安装时可通过卡扣等连接件在腰圆孔内滑动定位，轻松实现高度、间距的精细调整（调节精度±5mm），无需现场二次打孔。 5.整体长度为2300mm，属于中等跨度定长规格，减少拼接次数，又便于运输与搬运。搭配可调式腰圆 |  | t | 2.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
孔，适合一次安装、灵活调节的场景，如实验室种植设备层架立柱等，简化安装流程的同时保障结构工整。
分部小计
安装工程
机械设备安装工程
18 | 030108001001 | 低噪音定制式室内冷风机组及配套施工安装（含基础调试） | 1.定制式室内冷凝机组整体尺寸为2000mm（长）×500mm（宽）×200mm（厚），纤薄的110mm厚度搭配1750mm纵向长度，既能覆盖较大区域的空气处理范围，又可轻松吊装安装，不占用地面空间。 2.采用清水铝箔翅片式冷凝器，翅片间距均匀（约1.5-2mm），增大换热面积，配合内部冷媒循环系统，能快速吸收室内热量，实现高效降温。制冷过程中，冷量经空气循环均匀扩散，单机组可满足15-30㎡空间的制冷需求，降温速度快，且温度分布均匀，避免局部过冷。 3.机组集成辅助加热模块，加热器长度达1.2米，与机组纵向尺寸适配，确保加热区域覆盖均匀；1500W功率输出适中，既能快速提升局部环境温度，又避免能耗过高，适合春秋过渡季或冬季局部供暖需求，实现一机两用”，打破单纯制冷的季节限制。 4.循环系统搭载规格为200×200mm的轴流风机，风量大、风压稳定，能高效推动空气流经冷凝器（ |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
制冷时）或加热器（制热时），加速冷热交换效率。同时风机运行噪音低（≤58dB），采用静音轴承设计。 5.机组外壳采用不锈钢制作白色喷涂材质，表面经防锈处理，适应室内干燥或轻度潮湿环境，长期使用不易变形、锈蚀；内部翅片式冷凝器与加热器固定牢固，经振动测试确保运行稳定，减少部件松动风险，风机与机体连接处加装减震垫，降低运行时的共振噪音，延长设备使用寿命。
19 | 030110001001 | 全封闭制冷压缩机及配套附件安装工程 | 1.谷轮压缩机采用行业领先的涡旋式结构设计，核心部件（如电机、阀片、涡旋盘）经精密加工与严苛测试，确保运行稳定性——平均无故障运行时间（MTBF）达10,000小时以上，适配长期连续运行场景，减少后期维护成本。 2.采用380V三相交流电源，符合工业动力系统标准，相比220V单相电，供电更稳定、负载能力更强，能有效避免电压波动对压缩机的冲击，适合需连续运行，确保制冷过程不中断，提升设备整体运行可靠性。 3.制冷量达3匹，约2.2kW，，输出功率与能效比（COP）平衡优化，在额定工况下，每小时可实现约7000-8000kJ的制冷量，能快速满足中小型制冷设备的冷量需求。 4.中背压设计，其设计适配蒸发温度范围-10℃至30℃（冷凝温度通常 |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
30-43℃），在此温区下，压缩机吸气压力与排气压力匹配精准，容积效率高达85%以上，制冷效率比低背压（深冷）压缩机更优 5.高效节能：搭载谷轮专利高效电机，电机效率达IE3级以上，减少无效能耗，运行功耗比同规格普通压缩机低8%-12%； 6.抗液击能力强：内置吸气截止阀与高效油分离器，减少液态冷媒进入压缩腔的风险，降低部件磨损，延长使用寿命； 7.低噪运行：采用动平衡优化设计，运行噪音≤65dB（距离1米处），配合减震底座； 8.宽工况适应性：能在电压波动±10%（342-418V）范围内稳定运行，适应部分电网不稳定的场景，且高温环境（43℃冷凝温度）下仍能保持额定制冷量，可靠性突出。
20 | 030113011001 | 定制式冷凝器与冷凝风机一体化安装施工 | 1.定制冷凝器采用高纯度铜管和亲水铝翅片组合，专为3匹冷库（制冷量约7.5kW）的冷凝需求设计，确保冷媒高效液化： 2.材质与结构：选用φ9.52mm高纯度紫铜管（壁厚0.35mm），内壁螺旋纹设计增强冷媒湍流效果，提升换热系数；翅片采用0.11mm厚亲水铝箔，经波纹开窗工艺处理，换热面积达25-30㎡，较普通平片翅片换热效率提升15%以上，可快速将高温高压气态冷媒冷凝为液态，保障冷库内机持续获得充足冷媒供给。 |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
3.耐候防腐：铜管经脱脂、防氧化处理，抗锈蚀能力突出；铝翅片表面覆耐候性亲水膜，可减少雨水残留、灰尘附着，即使在潮湿、多尘的户外环境，也能长期保持翅片洁净，避免换热效率衰减，适应露天安装的复杂气候。 3. 风量与风压：单台风量可达2800-3500m³/h，风压≥80Pa，能快速吹扫冷凝器翅片，将冷媒冷凝释放的热量高效排出，即使在夏季高温（环境温度38℃以上），也能将冷凝压力稳定控制在1.8-2.2MPa（适配R22/R404A等常用冷库冷媒），避免因散热不足导致的制冷效率下降。 4.智能调速与低噪：支持根据冷凝压力（或环境温度）自动调节转速——低温环境（如冬季）自动降速节能，高温时段自动提速增强散热，减少无效能耗；风机采用全封闭防水电机（防护等级IP54），绝缘等级达F级，配合动平衡优化的叶轮，运行噪音≤62dB（1米距离），适合安装在商业区域周边，避免噪音干扰。 5.耐用设计：电机轴承采用长寿命型号，连续运行寿命≥10000小时，叶片选用耐老化ABS材质，抗紫外线、耐高低温（-30℃至60℃），适应户外昼夜温差大的环境。 6.框架与防护：外机框架采用1.5mm厚镀锌钢板折弯成型，表面喷涂抗紫外
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
线防腐涂层，经盐雾测试480小时无红锈（符合GB/T 10125-2021标准5级），可直接抵御户外风雨、日晒侵蚀，底部预留排水孔，避免积水锈蚀底座。 7.布局优化：冷凝器与风机采用“错层对流”布局，风机出风口正对冷凝器翅片密集区，减少风量损耗，确保每一片翅片都能被均匀吹扫，无散热盲区。 8.安装便捷：外机尺寸紧凑（约900×720×350mm），重量≤50kg，支持壁挂或落地安装，预留标准化安装孔位，可快速与3匹内机管路对接。
21 | 031006004001 | 制冷储液罐施工安装 | 1.三匹制冷压缩机（制冷量约7kW）的制冷剂循环量设计，储液罐有效容积约5L，既能满足系统在不同工况下（如启动、负荷波动时）的制冷剂储存需求，确保低负荷时制冷剂不积压、高负荷时不短缺，又避免容量过大导致的制冷剂滞留浪费，精准匹配3匹系统的冷媒循环效率。 2.采用优质无缝低碳钢管整体焊接成型，壁厚≥2.5mm，经水压测试（试验压力≥3.0MPa）与气密性检测（泄漏率≤1×10⁻⁹ Pa·m³/s），确保耐压性能：工作压力可达2.5MPa，爆破压力≥7.5MPa，适配R22、R404A、R507等常见中高温制冷剂，耐受制冷剂与冷冻油的长期侵蚀，无锈蚀或材质劣化风险。 3.进出口优化：进口端设 |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
倾斜式导流口（与罐内底部呈30°角），避免液态制冷剂直接冲击罐壁产生涡流；出口端内置“U型弯管”或“防液击挡板”，仅允许气态制冷剂（或少量过冷液体）平稳流出，防止液态制冷剂直接进入压缩机，有效规避“液击”风险，保护压缩机核心部件。 4.集成干燥过滤接口：罐体外预留标准干燥过滤器安装位（如φ16mm/φ19mm接口），可直接连接干燥过滤器，拦截制冷剂中的水分、杂质，避免堵塞或腐蚀压缩机，简化系统管路布局。 5.便捷维护设计：底部设排污阀（或丝堵），方便定期排放罐内可能沉积的油污、杂质；顶部预留压力表接口，可实时监测罐内压力，便于系统调试与故障排查。 6罐体尺寸紧凑（直径约100-120mm，高度约300-400mm），重量≤5kg，支持立式或卧式安装（根据接口方向设计），预留标准法兰/螺纹接口，可快速与3匹压缩机及冷凝器管路对接，为系统提供“稳流、储液、护机”三重保障，是3匹制冷系统中提升运行稳定性的关键辅件。
22 | 030404025001 | 自动压控阀及配套管件安装工程 | 1.高低压双控，自动触发保护机制集成高压控制与低压控制功能，通过“压力感应-阀门动作”的全自动逻辑，实现双重保护： 2.高压保护：当系统高压侧（冷凝器出口）压力超过设定值（如2.8MPa） |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
时，压控阀自动切断压缩机供电（或关闭冷媒通路），防止因散热不良、冷媒过多等导致的系统超压，避免压缩机过载、管路爆裂等风险；压力降至安全值（如1.8MPa）后，自动复位，恢复系统运行。 3.低压保护：当系统低压侧（蒸发器出口）压力低于设定值（如0.1MPa）时，阀门快速响应，切断压缩机运行，防止因冷媒泄漏、蒸发器结霜过厚等导致的压缩机吸气压力过低，避免“空转”或“液击”隐患；压力回升至正常范围（如0.5MPa）后，自动重启，保障压缩机在安全压力区间运行。 4.压力感应元件：采用丹佛斯特制膜片式传感器，灵敏度高（压力变化0.03MPa即可触发动作），响应时间≤1秒，远快于普通机械压控阀，可快速捕捉压力波动，避免保护滞后导致的部件损伤。 5.无触点设计（可选）：部分型号采用电子感应+电磁驱动，替代传统机械触点，减少机械磨损，使用寿命达10万次以上，适配3匹压缩机长期连续运行的需求。 6. 阀体材质：主体采用优质黄铜（或不锈钢）精密加工，内壁光滑无毛刺，耐压等级≥4.0MPa（爆破压力≥8.0MPa），经冷媒兼容性测试，可适配R22、R404A、R507、R134a等3匹系统常用制冷剂，耐受冷冻油与制冷剂
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
的长期侵蚀，无锈蚀或密封老化风险。 7.密封性能：关键密封件采用耐油耐冷媒的丁腈橡胶（NBR）或氟橡胶（FKM），确保在-30℃至80℃环境温度下密封可靠，泄漏率≤1×10⁻⁹ Pa·m³/s，避免冷媒泄漏影响系统压力控制精度。 8.接口规格适配3匹压缩机管路（如高压侧φ12mm/低压侧φ10mm螺纹接口，可选），支持焊接或螺纹连接，安装方向灵活（垂直/水平均可），无需复杂调试即可投入使用。阀体体积紧凑（长宽高约80×60×50mm），可直接集成于系统管路中，不占用过多空间。
23 | 031008011001 | 干燥过滤器现场安装与密封调试施工 | 1.超强吸水能力：内置高活性分子筛吸附剂（粒径0.5-1mm），吸水容量达自身重量的20%以上，可快速吸附制冷系统中的游离水分（包括液态水、气态水），防止水分与冷媒反应生成酸性物质腐蚀管路，或在膨胀阀处结冰堵塞（“冰堵”），确保系统干燥度符合ANSI/ASHRAE 97标准（水分含量≤50ppm）。 2.高精度杂质过滤：集成多层不锈钢滤网（过滤精度≥10μm），可拦截系统中的金属碎屑、焊渣、氧化皮等固体杂质，避免杂质进入压缩机、膨胀阀等精密部件造成磨损或卡滞，过滤效率达99.9%，有效降低系统故障风险。 3.外壳与接口：采用优质黄铜精密锻造外壳，壁厚均匀（≥2mm），耐压性 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
能优异——工作压力达3.0MPa，爆破压力≥7.5MPa，适配R22、R404A、R507、R134a、R32等主流制冷剂，兼容矿物油、POE油等冷冻油，无材质兼容性问题。 4.单向流动设计：内置单向阀结构（部分型号），确保冷媒仅沿设计方向流动，避免反向流动导致吸附剂松动或滤网堵塞，同时优化流道设计，压降≤0.03MPa（额定流量下），不影响系统冷媒循环效率。 5.耐温耐候：可在-40℃至120℃的环境温度下稳定工作，适应制冷系统启动、停机时的温度波动，外壳表面经防腐蚀处理，即使在潮湿或振动环境中，也能保持结构稳定，无锈蚀风险。 6. 接口规格：提供多种接口尺寸（如φ6mm、φ8mm、φ10mm、φ12mm等焊接/螺纹接口），适配中小型制冷系统管路（通常对应1-5匹制冷设备），可直接焊接或螺纹连接，安装方向灵活（水平/垂直均可），无需额外调整。 7.干燥过滤器通过高效吸附与精密过滤，从源头避免“冰堵”“脏堵”及部件腐蚀，延长压缩机、膨胀阀等核心部件寿命，是中小型制冷系统稳定运行的必备净化组件。
24 | 030808005001 | 膨胀阀现场安装与功能校准施工 | 1.核心功能：通过阀芯与阀座的精密配合，将冷凝器输出的高压液态冷媒节流降压为低压气液混合物，同时根据蒸发器负荷动态调节冷媒流量——负 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
荷升高时自动增大开度（流量增加），负荷降低时减小开度（流量减少），确保蒸发器始终处于最佳换热状态，温差控制精度达±0.5℃，避免“过热度不足”（液击风险）或“过热度超标”（制冷效率下降）。 2.热力膨胀阀采用充液式感温包，感温响应速度≤3秒，可实时捕捉蒸发器出口过热度，通过膜片传动机构精准调节开度，过热度设定范围2-8℃（可调），适配不同冷媒特性； 3.制冷剂兼容性：支持R22、R32、R404A、R410A、R513A等几乎所有主流制冷剂，阀芯与密封件采用耐冷媒腐蚀材料（如EPDM、FKM氟橡胶），无溶胀、老化风险，适配环保冷媒替代需求。 4.制冷量覆盖广：从微型阀（制冷量0.5kW）到大型阀（制冷量100kW+），可匹配1匹到100匹商用制冷的系统需求，接口规格φ12mm焊接接口，直接适配不同管径管路。 5.阀体材质：主体采用高强度黄铜锻造，壁厚≥2mm，耐压等级达4.0MPa（爆破压力≥8.0MPa），经-40℃低温冲击测试与120℃高温老化测试，无开裂、变形风险。 6. 抗堵设计：内置100μm不锈钢滤网，拦截系统杂质（如焊渣、氧化皮），避免阀芯卡滞；部分型号配备可拆卸滤网，便于定期清洁维护，延长阀件
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
寿命。 7. 低泄漏密封：采用金属硬密封和弹性密封双重结构，静态泄漏率≤1×10⁻⁹ Pa·m³/s，即使在关闭状态下也能有效阻断冷媒泄漏，保障系统压力稳定。 8.支持水平、垂直安装，感温包（热力阀）安装位置灵活（蒸发器出口水平管段），附带专用固定夹； 9.电子膨胀阀预留标准化控制接口，可直接与温控系统对接，无需复杂调试即可投入使用，适配自动化制冷系统集成。
25 | 030503008001 | 比例电磁控温阀安装施工（含管路对接调试） | 1.制冷系统具有热气旁通快开设计，毫秒级响应保障系统效率，通过锤击柱塞和合成缓冲器的创新结构设计，阀门开启时间≤50ms，关闭时间≤80ms，较传统电磁阀响应速度提升30%以上，可快速切断或接通冷媒通路达到六千万次，尤其适合频繁启停的商用制冷系统，减少压缩机空转能耗，延长设备寿命。 2.阀体与接口：采用锻造黄铜（或不锈钢可选）材质，壁厚≥2.5mm，经水压测试（试验压力≥3.0MPa）与气密性检测（泄漏率≤1×10⁻⁹ Pa·m³/s），最大工作压力达650 psi（约4.5MPa），适配高压冷媒环境。接口提供1/4"至1-1/8" ODF规格，支持焊接或螺纹连接，兼容不同管径管路。 3.线圈与防护：线圈耐温等级达F级（155℃），最大环境温度121℃，表面 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
经防潮绝缘处理，防护等级IP65，可抵御灰尘、飞溅水滴，适应潮湿环境。 4.低冲击设计：通过延长套管、取消顶部插塞等改进，柱塞碰撞力降低40%，减少金属疲劳，提升阀门寿命至10万次以上； 5.自清洁流道：阀腔内壁光滑无毛刺，配合100μm不锈钢滤网，有效拦截焊渣、氧化皮等杂质，降低卡滞风险，维护周期延长50%； 6.便捷维护：阀体与线圈模块化拆卸，无需排空系统即可更换线圈，检修时间缩短70%。 7.阀体尺寸紧凑（长度80-200mm，重量0.4-2.36kg），支持水平或垂直安装，预留标准化安装孔位，可快速与压缩机、冷凝器管路对接。 8.提供快开热气旁通设计图纸。
26 | 030108006001 | 新风换气系统安装施工（含管路连接调试） | 1.在控制触摸系统搭载工业级可编程控制器（PLC），支持用户自定义换气逻辑实现时间和换气间隔的双重精准控制. 2.定时功能：支持多时段编程，可设置单次换气时长、间隔周期 3.定量功能：基于空间体积精准计算换气量，通过换气风机确保每次换气量误差≤±5%。支持设定换气次数. |  | 台 | 3
27 | 030903003001 | 环境控制系统铜管安装施工与功能连接联动调试 | 1.采用优质T2紫铜（纯度≥99.90%）轧制而成，铜含量高，杂质（如铅、铁）控制在0.02%以下，确保材质均匀致密。紫铜版本导电导热性能突出（导热系数≥380W/(m·K) |  | m | 74
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
28 | 030701003002 | 光照室专用环境温度调节器安装与配套设施建设工程 | 1.制冷量达12000W，制热量12800W（含3200W电辅热），适用面积50-70㎡，可快速调节空间温度，在38℃高温环境下，15分钟内可将70㎡空间降温8℃，冬季-10℃环境下制热升温速率达2℃/分钟。 2.380V三相电输入，电压波动±15%时仍可稳定运行，适合复杂的场景使用。 3.采用双转子压缩机，运行效率较传统单转子提升18%，满负载运行噪音≤50分贝（室内机），且抗液击能力强，适应频繁启停工况。 4.采用R32冷媒，ODP（臭氧层破坏潜能）为0，GWP（全球变暖潜能）较R410A降低70%，同时制冷效率提升12%，符合欧盟环保标准。 5.外机搭载“三环换热控制科技”，在65℃极端高温环境下仍可稳定制冷，通过阶梯式多通道微孔导热系统，核心元器件表面温度降低15℃，避免过热保护停机。 6.采用72片仿生导风叶片，左右扫风角度达120°，上下扫风80°，送风距离最远15米，配合2050m³/h超大循环风量，实现70㎡空间5分钟全域覆盖。 7.通过“凝露-结霜-化霜-高温烘干”四步自清洁，蒸发器表面细菌去除率≥99%，每半年自动清洁一次即可保持出风清新，减少人工维护成本。 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8.过流保护：电流超过额定值150%时自动限流，避免压缩机过载； 9.内置6kV浪涌保护器，可抵御直击雷与感应雷冲击，适合户外安装场景； 10.蒸发器温度≤0℃时自动停机，防止结冰损坏管路。 11.外机通过1000小时盐雾测试（5%NaCl溶液，48小时无锈蚀），内机PC面板抗紫外线老化达10年以上，适应沿海高湿、内陆沙尘等复杂环境。 12.能效比达3.28，较定频机型节能30%，按每天运行8小时计算，年节省电费约1200元。 13.采用不等距贯流风叶+直流无刷电机，低风速运行时噪音≤42分贝，适合静音需求场景。 ，外机尺寸：940*460*820
29 | 030701014001 | 专用环境除湿系统与搭建及配套管线建设工程 | 1.隐藏式安装设计，融入吊顶不占空间日除湿量达60升（测试工况：30℃/RH80%），可高效应对30-80㎡空间的高湿度问题，都能快速将环境湿度从90%以上降至40%-60%的舒适区间，支持湿度30%-80%精准调节，达到设定湿度后自动停机，低于设定值时重启，实现按需除湿，节能高效。 2.采用低噪风机与减震结构设计，运行噪音≤45dB。 3. 核心部件：蒸发器与冷凝器采用亲水铝箔翅片和高效铜管组合，换热效率提升15%，且不易结霜、积灰，减少频繁化霜能耗； |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.外壳材质：机身外壳选用镀锌钢板和防腐蚀涂层，耐受长期潮湿环境（机身耐湿度≥95%RH），无锈蚀、变形风险； 5.排水设计：内置自吸泵（扬程≥3m），可直接连接PVC排水管，实现自动排水，无需手动倾倒水箱，适配吊顶高处排水需求，避免积水隐患。
30 | 030217005001 | 快速育种室加湿系统安装及配套管线搭建与调试工程 | 1.每小时加湿量达6升，雾化效率稳定，可快速提升培养间的湿度，采用高频超声波震荡技术（震荡频率1.7MHz），将水直接雾化成1-5μm的超细雾粒，雾粒轻盈易扩散，无需加热即可快速蒸发。 2.加湿效率比传统电热式加湿器提升30%以上，能耗仅为同加湿量电热加湿器的1/5，大幅降低工业场景的长期运行成本。超细雾粒不会打湿设备表面或地面. 3. 核心部件：雾化片采用钛合金材质，硬度高、耐水垢，连续工作寿命≥5000小时，配合自动除垢功能（定期高频震荡剥离水垢），减少因水质问题导致的雾化效率衰减； 4机身材质：外壳选用1.2mm厚不锈钢环氧防腐涂层，无锈蚀、变形风险，机身防护等级达IP54，可抵御飞溅水与粉尘侵入； 5.大容量水箱与自动补水：标配8L内置水箱可外接自来水接口实现连续补），满水状态下可支持1.5小时连续加湿，外接 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
水源后可24小时不间断运行，适配长时间工作需求。 6.缺水保护：内置液位传感器，水箱缺水时自动停机并报警，避免雾化片干烧损坏； 7.过载保护：电路集成过载保护模块，电压波动（±10%）或电流异常时自动断电，保护核心部件； 8.防溢设计：水箱与机身连接处设密封胶圈+溢流孔，即使补水故障也不会出现漏水。
31 | 030701003001 | 净化室环境温度调节器安装与配套设施建设工程 | 1.制冷量达12000W，制热量12800W（含3200W电辅热），适用面积50-70㎡，可快速调节空间温度，在38℃高温环境下，15分钟内可将70㎡空间降温8℃，冬季-10℃环境下制热升温速率达2℃/分钟。 2.380V三相电输入，电压波动±15%时仍可稳定运行，适合复杂的场景使用。 3.采用双转子压缩机，运行效率较传统单转子提升18%，满负载运行噪音≤50分贝（室内机），且抗液击能力强，适应频繁启停工况。 4.采用R32冷媒，ODP（臭氧层破坏潜能）为0，GWP（全球变暖潜能）较R410A降低70%，同时制冷效率提升12%，符合欧盟环保标准。 5.外机搭载“三环换热控制科技”，在65℃极端高温环境下仍可稳定制冷，通过阶梯式多通道微孔导热系统，核心元器件表面 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
温度降低15℃，避免过热保护停机。 6.采用72片仿生导风叶片，左右扫风角度达120°，上下扫风80°，送风距离最远15米，配合2050m³/h超大循环风量，实现70㎡空间5分钟全域覆盖。 7.通过“凝露-结霜-化霜-高温烘干”四步自清洁，蒸发器表面细菌去除率≥99%，每半年自动清洁一次即可保持出风清新，减少人工维护成本。 8.过流保护：电流超过额定值150%时自动限流，避免压缩机过载； 9.内置6kV浪涌保护器，可抵御直击雷与感应雷冲击，适合户外安装场景； 10.蒸发器温度≤0℃时自动停机，防止结冰损坏管路。 11.外机通过1000小时盐雾测试（5%NaCl溶液，48小时无锈蚀），内机PC面板抗紫外线老化达10年以上，适应沿海高湿、内陆沙尘等复杂环境。 12.能效比达3.28，较定频机型节能30%，按每天运行8小时计算，年节省电费约1200元。 13.采用不等距贯流风叶+直流无刷电机，低风速运行时噪音≤42分贝，适合静音需求场景。 ，外机尺寸：940*460*820 8.表面洁净：出厂前经脱脂、去氧化皮处理，内壁无油污、氧化层，可直接用于食品级流体（如饮用水）或精密冷媒（如R134A、R404A）输送，无需额外清洗，避免污染介质。
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
32 | 030903003002 | 环境控制铜管安装施工与功能连接联动调试 | 1.采用优质T2紫铜（纯度≥99.90%）轧制而成，铜含量高，杂质（如铅、铁）控制在0.02%以下，确保材质均匀致密。紫铜版本导电导热性能突出（导热系数≥380W/(m·K)）. 直径16mm精准规格，适配性强. 2.尺寸精度：外径严格控制在16mm±0.05mm，壁厚可选0.7mm，壁厚公差≤±0.03mm，内外壁光滑无毛刺（粗糙度Ra≤0.8μm），确保与管件连接时贴合紧密，减少流体阻力与泄漏风险。 3.直线度优异：每米直线度偏差≤1mm，盘装或直条交货时均保持规整形态，便于切割、弯曲等二次加工，尤其适合需要精准布管的场景。 4.高效导热：紫铜版本导热性能远超钢管、塑料管，在换热系统中（可快速传递热量，提升热交换效率，比同规格钢管换热效率高30%以上。 5.耐蚀抗氧：铜表面自然形成氧化膜（Cu₂O），可抵御空气、水、中性介质的腐蚀，在潮湿环境、制冷系统中不易生锈，使用寿命是普通碳钢的3-5倍. 6.强延展性与韧性：延伸率≥30%，可承受冷弯、扩口、缩口等加工（弯曲半径≥30mm时无裂纹），便于现场根据管路走向调整形态，无需复杂工具即可完成连接，减少安装损耗。 7.连接方式灵活：支持钎 |  | m | 108
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
焊、卡压、螺纹等多种连接方式，焊接后焊缝强度达母材的80%以上，确保高压场景制冷系统，工作压力≤2.5MPa下的密封性； 8.表面洁净：出厂前经脱脂、去氧化皮处理，内壁无油污、氧化层，可直接用于食品级流体（如饮用水）或精密冷媒（如R134A、R404A）输送，无需额外清洗，避免污染介质。
33 | 040503003001 | 金属支架现场制作及安装施工（含防腐处理） | 1.采用优质镀锌钢板（厚度≥2.0mm）或角钢（规格30×30mm，壁厚2.5mm）焊接成型，整体结构经力学优化设计，横梁与竖梁通过满焊工艺连接，关键节点增设三角加强筋，单架承重可达300kg以上，完全适配1-5匹空调外机、3匹以下外机的重量需求（含外机运行时的振动负荷），长期使用无弯曲、变形风险，杜绝外机倾斜导致的管路开裂隐患。 2. 防腐防锈：金属架表面经双层处理——先镀锌（锌层厚度≥80μm）形成基础防腐层，再静电喷涂抗紫外线户外专用粉末涂料（涂层厚度≥60μm），盐雾测试达500小时以上（符合GB/T 10125标准），可抵御雨水、潮 湿、工业粉尘，长期暴露在户外（-30℃至60℃环境）无锈蚀、掉漆现象，使用寿命≥10年。 3. 抗风抗震：底部预留膨胀螺栓固定孔（孔径12mm），安装时可与地面/墙面牢固连接，配合三 |  | t | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
角形稳定结构，抗风等级达10级（风压≥0.5kPa），适配台风多发地区；同时，架体与外机接触部位加装橡胶减震垫，减少外机运行时的共振噪音，降低振动对墙体的损伤。 4.尺寸兼容：架体长度可调节（默认800-1200mm），宽度400-600mm，高度300-500mm，兼容1-5匹空调外机。 5.安装孔位灵活：表面预设多组腰型安装孔（孔径10mm，孔距50mm可调），可根据外机底部固定孔位置自由调整，适配不同外机的安装间距，避免二次打孔，安装效率提升40%。 6.防刮伤设计：所有边角经圆角打磨处理，避免锋利边缘在安装或维护时划伤操作人员；架体底部设4个高度可调支脚（调节范围0-30mm），可快速调平，确保外机放置平稳，尤其适合地面不平整的安装场景。 7. 排水与散热：架体底部采用镂空设计（横梁间距≥100mm），不遮挡外机底部散热孔，确保散热气流畅通；同时避免积水堆积，减少雨水浸泡导致的底部锈蚀，适配多雨地区使用。
34 | 030607004001 | 超温保护系统及 配套元件安装工程（含传感器对接调试） | 1.双向温度防护：同时支 持高温保护（80℃）与低温保护（0℃），当监测温度超出预设高温阈值或低于设定低温阈值时，系统自动触发保护机制，有效避免设备因极端温度受损，保障运行安全。 2.高精度传感监测：搭载 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
PT100传感器，具备优异的温度感应精度与稳定性，可精准捕捉环境或设备温度变化，为保护逻辑提供可靠数据支撑，适配多种温度监测场景。 3.直观状态显示：配备面板LED数码显示屏，实时清晰呈现当前温度数值，结合LED指示灯状态（如正常运行、保护启动等），让用户直观掌握系统工作状态，操作便捷高效。
分部小计
电气设备安装及配套线路调试施工
35 | 030413002002 | 室内管线凿（压)槽施工工程 | 室内墙面开线槽，预埋线管后恢复 |  | m | 16
36 | 050306004001 | 室内电气控制柜现场安装与功能校准安装施工 | 1.名称:专用配电箱 2.型号:包含所有元器件 3.规格:600*500*200 4.基础形式、材质、规格:详设计 5.接线端子材质、规格:详设计 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 7.安装方式:成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 6
37 | 030412005001 | 洁净LED平板灯安装施工 1200*305 | 1.采用全密封结构设计， 边框与面板无缝贴合，达到高等级防尘防水性能，有效阻隔灰尘、水汽及油污侵入，且表面光滑易清洁，可直接用消毒水擦拭，杜绝霉菌滋生，满足 |  | 套 | 27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
要求严苛的场景需求。 2.外形尺寸1200×305mm的规格设计，适配标准化吊顶安装，单灯覆盖面积适中，可灵活组合拼接，兼顾空间照明的完整性与布局协调性，尤其适合狭长型洁净区域的均匀布光。 3.采用高品质LED光源，发光均匀柔和，无眩光、无频闪，避免对精密操作或视觉工作造成干扰；显色指数高（Ra≥85），真实还原物体本色，适配要求高的场景。 4.外壳选用耐腐蚀铝合金与防刮钢化玻璃，抗污耐损，适应频繁清洁需求；LED光源寿命长达50000小时以上，低功耗设计（相比传统灯具节能60%以上），减少更换与维护频率，降低长期运营成本。 5.通过严苛的电气安全认证与洁净环境适配测试，符合医疗、食品行业相关标准，安装方式嵌入式吊顶，确保在洁净空间中稳定运行，兼顾功能性与安全性。 [工作内容] 1.本体安装
38 | 030412005002 | 洁净LED平板灯 600*305安装施工 | 1.采用全密封结构设计，边框与面板无缝贴合，达到高等级防尘防水性能，有效阻隔灰尘、水汽及油污侵入，且表面光滑易清洁，可直接用消毒水擦拭，杜绝霉菌滋生，满足要求严苛的场景需求。 2.外形尺寸1200×305mm 的规格设计，适配标准化吊顶安装，单灯覆盖面积适中，可灵活组合拼接，兼顾空间照明的完整性与布局协调性，尤其适合狭 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
长型洁净区域的均匀布光。 3.采用高品质LED光源，发光均匀柔和，无眩光、无频闪，避免对精密操作或视觉工作造成干扰；显色指数高（Ra≥85），真实还原物体本色，适配要求高的场景。 4.外壳选用耐腐蚀铝合金与防刮钢化玻璃，抗污耐损，适应频繁清洁需求；LED光源寿命长达50000小时以上，低功耗设计（相比传统灯具节能60%以上），减少更换与维护频率，降低长期运营成本。 5.通过严苛的电气安全认证与洁净环境适配测试，符合医疗、食品行业相关标准，安装方式嵌入式吊顶，确保在洁净空间中稳定运行，兼顾功能性与安全性。 [工作内容] 1.本体安装
39 | 030412006001 | 灭菌灯安装施工（含线路连接调试） | 1.采用253.7nm UVC波段紫外光源，可快速破坏微生物DNA/RNA结构，实现99.9%杀菌率。40瓦功率配合优化反射器设计，在1.5-2米照射距离下可覆盖15-20平方米空间可使空气中菌落总数降低70%，达到医院Ⅱ类环境标准。 2.选用低汞石英灯管，有效寿命达8000-10000小时，光衰控制在60000小时后仍保持70%初始强度。 3.嵌入式吊顶、壁挂式或 管道式安装，灯具厚度≤80mm，适配300×300mm或600×600mm标准洁净板吊顶，安装后表面与天花板平齐，不影响气流组织。 |  | 套 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
[工作内容] 1.本体安装
40 | 030411001001 | φ25室内配管敷设安装工程 | 1.直径25mm标准尺寸，适配日常布线需求，单管可轻松容纳4根2.5平方毫米单股铜芯线或多股软线，内壁光滑无毛刺，穿线时不损伤电线绝缘层，确保线缆安全收纳与规整排布，适合弱电工程（网络、电视线）等中小规格线缆的预埋与明装。 2.采用高品质PVC制成，具备优异的抗压性能（≥1500N/m²），可承受预埋时混凝土浇筑或地面碾压的外力冲击；抗腐蚀、耐酸碱，无惧潮湿环境或工业轻度腐蚀场景，同时具备良好绝缘性，杜绝漏电隐患，延长线缆使用寿命。 3.管身柔韧度适中，可小角度弯曲（弯曲半径≥100mm），适配墙角、吊顶等复杂布线路径，无需频繁切割拼接；两端切口平整，支持快速套接或卡扣连接，安装效率高；长度可按需裁剪（常规单根3m/4m），适配不同布线长度需求，减少材料浪费。 4.合规安全保障：符合GB/T 13381.1等国家标准，环保无异味（PVC材质达RoHS认证），阻燃等级达标（离火自熄），确保在高温或意外情况下降低安全风险，为线缆提供持久可靠的防护屏障。 |  | m | 438
41 | 03041100400 | 室内直径2.5mm配线穿管敷设安装施工 | 1.直径2.5mm标准尺寸，适配日常布线需求，单管可轻松容纳4-8根2.5平方毫米单股铜芯线或多股软线，内壁光滑无毛刺，穿线时不损伤电线绝缘层， |  | m | 1962.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
确保线缆安全收纳与规整排布，适合弱电工程（网络、电视线）等中小规格 线缆的预埋与明装。 2.采用高品质PVC制成，具备优异的抗压性能（≥1500N/m²），可承受预埋时混凝土浇筑或地面碾压的外力冲击；抗腐蚀、耐酸碱，无惧潮湿环境或工业轻度腐蚀场景，同时具备良好绝缘性，杜绝漏电隐患，延长线缆使用寿命。 3.管身柔韧度适中，可小角度弯曲（弯曲半径≥100mm），适配墙角、吊顶等复杂布线路径，无需频繁切割拼接；两端切口平整，支持快速套接或卡扣连接，安装效率高；长度可按需裁剪（常规单根3m/4m），适配不同布线长度需求，减少材料浪费。 4.合规安全保障：符合GB/T 13381.1等国家标准，环保无异味（PVC材质达RoHS认证），阻燃等级达标（离火自熄），确保在高温或意外情况下降低安全风险，为线缆提供持久可靠的防护屏障。
42 | 030411004002 | 室内直径4.0mm配线穿管敷设安装施工 | 1.直径4.0mm标准尺寸，适配日常布线需求，单管可轻松容纳4-8根4平方毫米单股铜芯线或多股软线，内壁光滑无毛刺，穿线时不损伤电线绝缘层，确保线缆安全收纳与规整排布，适合弱电工程（网络、电视线）等中小规格 线缆的预埋与明装。 2.采用高品质PVC制成，具备优异的抗压性能（≥1500N/m²），可承受预埋时混凝土浇筑或地面碾压 |  | m | 521.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 39 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
的外力冲击；抗腐蚀、耐酸碱，无惧潮湿环境或工业轻度腐蚀场景，同时具备良好绝缘性，杜绝漏电隐患，延长线缆使用寿命。 3.管身柔韧度适中，可小角度弯曲（弯曲半径≥100mm），适配墙角、吊顶等复杂布线路径，无需频繁切割拼接；两端切口平整，支持快速套接或卡扣连接，安装效率高；长度可按需裁剪（常规单根3m/4m），适配不同布线长度需求，减少材料浪费。 4.合规安全保障：符合GB/T 13381.1等国家标准，环保无异味（PVC材质达RoHS认证），阻燃等级达标（离火自熄），确保在高温或意外情况下降低安全风险，为线缆提供持久可靠的防护屏障。
43 | 030411004003 | 室内直径1.5mm配线穿管敷设安装施工 | 1.直径1.5mm标准尺寸，适配日常布线需求，单管可轻松容纳4-8根1.5平方毫米单股铜芯线或多股软线，内壁光滑无毛刺，穿线时不损伤电线绝缘层，确保线缆安全收纳与规整排布，适合弱电工程（网络、电视线）等中小规格线缆的预埋与明装。 2.采用高品质PVC制成，具备优异的抗压性能（≥1500N/m²），可承受预埋时混凝土浇筑或地面碾压的外力冲击；抗腐蚀、耐酸碱，无惧潮湿环境或工业轻度腐蚀场景，同时具 备良好绝缘性，杜绝漏电隐患，延长线缆使用寿命。 3.管身柔韧度适中，可小 |  | m | 700
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 40 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
角度弯曲（弯曲半径≥100mm），适配墙角、吊顶等复杂布线路径，无需频繁切割拼接；两端切口平整，支持快速套接或卡扣连接，安装效率高；长度可按需裁剪（常规单根3m/4m），适配不同布线长度需求，减少材料浪费。 4.合规安全保障：符合GB/T 13381.1等国家标准，环保无异味（PVC材质达RoHS认证），阻燃等级达标（离火自熄），确保在高温或意外情况下降低安全风险，为线缆提供持久可靠的防护屏障。
44 | 030404017001 | 室内12位强电配电箱及配套元件安装工程 | 1.支持12路单极断路器（1P）或5路双极断路器（2P）组合安装，适配照明、空调、插座等多回路需求，兼容C/D型脱扣曲线断路器，可灵活配置总开与分路保护。 2.铜质母线排截面积≥10mm²，额定电流63A，短路关合电流65kA，支持进线电缆（6-10mm²）与分支线路（2.5-4mm²）可靠连接，满足三相或单相系统接入。 3. 箱体设置独立接地端子（黄绿双色），接地电阻≤4Ω；内部采用V0级阻燃PC隔板，电气间隙≥5mm，爬电距离≥6mm，绝缘电阻≥10MΩ。 4.外壳采用0.8mm冷轧钢板（铁底）+ABS阻燃面板，防护等级可选IP30（室内干燥环境）或IP54（ 潮湿环境），通过盐雾测试（48小时无锈蚀），表面喷涂环保塑粉，抗刮擦耐腐蚀。 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 41 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.透明PC面盖内置回路标签模板，支持用户自定义功能标识； 6.宽温湿度耐受：工作温度-5℃至+40℃，湿度≤95%（无凝露），存储温度-25℃至+70℃，适应高海拔（≤2000m）及轻度粉尘环境。 7.箱体结构通过IK06冲击测试（2.5J能量），安装支架采用45°加强筋设计，可承受10m/s²振动加速度，保障地震多发区域稳定运行。
45 | 030404034001 | 室内照明开关现场安装与通断功能校准施工 | 1.面板采用PC材料，经750℃灼热丝测试，遇明火立即自熄，阻燃等级达V0级。内部支架使用锡磷青铜镀镍工艺，导电率提升30%，抗腐蚀能力增强，使用寿命长达10年以上。 2.采用环保银镍合金触点，导电性能优异，电弧抑制能力提升40%，可承受8万次以上机械寿命测试，远超国家标准的4万次。 3.10A稳定负载：额定电压250V，适配LED灯、吸顶灯等主流照明设备，可稳定承载10A电流。 4.采用电磁屏蔽罩隔离外部干扰，在电压波动±20%范围内仍能稳定工作，适合高电磁环境（如靠近电器设备的安装位置）。 5.：面板设有嵌入式荧光指示条，采用长余辉材料，夜间可提供持续8小 时以上的弱光指引，无需额外电源，轻松定位开关位置。 6.按键行程3mm，按压力 |  | 个 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 42 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
度80±10g，手感清脆回弹，支持单手快速操作。无边框面板厚度仅8mm，安装后与墙面齐平，减少积灰且易于清洁。 7.采用双螺丝压线结构，兼容2.5-4mm²单股/多股导线，接线孔间距15mm，支持“一进一出”直连模式，安装时间缩短50%。 8.底盒适配86×86×50mm预埋盒，兼容传统86型底盒及新型薄型底盒，无需额外改造。 9.通过CCC认证、GB 16915.1-2014国家标准测试及欧盟RoHS环保认证，符合IEC 60669-1国际规范，确保电气安全与环保性能。
46 | 030404035001 | 插座现场安装施工（含线路对接与通电测试） | 1.面板与底座均采用PC材料，经750℃灼热丝测试后无熔融滴落，阻燃等级符合GB/T 2099.3-2015新国标要求，可承受意外短路引发的瞬时高温。内部支架使用锡磷青铜镀镍工艺，导电率提升30%且抗腐蚀能力显著增强。 2.额定电流10A（250V/2500W），内置双金属片热脱扣装置，当电流超过1.45倍额定值（14.5A）时，0.1秒内自动切断电路，避免长期过载引发火灾。 3.采用环保银镍合金触点，导电性能优异且抗电弧能力提升40%，可承受8万次以上机械寿命测试，远超国家标准的4万次。配合0.8mm厚一体化锡磷 青铜载流件，弹性形变≤0.3mm，确保5000次插拔后仍保持稳定接触。 4.二三孔呈15°斜角布 |  | 个 | 44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 43 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
局，间距达32mm，可同时容纳充电器、插头等不同规格设备，彻底解决传统五孔插座的“打架”问题。三孔采用新国标扁孔设计，兼容2/3脚插头，接地插销长度增加15%以确保可靠连接。 5.面板厚度仅8mm，采用行业首创的砂岩漆表面处理，触感细腻且防刮耐磨，经钢丝绒测试（1000次摩擦）后表面无明显划痕，适合高频使用场景。 6.背面采用蜂窝状抗压设计，可承受200N/m²的墙面压力不变形，配合嵌入式安装卡扣，确保与86型底盒紧密贴合。接线端子间距15mm，支持2.5-4mm²导线“一进一出”直连，夹线式结构增大接触面积，电阻降低18%。 7.工作温度范围-5℃至+40℃，湿度≤95%（无凝露），通过盐雾测试（48小时无锈蚀），可在潮湿环境稳定使用。高海拔地区（≤2000m）仍能保持电气性能稳定，满足高原地区需求。 8.通过CCC强制性认证（证书编号2019010401186361）及欧盟RoHS环保认证，符合IEC 60669-1国际标准。部分型号通过CE认证，支持出口需求。 9.严格遵循GB 16915.1标准，底盒兼容86×86×50mm预埋盒，无需额外改 造。安装孔距60mm，配套螺丝采用防丢设计，安装时间缩短50%。 10.面板与底座采用分体
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 44 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
式结构，若表面意外损坏可单独更换面板，降低维护成本。内部导线压接处预留20mm冗余长度，方便后期检修时拆线重接。
47 | 030404022001 | 配套设备控制器就位安装工程 |  |  | 台 | 7
48 | 030411006001 | 室内电气暗装面板接线固定盒安装工程 | 1.外径86×86mm，深度可选50mm，严格遵循GB/T 17466标准，兼容所有86型面板，适配全场景的暗装需求，单盒可承载1-3路导线的连接与收纳。 2.盒体预留Φ20mm/Φ25mm双规格敲落孔（侧面/底部各2-4个），可根据穿线管尺寸（如20mm PVC管、25mm金属管）灵活选择，适配明装改暗装、新装修预埋等不同施工场景，无需额外扩孔。 3.加厚抗压机身：采用优质PVC（聚氯乙烯）材质（可选镀锌钢板/铸铁等金属材质，适配工业场景），壁厚≥2.5mm，盒体四角设加强筋，整体抗压强度≥1500N（相当于150kg重物压力），预埋时可承受混凝土浇筑冲击或墙体挤压，不变形、不开裂。 4.抗老化耐腐蚀：PVC材质经抗紫外线处理，-30℃至80℃环境下无脆化、无收缩，耐酸碱、抗潮湿，适合卫生间、厨房等潮湿区域及地下室、车库等阴暗环境，使用寿命与建筑同周期（≥50年）。 5.盒体内壁及敲落孔边缘经圆弧打磨，无毛刺、无锐角，穿线时可避免划伤 电线绝缘层，降低短路风 |  | 个 | 54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 45 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
险；底部设防滑凸点，固定导线时减少位移，确保接线稳定。 6.PVC材质阻燃等级达V0级，750℃灼热丝测试无明火、无滴落，遇意外高温可延缓火势蔓延，符合建筑电气防火规范。金属材质款则具备防火耐高温特性，适配高温环境（如厨房灶台附近）。 7.快速定位固定：盒体两侧预留对称安装耳（带Φ6mm螺丝孔），间距60mm（与86型面板安装孔位对应），可通过膨胀螺丝或自攻螺丝快速固定于砖墙、混凝土墙或轻钢龙骨隔墙，安装偏差≤1mm，确保面板贴合墙面。 8.灵活布线空间：内部净空尺寸≥80×80×45mm（深度50mm款），可容纳4-6根2.5平方毫米导线的接头与冗余长度，盒底设十字形加强筋，既增强结构强度，又分隔不同回路导线，避免缠绕。
49 | 030404001001 | 室内定制化温度、湿度环境控制系统 （含软件、变送器）安装调试工程 | 1．控制系统触摸屏采用≥15.6寸，铸铝面板框，多点彩色彩态触摸组态屏,分辨率：≥1920×1080,内存≥256MB,系统存储空间 ≥512MB,系统配备USB、以太网、wi-fi接口。四级密码管理权限登录（管理员、使用者，工程师、维修者），防止随意操作，确保实验过程的安全性。每间人工气候室安装多点温度探头、多点湿度感应器，以保证室内测定各参数的精确性。 2．控制操作系统确保能够为植物光合生理速育及相关应用提供精准、稳定 |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 46 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
且高效的环境模拟。操作系统能够准确控制室内的温度、湿度、光照、光谱检测功能等关键参数，且提供异常报警和通知管理员功能，为实验和研究提供可靠的环境保障。（提供满足此项要求的材料包括（任意一项即可）：①已完成类似项目的关于此功能的有效现场照片；②软件实时运行状态截图或照片；③其他具有同等证明力的相关证明文件。） 3．主界面可以在线查看运行曲线和可实时查看温度记录数据，支持U盘下载PDF文件格式，可追溯原始数据，控制系统支持多种实时程序运行模式包括：定值设置、24小时96步阶跃模式、96步程序光照胁迫模式。（证明材料包括（任意一项即可）：①软件实时运行状态截图或照片；③其他具有同等证明力的相关证明文件。） 4．自适应式三级APID控制技术的智能型可编程系统，精确控制温度、湿度，预防过冲，保持室内环境均匀恒定。 5．二十四小时多步阶跃模式根据每天24小时制实时时钟编程，系统可以预存10组参数组，每个参数组可以最小设定96个梯度，每个梯度最小时间间隔为1分钟 6．具有传感器线性和偏差校准功能， 温度校准精度0.1℃ ，相对湿度校准精度1%RH。 7．性能稳定的4G或WIFI
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 47 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
物联网APP控制系统，可进行远程管理，并设有超级管理员和≥20位使用者，能够对气候室的温、湿度、光照等各项数据进行显示和处理，并可对气候室控制参数进行修改，实现与在气候室单元控制计算机上相同的功能。 8．远程设备需兼容手机，电脑PC端且远程端可与触摸屏组态画面同步界面，进行管理用户级的远程操作，设定更改温湿度数据，启动停止设备运行等。（证明材料包括（任意一项即可）：①软件实时运行状态截图或照片；③其他具有同等证明力的相关证明文件。）
50 | 031101053001 | 室内快速育种室光照无极调光驱动固定安装工程 | 1.四路独立800W负载能力：单路额定输出功率800W（24V/33A），总功率达3200W，可独立驱动4块大功率LED植物生长平面灯板植物生长灯，适配不同植物的光周期需求，单灯板覆盖面积可达0.5-1㎡，满足植物快速育种的集中化种植照明。 2.采用DC24V直流输出，符合潮湿环境用电安全规范（如培养室、水培室），避免高压触电风险；输出电压精度±1%（23.8-24.2V），确保灯板光效稳定（如PPFD值偏差≤3%），保障植物光合作用的一致性。 3. 采用高性能N沟道增强型场效应管作为调光核心，响应速度≤10μs，调光线性度达0.1%，实现0-100%全量程无级调光——从模拟“日出微光”（1%亮度，适合幼苗缓苗） |  | 套 | 44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 48 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
到“正午强光”（100%亮度，满足开花结果期光需求），调光过程无阶梯、无频闪，避免植物因光照突变产生应激反应。 4.无触点长寿命设计：MOSFET无机械触点磨损，调光次数达10万次以上（远超继电器式调光），且导通电阻≤5mΩ，功耗降低40%，减少调光过程中的能量损耗，提升整体系统能效（系统功率因数≥0.95）。 5.每路独立配备过流保护（22A触发，0.05s快速切断）、过载保护（550W阈值，反时限延迟断电）、短路保护（输出短路时0.01s内锁死），避免灯板短路或老化导致的驱动损坏；支持“故障自恢复”功能，故障排除后自动重启，减少人工维护成本。 6.内置温度传感器（监测MOSFET核心温度），当温度≥85℃时自动降额运行（功率降至80%），避免高温烧毁；输入侧设6kV浪涌抑制电路，抵御电网雷击或合闸冲击，适配户外温室的复杂电网环境。 7.支持0-100%无级调光与定时控制（需外接控制器），可模拟自然日出的光环境，匹配植物“光合-呼吸”节律，提升生长速度15%-30%。 8.多系统控制兼容：预留RS485接口，可接入植物生长控制系统（如PLC、物联网网关），支持远程设定光强、记录调光日志。
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 49 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9.采用6063铝合金外壳一体成型散热鳍片，散热面积达500cm²，配合底部导热硅胶垫（导热系数≥2.0W/m·K），满负载运行时核心温度≤70℃，避免因高温导致的光效衰减。 10.工作温度-10℃~60℃（支持湿度≤90%无凝露），可在冬季加温温室（30-40℃）或夏季通风大棚（50-60℃）稳定运行，低温启动无延迟，高温下输出电流偏差≤2%。 11.MOSFET调光频率达20kHz，远高于植物视觉感知阈值，避免传统PWM调光的低频闪烁对植物光合作用的干扰，确保叶绿素a/b吸收效率稳定。 12.调光信号响应时间≤5ms，可快速切换“强光补光”与“弱光缓苗”模式，配合灯板高显色指数（R9≥90，红光660nm/蓝光450nm波段占比可调），精准匹配植物光吸收峰值。 13.大电流部件强化：输出端子采用纯铜镀锡大电流端子，接触电阻≤1mΩ，避免大电流下的发热损耗；主回路选用120A/650V大功率MOSFET，导通损耗≤0.5W，开关频率稳定在50kHz，无机械磨损。 14长寿命核心元件：采用105℃耐高温电解电容（寿命≥10000小时@满载60℃），MTBF（平均无故障时间）达80000小时，按每天16小时运行计算，使用寿命超13年，大幅降低植物工厂的设备更换成本。
51 | 031101001001 | 室内快速育种室 | 1. 24V/41.6A稳定输出： |  | 台 | 35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 50 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
|  | 培养架驱动开关电源固定安装工程 | 单路额定功率1000W，输出电压精度±1%（23.8-24.2V），可驱动多组大功率LED灯板或工业设备，负载调整率≤1%，确保设备运行稳定性。 2.宽输入电压适配：支持全球通用输入电压90-264VAC（47-63Hz），兼容110V/220V电网，输入浪涌耐受能力达300VAC持续5秒，适应复杂电网环境。 3.高转换效率：采用主动式PFC技术（功率因数≥0.93），UHP系列效率达94%，RSP系列效率88%，显著降低能耗与发热，满负载运行时温升≤30℃，长期使用更节能。 4.内置温控风扇（如RSP-1000-24）：根据负载自动调节转速，在-20℃~60℃环境下稳定工作，适合高温工业环境。 5. 过流保护：105%-150%额定电流时自动限流，故障排除后自动恢复。 6.短路保护：输出短路时0.01秒内切断电流，避免设备损坏。 7.过压保护：输出电压超过135%额定值时关断，重新上电后恢复。 8.过温保护：核心温度≥85℃时降额运行，温度回落至60℃后自动恢复。 9.符合EN55022 Class B电磁辐射标准，内置滤波电路抑制高频噪音，适用于精密仪器、通信设备等对干扰敏感的场景。 10.长寿命核心元件：采用105℃耐高温电解电容（寿命≥10000小时@60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 51 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
℃），MTBF（平均无故障时间）达80000小时，按每天16小时运行计算，使用寿命超13年。 11.尺寸240×115×41mm，支持壁挂或嵌入式安装，接线端子间距15mm，适配2.5-6mm²导线快速压接。 12.支持多台电源并联（需选配均流模块），实现2000W以上功率扩展，提升系统可靠性，适用于数据中心、大型LED显示屏等场景。 13. 宽温湿度耐受：工作温度-20℃~60℃（湿度≤90%无凝露），存储温度-40℃~85℃，可在冷库、高温车间等极端环境稳定运行。 14.智能监控扩展：部分型号支持RS485通信接口（需选配），可接入PLC或物联网系统，实时监控输出电压、电流及温度数据，实现远程诊断与故障预警。
52 | 030503003001 | 室内控制器高压控制端固定安装工程 | 1.采用“PLC低压信号（DC24V）→固态继电器→交流接触器→高压负载”的分层控制逻辑，通过光电隔离（隔离电压≥2500V）实现高低压物理隔离，避免高压侧干扰（如浪涌、谐波）窜入低压控制回路，保障PLC及传感器等精密元件安全。 2.支持低压单路控制信号（如PLC数字量输出DO点）驱动高压三相负载（380V/660V），单系统可控制1-6路高压设备（如压缩机、加热器、换气风机），适配工业生产线中“低压逻辑控制+高压动 |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 52 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
力输出”的典型场景。 3.采用进口光耦触发固态继电器（SSR），响应时间≤10μs，支持100万次以上通断操作（远超机械继电器），适配PLC高频控制信号（如脉冲信号触发），无触点电弧，适合粉尘、潮湿等恶劣环境（防护等级IP20，安装于控制柜内）。 4.输入控制电压DC12-24V（适配PLC标准输出），输出额定电压AC220-380V，额定电流25A，可直接驱动交流接触器线圈，避免PLC输出点直接带载高压线圈导致的损坏。 5.选用CJX2系列或同等工业级交流接触器，额定电压AC380V，额定电流63-125A（根据负载选配），主触点采用银合金材质，分断能力≥10倍额定电流，可可靠通断高压电机、加热管等感性/阻性负载。 6.配备1对常开+1对常闭辅助触点，实时反馈接触器吸合状态至PLC输入模块（DI点），实现“控制-反馈”闭环，确保高压负载真实启停状态与PLC指令一致。 7.：集成三相缺相继电器（如JVR-380）与短路保护继电器，通过电流互感器+电压采样电路，实时监测三相电压（380V±10%）与电流平衡度： 8.任意一相电压缺失≥2秒时，立即切断接触器线圈电源，避免电机单相运行烧毁（动作时间≤0.1秒）；
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 53 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
-9.三相电流超过10倍额定值时，0.05秒内触发继电器动作，联动接触器分断，配合熔断器实现双重短路防护。 10.保护动作时，输出开关量信号至PLC报警模块，触发声光报警并记录故障代码（如“E01缺相”“E02短路”），便于快速定位问题。 11.内置24V/5A开关电源，输入AC220V，输出DC24V±0.5V，为PLC、固态继电器、传感器等低压元件提供稳定电源，纹波系数≤50mV，抗电磁干扰（EMC等级达EN61000-6-2），适应电网波动±20%的场景。 12.输出电流超过5A时自动限流，短路时0.1秒内关断，避免低压回路短路影响高压控制模块，保障控制系统核心供电安全。 13.高低压分区布局：控制柜内采用“低压控制区（PLC、开关电源、固态继电器）”与“高压动力区（交流接触器、保护继电器）”物理分隔，间距≥100mm，高压区线槽采用绝缘材质（如PVC），避免爬电风险，符合GB 50054低压配电设计规范。 14.核心模块工作温度-10℃~60℃（湿度≤90%无凝露），交流接触器触点经盐雾测试48小时无锈蚀，固态继电器耐振动等级达10-500Hz/10g，适配车间、户外控制柜等场景。 15.各模块独立安装（兼
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 54 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
容35mm DIN导轨），接线 端子带标识（如“L1/L2/L3”“PLC_IN”“KM1线圈”），故障时可单独更换模块，无需整体拆修；保护继电器自带LED指示灯（电源灯、故障灯），直观显示运行状态。
53 | 011615001001 | 室内（或室外）墙面开孔（打洞）施工工程 | 1.直径50mm标准孔道直径误差≤2mm，垂直度偏差≤3°，确保与Φ40-50mm的穿线管通风管、制冷管道等设备精准匹配，给制冷管道预埋、新风系统管道穿越等需求。 2.采用水钻（湿式钻孔）或冲击钻（干式钻孔，配防尘罩）施工，孔壁光滑无毛刺、无碎裂，避免砖块/混凝土碎屑脱落；钻孔过程中避开墙体主钢筋（若为混凝土墙，需提前探测钢筋位置），确保墙体结构完整性，承重墙体开孔后无需额外加固。 3.根据墙体厚度调节钻孔深度，确保孔道贯穿墙体且两端出口平整，外露长度≤5mm，便于后续管线安装或密封处理（如填缝剂封堵间隙）。 4.湿式钻孔可减少粉尘污染（粉尘浓度≤2mg/m³），干式钻孔需配套工业吸尘器，符合室内施工环保要求；钻孔时控制冲击力度（混凝土墙冲击频率3000-5000次/分钟），避免振动过大导致墙体开裂。 5.遵循建筑施工规范，避开承重墙核心受力区、梁柱边缘（距离≥100mm）及墙体转角（距离≥ |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 55 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
200mm），开孔后孔周无 明显裂缝（裂缝宽度≤0.1mm），不影响墙体承重性能。 6.孔道清洁易处理：钻孔后通过高压气吹或毛刷清理孔内碎屑，孔壁干燥后可直接进行管道安装，缝隙处用防火密封胶或膨胀密封件填充，达到防尘、防水（潮湿区域可实现IP54防护）、隔音效果。
54 | 030412002001 | 快速育种室定制化 四色光LED植物光源光照系统安装调试工程 | 1.强散热结构：采用2.0mm高导热铝基板（导热系数≥2.0W/m·K），较1.5mm基板散热效率提升30%，配合LED灯珠与基板的紧密贴合设计，确保灯珠结温≤65℃（满功率运行时），避免高温导致的光衰（10000小时光衰率≤10%）。 2.520×380mm大尺寸覆盖：灯板尺寸适配种植架标准间距，单灯覆盖面积约1.2-1.8㎡（30-50cm照射高度），适合60×40cm育苗盘2-3个或1.2m长种植槽1-2个，灯珠采用矩阵式均匀排布（间距30-40mm），光照均匀度≥85%，无暗区、无光斑，确保同区域植物生长一致性。 3.DC24V安全输出：采用低压直流供电，符合潮湿环境用电规范，避免高压触电风险；兼容24V无极调光驱动，支持0-100%亮度调节，可根据植物生长阶段灵活控光，降低能耗30%以上。 4.低功耗高效能：整灯功率约100W，光效≥150μmol/J（光合光子效率） |  | 套 | 342
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 56 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
，较传统植物灯节能40%；功率因数≥0.95，减少 电网损耗，适合大规模植物培养室供电。 5.IP65防尘防水：灯板表面覆盖高透光PC面罩（透光率≥92%），边缘密封处理，可抵御水雾、粉尘、轻微喷淋，适合室内种植箱等场景，日常清洁可直接用湿布擦拭。 6.长寿命灯珠与基板：采用台湾晶元/首尔半导体植物专用LED灯珠，寿命≥50000小时（每天16小时运行可达8年）；2.0mm铝基板经防腐处理，-30℃~60℃环境下无变形、无氧化，适应冷库育苗、高温温室等极端环境。 7.6500K白光：模拟自然光全光谱，富含蓝绿波段，促进叶片叶绿素合成，提升幼苗期茎叶健壮度，增强视觉观察清晰度（便于监测植物生长状态）； 8. 450nm蓝光：叶绿素a/b吸收峰值波段，刺激气孔开放与细胞分化，促进根系发育、叶片增厚，尤其适合叶菜类（如生菜、菠菜）营养生长阶段； 9. 630nm红光：光敏色素主要吸收波段，加速植物开花结果、果实膨大，提升果蔬类（如番茄、草莓）糖度与产量，同时促进多肉植物上色； 10.720nm远红外光：调控植物光周期响应，影响开花时间与休眠周期，适配长日照/短日照植物（如
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 57 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
菊花、生菜）的光周期管理，提升种植周期可控性。 11.红光:蓝光:白光:远红外=5:3:1:1，确保苜蓿快速生长光合有效辐射（PAR，400-700nm）占比≥85%，PPFD（光合光子通量密度）在30cm照射高度下达300-800μmol/m²/s（可通过调光驱动调节），满足从育苗到收获的全阶段光需求。 12驱动兼容灵活：四路PWM调光驱动，支持与PLC控制系统、植物生长管理软件联动，实现光周期自动调节（如16小时光照+8小时黑暗的模式）。
55 | 030404001002 | 快速育种室定制化PLC光源控制系统安装联调工程 | 1.采用5寸TFT彩色触摸屏（分辨率800×480），界面布局直观，当前光强、光周期、各路灯运行状态，操作响应速度≤0.5秒，无需专业编程知识即可上手。 2.搭载小型PLC，采用32位处理器，运算速度≥0.1μs/指令，支持24V直流输入输出，抗干扰能力达IEC 61131-2标准，确保在温室高湿、多粉尘环境下稳定运行。 3.PLC配备4路继电器/晶体管输出，每路可独立控制1-4组LED植物生长灯（总控制路数达16路），支持单灯、分组或全组控制模式。 4.触摸屏实时显示各路灯运行参数、并通过LED指示灯直观反馈系统状态。 5.当灯路过载、驱动故障、光强偏离设定值±10%时，系统立即触发声光报警（触摸屏弹窗+蜂 |  | 台 | 38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 58 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
鸣器），同时记录故障时间与类型（如“L2路红光输出异常”），支持故障 代码查询与一键复位，减少人工巡检成本。 6.支持存储3个月内的运行数据（光周期、光强变化、报警记录），通过U盘导出Excel格式报表，便于分析种植工艺与优化光参数，适配植物工厂的精细化管理需求。 7.PLC支持Modbus RTU通信协议，可通过RS485总线连接多套系统（最多16台），实现大面积种植区的集中监控（需配合上位机软件），适合规模化应用。 8.控制系统采用IP40防护等级机箱，触摸屏表面防刮耐磨（硬度≥3H），可抵御种植环境中的水雾、粉尘侵蚀；PLC模块工作温度-10℃~60℃，湿度≤90%（无凝露），适应温室高温高湿环境。 9.电源输入端配备6kV浪涌保护器，输出端设过载保护（每路最大负载2A），避免灯路短路或电网波动导致的系统损坏，平均无故障时间（MTBF）≥10000小时。 支持控制LED灯板（24V）及其他主流植物生长灯，输出信号可适配PWM调光驱动、继电器驱动等多种类型，无需额外改装灯具。
56 | 030412004001 | 光照培养室LED灯板 （定制尺寸520*380） 白红蓝10:1:1平面灯板安装联调工程 | 1.强散热结构：采用2.0mm高导热铝基板（导热系数≥2.0W/m·K），较1.5mm基板散热效率提升30%，配合LED灯珠与基板的紧密贴合设计，确保灯珠结温≤65℃（满功率 |  | 套 | 576
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 59 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
运行时），避免高温导致的光衰（10000小时光衰率≤10%）。 2.520×380mm大尺寸覆盖：灯板尺寸适配种植架标准间距，单灯覆盖面积约1.2-1.8㎡（30-50cm照射高度），适合60×40cm育苗盘2-3个或1.2m长种植槽1-2个，灯珠采用矩阵式均匀排布（间距30-40mm），光照均匀度≥85%，无暗区、无光斑，确保同区域植物生长一致性。 3.DC24V安全输出：采用低压直流供电，符合潮湿环境用电规范，避免高压触电风险；兼容24V无极调光驱动，支持0-100%亮度调节，可根据植物生长阶段灵活控光，降低能耗30%以上。 4.低功耗高效能：整灯功率约100W，光效≥150μmol/J（光合光子效率），较传统植物灯节能40%；功率因数≥0.95，减少电网损耗，适合大规模植物培养室供电。 5.IP65防尘防水：灯板表面覆盖高透光PC面罩（透光率≥92%），边缘密封处理，可抵御水雾、粉尘、轻微喷淋，适合室内种植箱等场景，日常清洁可直接用湿布擦拭。 6.长寿命灯珠与基板：采用台湾晶元/首尔半导体植物专用LED灯珠，寿命≥50000小时（每天16小时运行可达8年）；2.0mm铝基板经防腐处理，-30℃~60℃环境下无变形、无氧化，适应冷库育
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 60 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
苗、高温温室等极端环境。 7.10:1:1黄金光比：采用红色（630nm）、白色（ 6500K）、蓝色（450nm）三色LED灯珠，按10:1:1比例矩阵排布，精准匹配植物光合作用核心需求： 8. 630nm红光（占比10/12）：植物光敏色素主要吸收波段，加速细胞分裂与养分积累，促进开花结果、果实膨大，提升果蔬类（番茄、草莓）产量与糖度，同时增强多肉植物上色效果； 9.6500K白光（占比1/12）：模拟自然光全光谱，补充蓝绿波段，辅助叶片叶绿素合成，提升幼苗期茎叶健壮度，同时便于人工观察植物生长状态（视觉清晰度高）； 10.450nm蓝光（占比1/12）：叶绿素a/b吸收峰值，刺激根系发育与叶片增厚，抑制徒长，适合叶菜类（生菜、菠菜）营养生长及育苗阶段，增强植株抗倒伏能力。 11.三色光叠加后，光合有效辐射（PAR，400-700nm）占比≥90%，在30-50cm照射高度下，PPFD（光合光子通量密度）达250-600μmol/m²/s（可通过调光驱动调节），满足从育苗到收获的全周期光照需求，尤其适配茄果类、叶菜类植物规模化种植。 12驱动兼容灵活：四路PWM调光驱动，支持与PLC控制系统、植物生长管理软件联动，实现光周期自动调节（如16小时光照+8小时黑暗的模式）。
57 | 030507006001 | 门禁安防系统升 | 1.智能身份识别：支持密 |  | 台 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 61 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 级改造工程 | 码、刷卡（IC/ID卡）、指纹、人脸识别、手机APP等多种解锁方式，可根据场景灵活组合，识别 响应速度≤0.3秒，精准率达99.9%。 2.权限管理：通过管理后台可分级设置用户权限（如管理员、普通用户、临时访客），限定通行时间与区域，支持批量导入/导出用户信息，操作便捷。 3. 实时监控与记录：所有通行记录（含时间、人员、方式）自动存储，可实时查询、导出报表；异常情况（如暴力开锁、超时未关）触发本地声光报警并推送至管理端。 4.稳定运行：采用工业级主板，支持7×24小时连续工作，适应-30℃~70℃环境温度，抗电磁干扰，确保极端天气或复杂环境下正常使用。 5.安全防护：具备防撬报警、试错锁定（连续输错密码/验证失败自动锁定1-5分钟）功能；加密传输用户数据，防止信息泄露，符合国家信息安全标准。 6.应急保障：支持断电后备用电源续航3-6小时，紧急情况下可通过物理钥匙或管理端远程解锁，保障人员疏散通道畅通。 7.多场景适配：该系统可对接木门、玻璃门、金属门等多种门体，支持单开/双开门、推拉门等不同开启方式，适用于办公室、学校等场所。
分部小计
措施项目
58 | 011701001002 | 综合脚手架 |  |  | m2 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 62 页 共 62 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 5.5
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 01B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.3
5 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.5
7 | 011707002001 | 夜间施工增加费
8 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 30000
2.1 | 专业工程暂估价 |  | 30000 |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 30000 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
| 材料运输费 |  |  | 30000
合 计 |  |  |  | 30000
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：内蒙古农业大学草业学院快速育种室安装 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 不锈钢板 | m2 | [5 empty] | δ3.0
2 | 铝合金型材综合 | kg
3 | 同质透芯PVC地板卷材 | m2 | [5 empty] | 2*20m*2.0mm厚
4 | 不锈钢饰面板 | m2 | [5 empty] | δ1.0
5 | 彩钢夹芯板 | m2 | [5 empty] | 50系列硫氧镁夹芯双面烤漆面净化彩钢板
6 | 彩钢夹芯板 | m2 | [5 empty] | 50系列岩棉夹芯机制彩钢板
7 | 钢质防火门 | m2
8 | 成套灯具 | 套 | [5 empty] | 四色光LED植物光源
9 | 成套灯具 | 套 | [5 empty] | 520*380 白红蓝10:1:1平面灯板
10 | 光照室专用环境温度调节器 | 台 | [5 empty] | 5P
11 | 光照室专用环境温度调节器 | 台 | [5 empty] | 5P安装天花机
12 | 低噪音室内冷风机组 | 台
13 | 温度、湿度环境控制系统 （含软件、变送器） | 台
14 | 活塞式V型制冷压缩机整体安装 2 100/1 | 台
15 | 冷凝器（含冷凝风机） | 台
16 | 无极调光驱动 （每间8套共三间） | 套
17 | 培养架开关电源 | 台
18 | 欧标铝培养架体 40*40 2.0厚铝型材 | 个
19 | 光源控制系统 5寸触摸屏+PLC | 台
20 | 门禁系统 | 台
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。