内蒙古科学技术研究院（实验楼）      10kV配电室箱变线路工程

施工设计说明书

呼和浩特市电力勘察设计院有限公司

证书编号：A215004396

2025年08月

批 准：

审 核：

校 核：

编 制：

第一章：总说明

一.设计依据

1.《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）。

2.《内蒙古电力（集团）有限责任公司配电网工程典型设计》（2020年版）。

3.《内蒙古电力公司380/220V配电网工程典型设计》（2020年版）。

4. 用户提供的相关负荷资料。

二.设计原则

1. 10kV电力电缆选用ZC-YJV22-8.7/15kV-3×50mm型铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆，长期允许载流量分别为160A。

0.4kV电力电缆选用ZC-YJV22-0.6/1kV-4*240型铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆，长期允许载流量分别为450A。

2.电缆终端头采用冷缩型。

3.施工占地由用户解决。

三.设计范围及内容

1.内蒙古科学技术研究院（实验楼）10kV配电室箱变线路工程走径图。

2.二进四出环网柜电气接线图。

3.与本工程建设相应的变配电设施及工程预算。

四.气象条件

本工程气象条件的确定，以呼市气象台记录的呼市地区历年气象资料及多年本市10kV线路工程所选用的气象条件为依据。

各种条件组合见下表：

| 设计条件 | 温度（℃） | 风速（m/s） | 覆冰（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高温度 | 40 | 0 | 0 |
| 最低温度 | -35 | 0 | 0 |
| 导线覆冰 | -5 | 10 | 5 |
| 最大风速 | -5 | 30 | 0 |
| 外过电压 | 15 | 10 | 0 |
| 内过电压 | 5 | 15 | 0 |
| 安装情况 | -15 | 10 | 0 |
| 平均温度 | 5 | 0 | 0 |

第二章：工程概况

一.概况

本次工程新建10kV、0.4kV配电线路及设施。

- 线路路径说明：

1.10kV电力电缆路径：

主电源由原配电室西侧兴安变965华鹏线23#西支11#北支6#东支2#杆引1回ZC-YJV22-8.7/15kV-3×50型高压电缆向北沿家属院小区西侧道路敷设145米至小区北侧停车场，后折东敷设30米至停车场北侧新建环网柜；备用电源由乌兰察布路北侧952展西线40#杆引1回ZC-YJV22-8.7/15kV-3×50型高压电缆向东敷设50米至新建电缆井，后折南敷设70米至新建环网柜，由新建环网柜引1回ZC-YJV22-8.7/15kV-3×50型高压电缆向东敷设1米至新建1250kVA箱变（详见土建平面示意图，图号：TJ-1)；

2.0.4kV电力电缆路径：

由新建1250kVA箱变引1回ZC-YJV22-0.6/1-4*240型电缆向西敷设30米至小区西侧道路，后折南敷设145米至小区南侧，后折东敷设60米至车间北侧；由新建1250kVA箱变引4回ZC-YJV22-0.6/1-4*240型电缆向东敷设25米至家属院东侧道路后折南敷设45米至内蒙古科学技术研究院西门，后折东敷设40米至办公楼止的10kV配电工程（（详见土建平面示意图，图号：TJ-1)。

- 工程规模：

- 10kV电力电缆路径长度共301米，采用ZC-YJV22-8.7/15kV-3×50mm型电缆、0.4kV电力电缆路径长度共370米，采用ZC-YJV22-0.6/1kV-4*240型电缆、二进四出环网柜1座、S13-1250kVA箱变1座、转角电缆井5座、直线井1座。

- 电缆采用拉管、排管相结合的敷设方式。

第四章：施工要求

1.电缆敷设方式：采用C-PVC、MPP电缆保护管保护，保护其两侧各预留2米。

2.电缆的预留：本工程电缆在中间接头及终端头处应考虑预留1到2圈的电缆做检修余度。

3.电缆敷设要求：电缆线路百米段、转弯及穿越障碍物处，及每10米设一个电缆标志砖。电缆终端头、中间接头处设检修预留圈，电缆弯曲半径不小于外径15倍。

4.电缆保护管的连接采用插接式的连接方式，将电缆管放入开挖沟中，套入插接式管节，管节的另一端插入另一根电缆管，直到完成安装，根据需要接缝处可填密封胶，防止泥沙和杂物渗入。

5.地基施工：施工时将开挖沟沟底挖平，使地基坚实、平整，没有沉陷，从而使放在地基上的电缆管平坦不倾斜。

6.回填土：要直接用细土或者细砂进行回填，并需要逐层进行夯实。

7.埋深、宽度：见排管施工图。

8.吊装时应采用尼龙绳，禁用钢丝绳，需要切割时，采用金属锯，禁止使用砂轮锯和气割，锯口处应涂上修补剂。

9.电缆与其他管道平行敷设时要求：与热力管网安全距离大于2m；与煤气管道安全距离大于1.5m；与其他管道安全距离大于0.5m。

14.电缆与其他管道有交叉时敷设要求：与热力管网安全距离大于0.5m，电缆加石棉水泥管，热力管网加玻璃棉瓦隔热层，且应做防水处理；与煤气管道安全距离大于0.5m；与其他管道安全距离大于0.25m。

10.低压配电柜应设置在尘埃少，无腐蚀，干燥和振动轻微的地方，落地式低压配电柜底部宜安装于高出地面300mm-500mm的混凝土基础上，箱体下方及预埋管进出口采用有机堵料及防火涂料进行封堵。低压配电柜应与其他建筑物距离满足防火规范要求。

第五章：电气接线方案

一、环网柜接线方案

二进四出环网柜采用单母线，设置电源进线柜2面，母线PT柜1面，出线柜4面。

- 箱变接线方案

- 按照《内蒙古电力（集团）有限责任公司配电网工程典型设计10kV配电站房分册》选用（XB-2）模块，箱变高压侧采用单母线接线方式，设置有电源进线、变压器进线。箱变低压侧采用单母线接线方式，设置有电源进线、计量、电容补偿装置，若干回低压出线。

箱式变压器采用S13-1250kVA油浸式变压器，电压等级10/0.38kV。本工程箱高低压侧加装高供高计专用计量柜，作为考核计量，新建采控终端1台。

第六章：其他

本工程安装标准按部颁及呼和浩特供电局有关规定执行，施工中遇到问题应及时与设计院联系，经设计人员同意后方可更改原设计。

| 内蒙古科学技术研究院（实验楼）10kV配电室箱变线路工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 合计 | 备注 |
| 1 | 扁钢 | -50×5mm | 米 | 90 |  |
| 2 | 扁钢、圆钢 | -50×5×200mm，φ12*3000 | 件 | 2 |  |
| 3 | 角钢 | ∠50×5×2500 | 根 | 8 |  |
| 4 | 接地引下线 | BV-35 | 米 | 36 |  |
| 5 | 接线端子 | DT-35 | 只 | 6 |  |
| 6 | 电缆固定支架 | DBG6-220 | 副 | 2 |  |
| 7 | 电缆固定支架 | DBG6-240 | 副 | 2 |  |
| 8 | 电缆固定支架 | DBG6-260 | 副 | 2 |  |
| 9 | 电缆固定支架 | DBG6-280 | 副 | 2 |  |
| 10 | 电缆固定支架 | DBG6-300 | 副 | 2 |  |
| 11 | 电缆抱箍 | KBG5-100 | 副 | 10 |  |
| 12 | 电缆保护管 | DLHG-168A(L=4000mm) | 根 | 2 |  |
| 13 | 一二次融合环网箱 | 二进四出 | 座 | 1 | 含基础土建 |
| 14 | 箱变 | S13-1250kVA | 座 | 1 | 含基础土建 |
| 15 | 10kV电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3×50mm² | km | 0.35 |  |
| 16 | 10kV户内铜电缆终端头 | CLN-8.7/15kV-3×50mm² | 套 | 4 | 含接线端子 |
| 17 | 10kV户外铜电缆终端头 | CLW-8.7/15kV-3×50mm² | 套 | 2 | 含接线端子 |
| 18 | 电缆终端头标识牌 |  | 块 | 6 |  |
| 19 | 电缆标识牌 |  | 块 | 7 |  |
| 20 | 0.4kV电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1-4*240 | km | 0.84 |  |
| 21 | 户内电缆终端头 | 适用于240 | 套 | 10 | 低压不含接线端子 |
| 22 | 接线端子 | DT-240 | 只 | 40 |  |
| 23 | 转角电缆检查井 | 2.57*2.57*2.5 | 座 | 5 | 砖混结构 |
| 24 | 直线电缆检查井 | 2.50*2.00*2.00 | 座 | 1 | 砖混结构 |
| 25 | 电缆保护管 | DLHG-168A(L=4000mm) | 根 | 1 |  |
| 26 | MPP拉管 | 3∅150 | 米 | 70 |  |
| 27 | CPVC电缆排管 | 4∅150 | 米 | 175 |  |
| 28 | CPVC电缆排管 | 6∅150 | 米 | 110 |  |
| 29 | 穿管直埋 | 1∅150 | 米 | 116 |  |
| 30 | CPVC管 | ∅150 | 米 | 1476 |  |
| 31 | MPP管 | ∅150 | 米 | 210 |  |
| 32 | 管枕 | ∅150 | 套 | 285 |  |
| 33 | 排管包封 | C20混凝土 | m³ | 228 |  |
| 34 | 排管垫层 | C15混凝土 | m³ | 43 |  |
| 35 | 管间细砂 |  | m³ | 30 |  |
| 36 | 电缆标识地贴 |  | 块 | 36 |  |
| 37 | 防火堵料 |  | kg | 50 |  |
| 38 | 管塞 |  | 个 | 10 |  |
| 39 | 电缆警示带 |  | 米 | 285 |  |
| 40 | 防坠网 |  | 座 | 12 |  |
| 41 | 槽盒 | 400*100户外 | m | 10 |  |
| 42 | GGD低压固定柜 | 每面柜子内置800A进线开关1个，400A出线开关2个 | 面 | 2 |  |