## 扉-1 招标工程量清单扉页
工程名称：自治区财政厅维修改造项目-室外监控系统工程
标段名称：
招标工程量清单
编制人： （造价专业人员签字及盖章）
审核人： （签字及盖章）
编制单位： （盖章）
法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）
招标人： （盖章）
法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）
编制时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：自治区财政厅维修改造项目-室外监控系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 增值税
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自治区财政厅维修改造项目-室外监控系统 | [6 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
整个项目
1 | 030506010003 | 枪型网络摄像机 | 1.名称:400万智能筒型网络摄像机 2.规格、参数:1、传感器类型不低于1/2.7英寸CMOS；像素≥400万； 2、最低照度：彩色模式≥0.002lux；黑白模式≥0.0002lux；； 3、补光灯≥4颗，补光距离≥80m； 4、视场角：水平≥84°；垂直≥42°；对角≥101°； 5、AI编码：H.264压缩率≥25%；H.265压缩率≥25%； 6、支持通用行为分析：物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，绊线入侵，区域入侵； 7、支持智能模块单独进行升级，升级过程中不丢失视频画面 8、支持扰动过滤；支持灵敏度设置不低于1~10；当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标出现在检测区域时，不会触发报警。可对打伞、拎包、骑车的人员进行检测；可对目标大小（像素值）范围进行设置，使设备只对预设大小（像素值）范围内的人员及机动车辆进行检测； 9、支持设置≥30组智能周界规则并进行独立布防，每组的布撤防时间可单独设置，目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警，并联动相关操作。可以对人、机动车、全部（人或机动车）进行检测；可对人员及机动车 | 台 | 36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：自治区财政厅维修改造项目-室外监控系统 | [6 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
辆的正面、侧面、背面进行检测；可对轿车、客车、面包车、重中型货车、轻微型货车进行检测； 10、宽动态≥120dB； 11、接口内置≥1个MIC，音频输入≥1路，音频输出≥1路，报警输入≥2路，报警输出≥2路，支持DC12V电源返送； 12、接入标准支持ONVIF、CGI、GB/T28181-2022； 13、总带宽≥48M，支持Micro SD卡≥256GB； 14、供电方式：DC12V/PoE，防护等级不低于IP67； 15、含配套支架
2 | 030506010004 | 球型摄像机 室外 | 1.名称:网络球型摄像机 2.类别:1、内置GPU芯片，支持人脸检测、支持区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集等智能功能； 2、支持不小于32倍光学变倍，最大焦距不小于150mm； 3、采用400万像素1/2.8英寸CMOS传感器 4、低照度，彩色≤0.005Lux；黑白≤0.0005Lux； 5、支持车灯抑制功能，降低夜间车辆灯光的能量密度，提升画面质量； 6、内置红外灯补光； 7、设备应支持对车灯进行强光抑制，可识别距离设备不小于250m处的车辆轮廓；当监控画面中有车辆经过时，支持对车灯进行强光抑制，可看清车辆轮廓；当监控画面中无车 | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：自治区财政厅维修改造项目-室外监控系统 | [6 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
辆经过时，可使整体画面亮度提高，可看清监控画面中道路场景、标志、标线； 8、云台水平方向支持360°连续旋转，垂直方向不小于-20°～90°； 9、接入标准支持ONVIF、GB/T28181； 10、接口支持≥1路音频输入和不小于1路音频输出，内置≥2路报警输入和不小于1路报警输出； 11、支持不小于IP66防护等级，支持不小于6000V防雷、支持防浪涌和防突波保护； 12、应支持雨刷功能； 13、支持螺仪防抖功能，在幅度≤±0.3 度和频率（1-10）Hz 范围内的抖动，开启陀螺仪防抖能使视频图像有明显改善；
3 | 030505006001 | 球机电源 | 1.名称:球机电源 2.类别:满足使用要求 | 台 | 3
4 | 030505006002 | 监控电源 | 1.名称:监控电源 2.类别:满足使用要求 | 台 | 36
5 | 030501019001 | 网络视频存储服务器 | 1.名称:网络存储服务器 2.类别:1、不小于64位多核处理器，标配≥8GB内存，可扩展不小于4个内存条，≥128(GB)内存。 2、操作系统应采用国产操作系统，稳定、可控，安全性高； 3、采用不小于4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，1个10/100/1000Mbps自适应管理网口。 4、可适配CMR、SMR硬盘，支持SATA硬盘，CMR单盘支持不小于24TB硬盘，SMR单盘支持不小于25TB；硬盘接口≥24个。 5、可通过ONVIF、 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：自治区财政厅维修改造项目-室外监控系统 | [6 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头。 6、存储RAID支持RAID 0/1/5/6/10/50/60， 支持全局热备和局部热备。 7、支持存储配额管理，支持基于通道的维度进行存储周期管理。 8、支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖。 9、支持一键诊断功能：支持硬盘状态、单盘性能、RAID状态、raid配置、硬盘盘组、网络状态、录像状态的健康状态诊断，诊断用户配置合规性，协助用户更好的使用设备。 10、支持单个SAMBA共享文件夹，可对不小于128个用户同时进行管理；支持单个ftp共享文件夹，可对不小于128个用户同时进行管理。 11、支持对用户操作设备过程中涉及到的敏感数据采用数字信封技术加密后在网络中传输；支持采用AES加密算法加密视频码流并在网络中传输；支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输。
6 | 030501004001 | 硬盘 | 1.名称:硬盘 2.规格/参数:8T | 台 | 24
7 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对非屏蔽UTP网线数据电缆 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 1000
8 | 030502003002 | 电源线 | 1.名称:电源线 2.规格:RVV2*1.0两芯软电线 | m | 1000
9 | 030502003003 | 电源线 | 1.名称:电源线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:RVV3*2.5三芯软电线 | m | 600
10 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:过线管 2.规格:JDG25管 3.配置形式:满足使用条 | m | 600
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：自治区财政厅维修改造项目-室外监控系统 | [6 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
件
11 | 031301004001 | 摄像机支架 立柱式 | 1.名称:监控立杆 2.参数:3.5米 | 套 | 14
12 | 010502004001 | 混凝土基础 预拌 | 1.名称:监控基础 2.参数:500*500*500 | m3 | 1.75
13 | 030502001001 | 安装设备箱 | 1.名称:设备箱 2.规格/参数:250*300*150 | 台 | 14
14 | 030501015001 | 交换机 | 1.名称:网络交换机 2.规格/参数:1、整机交换容量≥672Gbps；转发性能 ≥144Mpps； 2、≥24个千兆电口，≥4个千兆SFP口； 3、整机最大路由地址表≥512，整机最大ARP地址表≥1K，整机最大MAC地址表≥16K； 4、支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3； 5、支持G.8032以太网环保护协议ERPS； 6、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7、持10KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率; 8、绿色节能，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源; | 台 | 1
15 | 030501013001 | 光纤收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.类别:1光4电PoE光纤收发器、SC口 | 台 | 14
16 | 030502013001 | 光缆终端盒 | 1.名称:终端盒（含法兰尾纤） 2.参数:2口终端盒含耦合器、尾纤 | 个 | 14
17 | 030502013002 | 光缆终端盒 | 1.名称:终端盒（含法兰尾纤） 2.参数:12端口光纤配线架含耦合器、尾纤 | 个 | 1
18 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称:8芯室内单模光纤 | m | 800
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：自治区财政厅维修改造项目-室外监控系统 | [6 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
19 | 030506016001 | 高性能台式计算机及显示器 | 1.名称:管理工作站 2.参数:1、CPU性能不小于飞腾D3000，8核8线程，2.5GHz三级缓存8M的性能； 2、内存≥16GB DDR4； 3、固态硬盘≥512GB； 4、机械硬盘≥1TB； 5、显卡≥2G独显； 6、光驱:DVD-RW； 7、操作系统支持统信UOS、银河麒麟V10； 8、预装国产化操作系统。 9、含23.8寸显示器 | 台 | 1
20 | 010102002001 | 沟槽挖填 普通土 | 1.名称:管路开挖 2.挖深度:0.5m. 3.土类别：一二类土 | m3 | 80
21 | 030409006001 | 电缆保护管 | 1.名称:支沟PE管 2.规格:DN32PE盘管 3.配置形式:满足使用条件 | m | 350
分部小计
措施项目
22 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单计价表
工程名称：自治区财政厅维修改造项目-室外监控系统 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单计价汇总表
工程名称：自治区财政厅维修改造项目-室外监控系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
15 | 人工增加费
合计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12