校园建筑、路灯更换节能灯具项目

招标工程量清单编制说明

- 一、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范(GB-50500-2013)》；

2、与建设工程有关的标准、规范、技术资料；

3、施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

4、税金执行内建工[2019]113 号关于调整《内蒙古自治区建设工程计价依据增值税》中税金税率的通知；

5、内建工[2017]558 号关于发布2017 年《内蒙古自治区建设工程计价依据》的通知；

6、内建标函[2019]468 号关于调整《内蒙古自治区建设工程计价依据》规费中养老保险费率的通知；

7、执行2017 年《内蒙古自治区建设工程费用定额》、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、《内蒙古自治区建筑与装饰工程预算定额》、2021年《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》。

8、依据（内建标〔2021〕148 号）《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》。

9、本工程常规材料执行呼和浩特市2025年第三期信息价，无信息价的材料价根据2025年内蒙古专业测定价结合市场价格计取。

- 其他

- 1、本项目最高投标限价为：1467596元。

- 2、暂列金为：60000元。（含税）

三、质量要求：

1、实训楼技术标准与要求

（1）、走廊：照度≥100lx，功率密度值（W/㎡）≤2.5，有吊顶选用595mm×595mm嵌入式≥36W LED平板灯。 无吊顶选用∅400mm圆形36WLED吸顶灯。

（2）、楼梯间：照度≥100lx，功率密度值（W/㎡）≤2.5，选用∅400mm圆形36WLED吸顶灯。

- （3）、实训室：照度≥300lx，功率密度值（W/㎡）≤6.5，选用100mm×1200mm36WLED长条吊杆灯。需配置灯杆，壁厚≥0.5mm 直径≥10mm。长度≥1000mm。

- （4）、卫生间：照度≥100lx，功率密度值（W/㎡）≤2.5，选用600mm×600mm嵌入式≥36W LED平板灯；300mm×300mm嵌入式≥24W LED平板灯。

2、公寓楼技术标准与要求

（1）、 走廊：照度≥100lx，功率密度值（W/㎡）≤2.5，选用∅400mm圆形24WLED吸顶灯。

- （2）、楼梯间：照度≥100lx，功率密度值（W/㎡）≤2.5，选用∅400mm圆形24WLED吸顶灯。

- （3）、宿舍内：照度≥150lx，功率密度值（W/㎡）≤3.5，选用选用100mm×1200mm24WLED长条吸顶灯×2。∅≥200mm圆形10WLED吸顶灯×1。

- 3、路灯技术标准与要求

- （1）、12米杆配套≥240WLED铝质飞机头形状专用灯具。

（2）、4米杆配套≥150WLED专用光源灯具。