## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：搬迁工程 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区第四医院医疗污水处理站改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
格栅井
1 | 040602001001 | 机械格栅（搬迁） | 规格、型号：渠宽0.6m，渠深3.70m，栅隙3mm，N=1kW，材质：水下SS304，含拆除、吊装、运输、安装、辅材及调试。 |  | 套 | 1
分部小计
调节池
2 | 030603002001 | 调节池空气管电动蝶阀（搬迁） | 规格、型号：DN100，N=0.04kW，机构开关型，配套电动执行，含拆除、吊装、运输。 |  | 台 | 1
3 | 030601005002 | 浮球液位开关（搬迁） | 规格、型号：浮球式液位开关，含拆除、吊装、运输。 |  | 台 | 5
分部小计
水解池
4 | 030605001004 | 在线ORP测定仪（搬迁） | 1.类型：在线ORP测定仪 2.规格、型号：量程：-1000-+1000mV,AC220V供电，信号输出：4-20mA，传感器IP68/柜门盘装变送器，浸没式，变送器带户，含拆除、吊装、运输、安装、辅材及调试。 |  | 套 | 1
分部小计
生物接触氧化池
5 | 030605001005 | DO测定仪（搬迁） | 型号、规格：量程：0-10mg/L,AC220V供电，信号 输出：4-20mA，浸没式，变送器，含拆除、吊装、运输、安装、辅材及调试。 |  | 套 | 1
6 | 030109012002 | 污水提升泵（搬迁） | 规格、型号：Q=30m3/h，H=20m ，N=5.5kW，带自耦装置，导轨长6.0m，含拆除、吊装、运输、安装、辅材及调试。 |  | 台 | 2
7 | 030601004002 | 电磁流量计（搬迁） | 规格、型号：分体式,法兰连接AC22OV供电， |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：搬迁工程 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区第四医院医疗污水处理站改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4-20mA输出，量程0-50m3/h， 带显示累计，IP67，电气 接口：M20X1.5;配套法兰 ，含拆除、吊装、运输、安装、辅材及调试。
分部小计
膜清洗池
8 | 030109012003 | 反洗泵（搬迁） | 规格、型号：Q=45m3/h，H=12m，N=3.0kW，含拆除、吊装、运输、安装、辅材及调试。 |  | 台 | 2
分部小计
接触消毒池
9 | 040602017003 | 次氯酸钠加药箱及搅拌机（搬迁） | 规格、型号：Φ800*1200，N=0 .37kW，PE罐，含拆除、吊装、运输、安装、辅材及调试。 |  | 台 | 2
10 | 040602019001 | 消毒次氯酸钠计量泵（搬迁） | 规格、型号：Q=100L/h，P=7bar，N=0.25kW，含拆除、吊装、运输、安装、辅材及调试。 |  | 套 | 2
分部小计
污泥池
11 | 040602025001 | 叠螺压滤机（搬迁） | 规格、型号：处理量0.9-7.5m³/h,绝干量18-30kg/h,使用功率0.75kW，含拆除、吊装、运输、安装、设备基础、辅材及调试。 |  | 台 | 1
12 | 040602017004 | PAM加药箱及搅拌机（搬迁） | 型号、规格：Φ800*1200，N=0 .37kW，PE罐，含拆除、吊装、运输、安装、辅材及调试。 |  | 台 | 1
13 | 040602019002 | 污泥脱水用PAM计量泵（搬迁） | 型号、规格：Q=250L/h，P=7 bar，N=0.25kW，含拆除、吊装、运输、安装、辅材及调试。 |  | 套 | 1
14 | 030109012004 | 二沉池干式污泥泵（搬迁） | 型号、规格：Q=15m3/h，H=12m，N=1.5kW，含拆除、吊装、运输。 |  | 台 | 2
15 | 03010901200 | 污泥池污泥提升 | 型号、规格：Q=12m3/h， |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：搬迁工程 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区第四医院医疗污水处理站改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 5 | 泵（搬迁） | H=20m，N=1.1kW，带自耦装置，导轨长5.6m，导链长6.0m，含拆除、吊装、运输、安装、辅材及调试。
16 | 031003003001 | 不锈钢蝶阀（搬迁） | 名称：污泥池空气管电动蝶阀 规格：DN65，N=0.04kW，开关型，配套电动执行机构，含拆除、吊装、运输。 |  | 台 | 1
分部小计
集水池
17 | 030109012006 | 提升泵（搬迁） | 规格、型号：Q=30m3/h，H=10m ，N=1.5kW，含拆除、吊装、运输、安装、辅材及调试。 |  | 台 | 2
分部小计
污水站有毒有害气体净化系统
18 | 040602044001 | 一体化除臭系统（搬迁） | 规格、型号：集成式一 体化除臭设备，含活性炭 吸附设备、紫外光催化 设备、除臭风机、内部连接管路、排气筒和支架等成套系统，Q=2000m3/h，N=(4+3)kW。含拆除、吊装、运输、安装、辅材及调试。 |  | 套 | 1
分部小计
污水站自控及智慧平台
19 | 030404016001 | 控制箱（搬迁） | 1.名称：动力配电柜AP1 2.规格：800*2200*600 3.含拆除、吊装、运输、安装、辅材及调试 |  | 台 | 1
20 | 030404016002 | 控制箱（搬迁） | 1.名称：动力配电柜AP2 2.规格：800*2200*600 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：搬迁工程 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区第四医院医疗污水处理站改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.含拆除、吊装、运输、安装、辅材及调试
21 | 030404016003 | 控制箱（搬迁） | 1.名称：动力配电柜AP3 2.规格：800*2200*600 3.含拆除、吊装、运输、安装、辅材及调试 |  | 台 | 1
22 | 030404016004 | 控制箱（搬迁） | 1.名称：PLC控制系统 2.规格：800*2200*600 3.含拆除、吊装、运输、安装、辅材及调试 |  | 台 | 1
23 | 030404016005 | 控制箱（搬迁） | 1.名称：罗茨风机控制柜 2.规格：380*240*150 3.安装方式：距地1.2m 4.含拆除、吊装、运输、安装、辅材及调试 |  | 台 | 1
24 | 030404016006 | 控制箱（搬迁） | 1.名称：叠螺脱水机控制柜 2.规格：380*240*150 3.安装方式：距地1.2m 4.含拆除、吊装、运输、安装、辅材及调试 |  | 台 | 1
25 | 030404016007 | 控制箱（搬迁） | 1.名称：加药箱及搅拌机控制柜 2.规格：480*240*120 3.安装方式：距地1.2m 4.含拆除、吊装、运输、安装、辅材及调试 |  | 台 | 4
26 | 030404016008 | 控制箱（搬迁） | 1.名称：水泵控制柜 2.规格：380*240*150 3.安装方式：距地1.2m |  | 台 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：搬迁工程 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区第四医院医疗污水处理站改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.含拆除、吊装、运输、安装、辅材及调试
27 | 030404016009 | 控制箱（搬迁） | 1.名称：机械格栅控制柜 2.规格：380*240*150 3.安装方式：距地1.2m 4.含拆除、吊装、运输、安装、辅材及调试 |  | 台 | 1
28 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 自行考虑 |  | 系统 | 19
分部小计
污水站水质在线监测设备间
29 | 030605001006 | CODcr分析仪（搬迁） | 规格、型号：CODG-3000，测量范围：0-200mg/L,220V电源，4-20mA+485。尺寸：高1570×宽500×深450 mm，带一套试剂和一台自吸泵。含拆除、吊装、运输、安装、辅材、调试及环保验收。 |  | 套 | 1
30 | 030605001007 | 氨氮分析仪（搬迁） | 规格、型号：NHNG-3010，测量范围：0-150mg/L，220V电源，4-20mA电流输出。尺寸：高1570×宽500×深450mm，带一套试剂和一台自吸泵。含拆除、吊装、运输、安装、辅材、调试及环保验收。 |  | 套 | 1
31 | 030605001008 | 数据采集传输仪（搬迁） | 规格、型号：K37，触摸屏显示，连接环保局，上传数据。含拆除、吊装、运输、安装、辅材、调试及环保验收。 |  | 套 | 1
32 | 030605001009 | PH在线检测仪（搬迁） | 规格、型号：PHG-2091Pro，液晶显示，测量范围：0-14PH,220V电源，两路4-20mA电流输出，开孔尺寸：92*92mm,上下限报警功能。 配：污水PH电极（PH8012，带温补）。和不锈钢流 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：搬迁工程 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区第四医院医疗污水处理站改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
通杯，以及不锈钢仪表箱。含拆除、吊装、运输、安装、辅材、调试及环保验收。
33 | 030605001010 | 余氯在线检测仪（搬迁） | 规格、型号：W501，量程：0-20ppm，220V电源，4-20mA输出，配德国进口电极，带防护箱，外形尺寸：300×250×165mm。含拆除、吊装、运输、安装、辅材、调试及环保验收。 |  | 套 | 1
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：搬迁工程 |  |  | 标段：内蒙古自治区第四医院医疗污水处理站改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费
6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
7 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：搬迁工程 |  | 标段：内蒙古自治区第四医院医疗污水处理站改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13