## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新购设备安装 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区第四医院医疗污水处理站改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
调节池
1 | 030601005001 | 超声波液位计 | 1.名称：超声波液位计 2.规格、型号：0-5m,精度0.3%,DC24,4~20mA,rs485 3.检查接线、单体调试 4.未尽事宜满足现行技术、质量验收规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030601004001 | 电磁流量计 | 1.名称：电磁流量计 2.规格、型号：流量范围3.5-35m3/h，法兰连接 3.衬里材质：聚四氟乙烯 4.安装时使用的辅助材料、管网、控制箱等所有内容包含在综合单价中 5.其他：未尽事宜满足现行技术、质量验收规范要求 |  | 台 | 1
分部小计
水解酸化池
3 | 040602017001 | 潜水搅拌器 | 1.名称：搅拌机 2.规格、型号：QJB0.85/8-260/3-740S 3.功率：0.85kW,配套耦合装置（含手摇葫芦和不锈钢丝绳） 4.材质：304不锈钢 5.安装时使用的辅助材料、控制箱、基础等所有内容包含在综合单价中 6.其他：未尽事宜满足现行技术、质量验收规范要求 |  | 台 | 2
分部小计
缺氧池
4 | 040602017002 | 潜水搅拌器 | 1.名称：搅拌机 2.规格、型号：QJB1.5/6-260/3-980/S 3.功率：1.5kW,配套耦合装置（含手摇葫芦和不锈钢丝绳） 4.材质：304不锈钢 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新购设备安装 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区第四医院医疗污水处理站改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.安装时使用的辅助材料、控制箱、基础及至设备等所有内容包含在综合单价中 6.其他：未尽事宜满足现行技术、质量验收规范要求
分部小计
好氧池
5 | 040602012001 | 曝气系统 | 1.名称：曝气系统 2.规格、型号：单个曝气器通气量0.3～0.6m³/min，压滤损耗：0.5-1.5kPa 3.材质：尼龙+玻纤 4.含26套可提升式旋流曝气器、混凝土开孔20个300mm曝气孔、26根φ25长度3200mm供气304不锈钢支管、52米φ42不锈钢支管、14米φ114碳钢曝气主管 5.安装时使用的辅助材料、曝气管网、管线、基础等所有内容包含在综合单价中 6.其他：未尽事宜满足现行技术、质量验收规范要求 |  | 套 | 1
分部小计
斜管沉淀池
6 | 040504008001 | 一体化斜管沉淀池 | 1.名称：一体化斜管沉淀池 2.规格、型号：LXBXH=4.0X4.0X4.5m，单套处理水量≥15m³/h 3.材质：304不锈钢 4.配套爬梯倾斜角度55°，宽度不小于800mm，框架采用304不锈钢材质，走道板采用玻璃钢格栅 5.两座一体化斜管沉淀池合计配套一座保温设备间 |  | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新购设备安装 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区第四医院医疗污水处理站改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
尺寸不小于长LXBXH=10.0X8.0X5.0m，采用泡沫夹心塑钢瓦厚度≥50mm 6.安装时使用的辅助材料、、基础等所有内容包含在综合单价中 7.其他：未尽事宜满足现行技术、质量验收规范要求
7 | 030109012001 | 污泥回流泵 | 1.名称：立式排污泵 2.规格、型号：流量Q≥10m3/h 扬程H≥10m N≥0.75kW 3.材质：铸铁 4.安装时使用的辅助材料、控制箱、基础及至设备等所有内容包含在综合单价中 5.电机检查接线、调试满足规范要求 6.未尽事宜满足现行技术、质量验收规范要求 |  | 台 | 4
分部小计
滤池
8 | 040504008002 | D型滤池 | 1.名称：D型滤池 2.规格、型号：LXBXH=1.33x1.0x3.0m，单套处理水量≥15m³/h 3.材质：304不锈钢 4.安装时使用的辅助材料等所有内容包含在综合单价中 5.其他：未尽事宜满足现行技术、质量验收规范要求 |  | 座 | 2
分部小计
中间水池
9 | 040504008003 | 一体化中间水池 | 1.名称：一体化中间水池 2.规格、型号：LXBXH=1.50x1.33x2.0m，处理水量≥30m³/h ，含一座应急混凝土事故水池（水池容积不小于污水站 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新购设备安装 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区第四医院医疗污水处理站改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
日排放水量的100%） 3.材质：304不锈钢 4.安装时使用的辅助材料等所有内容包含在综合单价中 5.其他：未尽事宜满足现行技术、质量验收规范要求
分部小计
消毒池
10 | 040501004001 | 高密度聚乙烯双壁波纹管 DN300 | 1.名称：高密度聚乙烯双壁波纹管 2.安装部位：室外 3.介质：污水 4.材质、规格：HDPE DN300 5.连接形式：承插胶圈连接 6.安装时使用的辅助材料等所有内容包含在综合单价中 7.其他：未尽事宜满足现行技术、质量验收规范要求 |  | m | 65
分部小计
应急池
11 | 040501004002 | UPVC塑料管 DN50 | 1.名称：UPVC塑料管 2.规格：DN50 3.连接方式：承插连接 4.安装时使用的辅助材料等所有内容包含在综合单价中 5.其他：未尽事宜满足现行技术、质量验收规范要求 |  | m | 35
分部小计
污水站有毒有害气体净化系统
12 | 040501004003 | UPVC塑料管 DN300 | 1.名称：UPVC塑料管 2.规格：DN300 3.连接方式：承插连接 4.安装时使用的辅助材料等所有内容包含在综合单价中 |  | m | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新购设备安装 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区第四医院医疗污水处理站改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.其他：未尽事宜满足现行技术、质量验收规范要求
13 | 040501004004 | UPVC塑料管 DN200 | 1.名称：UPVC塑料管 2.规格：DN200 3.连接方式：承插连接 4.安装时使用的辅助材料等所有内容包含在综合单价中 5.其他：未尽事宜满足现行技术、质量验收规范要求 |  | m | 74
14 | 040501004005 | UPVC塑料管 DN100 | 1.名称：UPVC塑料管 2.规格：DN100 3.连接方式：承插连接 4.安装时使用的辅助材料等所有内容包含在综合单价中 5.其他：未尽事宜满足现行技术、质量验收规范要求 |  | m | 110
分部小计
污水站自控及智慧平台
15 | 030501013001 | 上位机（智慧化网络监控平台） | 1.名称：上位机 2.规格型号：英特尔酷睿八核Win10操作系统 3.含27寸液晶显示器，含工业键盘、鼠标 4.含运输、安装、辅材及调试 |  | 台 | 1
16 | 030501013002 | 服务器（智慧化网络监控平台） | 1.名称：服务器 2.规格：英特尔酷睿八核Win10操作系统 3.含27寸液晶显示器，含工业键盘、鼠标 4.含运输、安装、辅材及调试 |  | 台 | 1
17 | 030501017001 | 组态软件开发运行版 | 1.名称：组态软件 2.规格：①平台软件应使用先进的原生WEB技术架构，具有明显的技术创新特征，包含：GO及RUST的高性能开发语言，支持在公有云、私有云、虚拟 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新购设备安装 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区第四医院医疗污水处理站改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
机、物理机环境中部署；支持X86, ARM架构部署，支持Windows操作系统，各 Linux 发行版：CentOS、Ubuntu、Debian, 以及MacOS and Docker部署；②统一的设备接入层支持海量设备协议，支持至少400种以上的标准工控协议和规范，包括主流PLC设备、DCS系统、支持OPC-DA、OPC-UA、Modbus、RS485、IEC61850等主流工业协议，支持现场第三方SQLlite、MySQL等数据库的数据对接，支持主流HTTP API的系统对接；③基于浏览器引擎的组态界面渲染，允许任意支持HTML5技术的浏览器直接访问工程画面，实现手机、平板电脑、PC浏览器可快速便捷访问的需求，支持BI分析软件丰富多样的图表类型；④支持百万级别的数据接入，保证稳定可靠运行，同时兼容未来平台不断扩展的需要。单实例可支持不低于100000个采集数据点同时采集数据；采集频率最高可达100毫秒；⑤支持面向对象编程，需具备使用便捷的图形模型、数据模型功能，应支持同类型设备或数据组态快速地建立、修改、使用和复用；并无客户端授权限制；⑥平台软件具备较强的开放性，提供数据转发基本方法如HTTP SEVER、MQTT、MODBUS等，可使用灵活简便的Python脚本方式，保障系统多种API接口能
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新购设备安装 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区第四医院医疗污水处理站改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
力；支持使用Python天然的Numpy、Pandas等库资源，对海量数据进行数据分析。并且支持机器学习库的集成，可以在软件中实现AI相关的算法与能力；⑦支持常见的数据存储之间的数据交换，包括myql，oracle，mongodb，也包括了本地数据的导入，如csv，excel格式数据的导入导出；支持多库多表的数据交换任务快速配置与导出；⑧支持定时、定期生成生产、能源统计等不同可视化报表类型，并且支持邮箱、FTP、PDF打印等多种生成方式 3.含运输、安装、辅材及调试 4.本项为核心产品
18 | 030501017002 | 云平台系统软件（智慧化网络监控平台） | 1.名称：云平台系统软件 2.规格：平台软件应使用最新的技术架构，具有明显的技术创新特征，包含：基于RUST的高性能开发语言，并支持从单片机到云端分布式环境的各种部署方式，统一的设备接入层支持海量设备协议、基于浏览器引擎的组态界面渲染、实时数据流处理、工作中心、组织管理、分析中心、知识管理、系统管理、其他功能、手机app、运营中心、消息中心、设备中心、工作中心，软件基于微软架构设计 3.含运输、安装、辅材及调试 |  | 套 | 1
19 | 030501012001 | 工业以太网交换机 8电口6光口（智慧化监控平台） | 1.名称：工业以太网交换机 2.规格：8电口，6光口 3.安装时使用的辅助材料等所有内容包含在综合单价中 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新购设备安装 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区第四医院医疗污水处理站改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.其他：未尽事宜满足现行技术、质量验收规范要求
分部小计
污水站水质在线监测设备间改造
20 | 030507008001 | 摄像头 | 1.名称：枪型摄像头 2.传感器类型：1/2.7英寸CMOS，像素：400万 3.最大分辨率：2688a×1520，最低照度：0.002lux（彩色模式），0.0002lux（黑白模式）；01ux（补光灯开启） 4.安装时使用的辅助材料等所有内容包含在综合单价中 5.其他：未尽事宜满足现行技术、质量验收规范要求 |  | 台 | 1
21 | 031004003001 | 新建在线监测房内洗手池 | 1.名称：洗手池 2.规格、型号：60×60×80cm 3.材质：304不锈钢 4.安装时使用的辅助材料等所有内容包含在综合单价中 5.其他：未尽事宜满足现行技术、质量验收规范要求 |  | 组 | 1
22 | 040602046001 | 原巴歇尔槽整改 | 排放口巴歇尔槽内多余管路管线整改。含拆除、吊装、运输、安装、辅材及环保验收。 |  | 项 | 1
23 | 030605001001 | 污水PH手工检测 | 水质在线监测设备安装及调试期间，污水处理站排放口水质按要求委托第三方有资质检测公司定期检测。 |  | 项 | 1
24 | 030605001002 | 污水CODcr手工监测 | 水质在线监测设备安装及调试期间，污水处理站排放口水质按要求委托第三方有资质检测公司定期检测。 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新购设备安装 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区第四医院医疗污水处理站改造项目 |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
25 | 030605001003 | 污水NH3-N手工监测 | 水质在线监测设备安装及调试期间，污水处理站排放口水质按要求委托第三方有资质检测公司定期检测。 |  | 项 | 1
分部小计
其他
26 | 040103002001 | 污泥处置 | 原污水站消毒池内淤泥（危险废物）清运，重量约10t。 |  | 项 | 1
27 | 040103002002 | 在线监测废液处置 | 危废暂存间内水质在线监测废液（危废废物）处置，重量约1000kg。 |  | 项 | 1
28 | 031001006001 | 配管 | 安装设备所需各种材质的配套管材 |  | 项 | 1
29 | 030411004001 | 配线 | 安装设备所需各种功能的配套线缆 |  | 项 | 1
30 | 030113008001 | 柴油发电机组 | 1.名称:柴油发电机组 2.单机试运转要求:满足设计要求 3.配套:含柴油机、发电机、控制器、电缆、储油设备、机组调试等 4.具体详见设计图纸 |  | 台 | 1
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新购设备安装 |  |  | 标段：内蒙古自治区第四医院医疗污水处理站改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：新购设备安装 |  | 标段：内蒙古自治区第四医院医疗污水处理站改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13