## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：6#学生公寓-消防工程 |  |  |  | 标段：内蒙古师范大学盛乐校区6#、12#、16#学生公寓维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
应急照明
1 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:疏散照明灯 2.规格:LED-1*10W 3.安装形式:吸顶 4.灯具自带蓄电池,持续供电时间90min 5.满足图纸及规范要求 |  | 套 | 4
2 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:疏散照明灯 2.规格:LED-2*7W 3.安装形式:壁装 4.灯具自带蓄电池,持续供电时间90min 5.满足图纸及规范要求 |  | 套 | 2
3 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.规格:LED-2W 3.安装形式:壁装,底距地 0.5米 4.灯具自带蓄电池,持续供电时间90min 5.满足图纸及规范要求 |  | 套 | 5
4 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:LED-2W 3.安装形式:壁装,门上0.2米 4.灯具自带蓄电池,持续供电时间90min 5.满足图纸及规范要求 |  | 套 | 1
5 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯 2.规格:LED-2W 3.安装形式:壁装,底距地 2.5米 4.灯具自带蓄电池,持续供电时间90min 5.满足图纸及规范要求 |  | 套 | 1
6 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.满足图纸及规范要求 |  | 个 | 13
7 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:De20 4.配置形式:明配 5.满足图纸及规范要求 |  | m | 77.31
8 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:De20 4.配置形式:暗配 5.满足图纸及规范要求 |  | m | 15.4
9 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZBN-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内 5.满足图纸及规范要求 |  | m | 231.93
10 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.规格:DN20 |  | m | 15.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：6#学生公寓-消防工程 |  |  |  | 标段：内蒙古师范大学盛乐校区6#、12#、16#学生公寓维修工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.基层类型、部位:开槽穿线后补抹 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 石膏砂浆 3.满足图纸及规范要求 |  | m2 | 0.77
分部小计
火自报系统
12 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器（编码型） 2.线制:总线制 3.满足图纸及规范要求 |  | 个 | 25
13 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.满足图纸及规范要求 |  | 个 | 2
14 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.满足图纸及规范要求 |  | 个 | 2
15 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 2.满足图纸及规范要求 |  | 个 | 1
16 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:扬声器 2.安装方式:吸顶安装 3.满足图纸及规范要求 |  | 个 | 3
17 | 030904008001 | 模块 | 1.名称:模块 2.类型:输入输出模块 3.输出形式:总线制 4.满足图纸及规范要求 |  | 个 | 3
18 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.满足图纸及规范要求 |  | 个 | 33
19 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:De20 4.配置形式:明配 5.满足图纸及规范要求 |  | m | 152.53
20 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:De20 4.配置形式:暗配 5.满足图纸及规范要求 |  | m | 8.8
21 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:NH-BV-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内 5.满足图纸及规范要求 |  | m | 157.52
22 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.规格型号:ZR-RVS-2*1.0 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内 5.满足图纸及规范要求 |  | m | 118.07
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：6#学生公寓-消防工程 |  |  |  | 标段：内蒙古师范大学盛乐校区6#、12#、16#学生公寓维修工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
23 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.规格型号:ZR-RVS-2*2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内 5.满足图纸及规范要求 |  | m | 28.15
24 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.规格型号:ZR-RVS-4*1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内 5.满足图纸及规范要求 |  | m | 19.94
25 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.名称:开槽 2.规格:DN20 3.类型:砖墙 |  | m | 8.8
26 | 011203001002 | 零星项目一般抹灰 | 1.基层类型、部位:开槽穿线后补抹 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 石膏砂浆 3.满足图纸及规范要求 |  | m2 | 0.44
分部小计
措施项目
27 | 031301017005 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：6#学生公寓-消防工程 |  |  | 标段：内蒙古师范大学盛乐校区6#、12#、16#学生公寓维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：6#学生公寓-消防工程 |  | 标段：内蒙古师范大学盛乐校区6#、12#、16#学生公寓维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：6#学生公寓-消防工程 |  | 标段：内蒙古师范大学盛乐校区6#、12#、16#学生公寓维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：6#学生公寓-消防工程 |  | 标段：内蒙古师范大学盛乐校区6#、12#、16#学生公寓维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13