## Sheet1
呼和浩特市第一医院2024-2025年洁净空调维修配件
序号 | 名称 | 规格型号及参数 | 单位 | 数量
1 | 排风扇 | 30*30 220v-18A，40W，310*190*310 | 个 | 50
2 | 温湿度传感器 | QFM3160 | 个 | 10
3 | 风阀执行器 | CN7220A2007 适用于西门子配件 | 个 | 10
4 | 水阀执行器 | CN7505A2001 | 个 | 10
5 | 压力传感器 | DSP400 适用于霍尼韦尔配件 | 个 | 5
6 | 加湿器 | 91BNVEM 适用于雅士空调净化机组，阿姆斯壮加湿器加适量为64㎏，阀盖材质为黄铜，阀座阀瓣为不锈钢，电动执行器为24V | 个 | 3
7 | 高温报警开关 | L4064KLIMITCONTROL 适用于霍尼韦尔配件 | 个 | 3
8 | 初效过滤器440*250 | 1.优质铝合金框架； 2.中间镀锌铁丝骨架支撑、滤料为10mm厚白料。 3、过滤效率G4，相当于5微米的颗粒过滤85％。 | 个 | 100
9 | 初效过滤棉580*420 |  | 个 | 25
10 | 初效过滤棉740*260 |  | 个 | 25
11 | 初效过滤棉260*260 |  | 个 | 25
12 | 高效过滤器150*150*95 |  | 个 | 25
13 | 回风网 | 660*420 | 个 | 5
14 | 防虫网（铝框）1800*870*60 | 1.优质双面4层黑色尼龙网； 2.高强度镀锌龙骨框及铝合金包边，中间镀锌铁丝骨架支撑； 3过滤效率：G4; 4.达到粗效初过滤，满足大颗粒过滤效果 | 个 | 4
15 | 防虫网（铝框）1200*880*55 |  | 个 | 4
16 | 防虫网（铝框）2300*600*60 |  | 个 | 4
17 | 防虫网（铝框）2400*900*55 |  | 个 | 4
18 | 防虫网（铝框）1200*790*55 |  | 个 | 4
19 | 初效板式过滤器594*594*95 | 1.优质铝合金框架； 2.中间镀锌铁丝骨架支撑、滤料为10mm厚白料。 3、过滤效率G4，相当于5微米的颗粒过滤85％。 | 个 | 50
20 | 初效板式过滤器594*289*95 |  | 个 | 20
21 | 初效板式过滤器289*594*95 |  | 个 | 40
22 | 初效板式过滤器289*289*95 |  | 个 | 10
23 | 初效板式过滤器595*289*46 |  | 个 | 50
24 | 初效板式过滤器595*390*46 |  | 个 | 50
25 | 初效板式过滤器595*595*46 |  | 个 | 40
26 | 中效袋式过滤器592*592*534 | 1.优质铝合金框架；2.镀锌铁丝支撑架及压条；3.复合型化纤滤料（内部拆解为焰喷层+静电棉+ 无纺布+化纤层）4.过滤器效率/F8，相当于1微米的颗粒过滤效率95％。 | 个 | 90
27 | 中效袋式过滤器592*490*534 |  | 个 | 150
28 | 中效袋式过滤器287*592*381 |  | 个 | 50
29 | 中效袋式过滤器592*592*381 |  | 个 | 80
30 | 亚高效过滤器287*592*292 | 1.外框：ABS塑框；2.效率为H10；3.滤纸支撑料：热熔胶；4.密封胶类型：环保AB胶；5.粒径≧0.5um；6.99.9>效率≧95；7.初阻力≦120、每台均严格检测。 | 个 | 20
31 | 亚高效过滤器490*592*292 |  | 个 | 20
32 | 亚高效过滤器592*592*292 |  | 个 | 10
33 | 亚高效过滤器594*287*280 |  | 个 | 10
34 | 亚高效过滤器594*287*280 |  | 个 | 12
35 | 初效板式纸框过滤器594*490*95 | 1.优质高硬度耐压纸框； 2.滤芯为双面铁丝网支撑、滤料为10mm厚白料。 3.过滤效率G4，相当于5微米的颗粒过滤85％。 | 个 | 120
36 | 初效板式纸框过滤器594*289*95 |  | 个 | 120
37 | 初效板式纸框过滤器594*594*95 |  | 个 | 100
38 | 中效袋式过滤器287*592*534-3d | 1.优质铝合金框架；2.镀锌铁丝支撑架及压条；3.复合型化纤滤料（内部拆解为焰喷层+静电棉+ 无纺布+化纤层）4.过滤器效率/F8，相当于1微米的颗粒过滤效率95％。 | 个 | 100
39 | 中效袋式过滤器592*287*534-8d |  | 个 | 200
40 | 中效袋式过滤器592*490*534-8d |  | 个 | 120
41 | 中效袋式过滤器592*592*534-8d |  | 个 | 100
42 | 中效回风过滤网845*445*46 |  | 个 | 120
43 | 回风过滤网600*360 | 1.滤料为10mm单面胶厚白料。2.滤网需要缝合包边； 3.过滤效率F5，相当于5微米的颗粒过滤90％。。 | 块 | 500
44 | 回风过滤网600*300 |  | 块 | 500
45 | 回风过滤网400*400 |  | 块 | 600
46 | 回风过滤网600*600 |  | 块 | 120
47 | 回风过滤网2000*600 |  | 块 | 16
48 | 回风过滤网400*360 |  | 块 | 200
49 | 回风过滤网440*250 |  | 块 | 220
50 | 回风过滤网580*420 |  | 块 | 10
51 | 回风过滤网740*260 |  | 块 | 10
52 | 回风过滤网260*260 |  | 块 | 40
53 | 回风过滤网700*250 |  | 块 | 150
54 | 回风过滤网300*250 |  | 块 | 100
55 | 空调电机 | 16w 220V\50HZ 适用于开利空调 | 台 | 2
56 | 空调电机 | 30W 220V\50HZ | 台 | 2
57 | 空调电机 | 60W 220V\50HZ 适用于开利空调 | 台 | 2
58 | 风机 | BD450TM 适用于天加风冷模块机配件 | 台 | 5
59 | 旁通风机 | YSWF10ZL45P6适用于开利空调 | 台 | 3
60 | 表冷器 | 适用于雅士净化空调机组用 | 个 | 3
61 | 电机皮带 | A43\A52\A57\A58\A63\B54\B55\B51\B64\B70\B71\B72\B73\SPB1700LW\SPZ-787\SPZ-782\SPZ-800\SPZ-850\SPZ-900\SPZ-882\SPA-1082.1032.1180.1282.1157.1590.2150\SPB-1700.900\B2500LI2540LD | 根 | 100
62 | 氟利昂 |  | kg | 25
63 | 高效过滤器484×484×70 | 1.优质铝合金框架；2.镀锌铁丝支撑架及压条；3.复合型化纤滤料（内部拆解为焰喷层+静电棉+ 无纺布+化纤层）4.过滤器效率/F8，相当于1微米的颗粒过滤效率95％。（报价含安装和检验报告费用） | 块 | 26
64 | 高效过滤器610×1220×100 |  | 块 | 23
65 | 高效过滤器610×1016×100 |  | 块 | 8
66 | 高效过滤器610×762×100 |  | 块 | 1
67 | 高效过滤器320×320×96 |  | 块 | 4
68 | 高效过滤器484×484×96 |  | 块 | 13
69 | 高效过滤器610×610×96 |  | 块 | 8
70 | 高效过滤器305×610×292 |  | 块 | 56
71 | 高效过滤器610×305×69 |  | 块 | 25
72 | 高效过滤器550×550×69 |  | 块 | 41
73 | 高效过滤器510×560×69 |  | 块 | 54
74 | 高效过滤器150×150×69 |  | 块 | 6
75 | 高效过滤器480×510×69 |  | 块 | 6
76 | 高效过滤器610×305×69 |  | 块 | 2
77 | 高效过滤器550×550×69 |  | 块 | 22
78 | 高效过滤器610×305×69 |  | 块 | 15
79 | 高效过滤器550×550×69 |  | 块 | 21
80 | 高效过滤器610×305×69 |  | 块 | 13
81 | 高效过滤器550×550×69 |  | 块 | 23
82 | 高效过滤器610×610×70 |  | 块 | 3
83 | 高效过滤器484×484×220 |  | 块 | 4
84 | 高效过滤器320×320×220 |  | 块 | 3
85 | 高效过滤器1170×570×70 |  | 块 | 2
86 | 风盘 | 立式 立式明装，FP51.68.85.102.136 | 个 | 5
87 | 橡胶软连接 | DN40 适用于0-80℃的热水，压力0-1.6兆帕 | 个 | 20
88 | 橡胶软连接 | DN50适用于0-80℃的热水，压力0-1.6兆帕 | 个 | 20
89 | 橡胶软连接 | DN65适用于0-80℃的热水，压力0-1.6兆帕 | 个 | 10
90 | 橡胶软连接 | DN80适用于0-80℃的热水，压力0-1.6兆帕 | 个 | 10
91 | 金属软连接 | DN40 适用于0-80℃的热水，压力0-1.6兆帕 | 个 | 50
92 | 金属软连接 | DN25适用于0-80℃的热水，压力0-1.6兆帕 | 个 | 20
93 | 金属软连接 | DN32适用于0-80℃的热水，压力0-1.6兆帕 | 个 | 10
94 | 金属软连接 | DN40适用于0-80℃的热水，压力0-1.6兆帕 | 个 | 10
95 | 风机盘管(暗装） | FP-02 | 台 | 10
96 | 风机盘管(暗装） | FP-03 | 台 | 10
97 | 风机盘管(暗装） | FP-04 | 台 | 10
98 | 风机盘管(暗装） | FP-06 | 台 | 10
99 | 空调 电机 | YSK110-30-4 适用于开利空调配件 | 台 | 10
100 | 空调 电机 | YSK110-20-4适用于开利空调配件 | 台 | 50
101 | 空调 电机 | YSK95-35-4E适用于开利空调配件 | 台 | 10
102 | 空调 电机 | YSK18-4CE3适用于开利空调配件 | 台 | 10
103 | 空调 电机 | YSK-25-4适用于开利空调配件 | 台 | 10
104 | 空调 电机 | YDK-18W-4适用于开利空调配件 | 台 | 10
105 | 空调 电机 | YSK-60W-4适用于开利空调配件 | 台 | 10
106 | 空调 电机 | YSK95=35-4E适用于开利空调配件 | 台 | 10
107 | 空调风机皮带 | B73 | 根 | 10
108 | 空调风机皮带 | B52 | 根 | 10
109 | 空调风机皮带 | B57 | 根 | 10
110 | 空调风机皮带 | A58 | 根 | 10
111 | 空调风机皮带 | A65 | 根 | 10
112 | 空调风机皮带 | B70 | 根 | 10
113 | 空调风机皮带 | B71 | 根 | 10
114 | 空调风机皮带 | SPB1700LW | 根 | 10
115 | 空调风机皮带 | B45 | 根 | 10
116 | 空调风机皮带 | B64 | 根 | 10
117 | 空调风机皮带 | SPZ-787 | 根 | 10
118 | 空调风机皮带 | SPZ-800 | 根 | 10
119 | 空调风机皮带 | B2500LI | 根 | 10
120 | 空调风机皮带 | SPZ-850 | 根 | 10
121 | 空调风机皮带 | SPZ-1157 | 根 | 10
122 | 制冷剂 | R22 | KG | 60
123 | 冷媒 | R410 | 瓶 | 10
124 | 空调内机排水泵 | 大金FZFP100LV | 个 | 2
125 | 空调压缩机 | 大金RHSQ10PY1 | 套 | 1
126 | 空调变频板 | 大金RHSQ10PY1保修3年 | 套 | 1
127 | 空调滤波板 | 大金RHSQ10PY1保修3年 | 套 | 1