
**图纸答疑回复**


**建筑装饰**

1.漏粪池中间墙体墙厚是否是120mm，见附图，墙厚暂按240mm计入。



回复：120厚。

2.1-1剖面图筏板基础退台是否存在？暂不计入



回复：退台取消。

1. 没有室外坡道做法


回复：坡道12J1-156-坡2B。

1. 没有室内地面做法

回复：坡道12J1-54-地408。


1. 此处墙体厚度是240mm厚，但基础剖面图J-2上是370mm厚，以哪个为主，按照370mm的话就与粪池墙重叠了

回复：以结构为准。



1. 此处墙体与基础剖面图J-3重叠了


回复：以结构为准。



1. 是否考虑砌体加筋，图纸中没有说明。.

回复：加筋，沿墙高每隔500mm，加2根圆6墙压筋。

1. 此处墙体是否取消？



回复:取消，按结构。

1. 散水的混凝土标号是多少？暂按C20细石混凝土计入。



回复：C20细石混凝土。

10.此处退台通长布置吗？

回复：取消。

11.GJ-1钢架柱标注F120\*4和F150\*4不符一致，以哪个为准？

回复：F150\*4。



12.钢结构中的F方管和圆管是否为镀锌构件？

回复：屋顶钢结构均采用热镀锌钢材。

13.钢构件防火处理未注明哪个构件需做，是否需要，如需要，需明确涂料类型等？

回复：不做。

14.窗户是采用70系列铝合金窗？

回复：65系列铝合金窗。

15.室内墙体高度是否一致？

回复：均设置为0.8m高，且设置栏杆。

1. 粪池内部是否只考虑抹灰？

回复：只按图纸做法基层抹灰找平计入。

1. 地暖范围是否与安装工程不一致/

回复：猪舍内、走廊均为采暖地面。


**外网：**

1. 没有外网图纸，本次预算是否考虑外网？

回复：和甲方落实

补充回复：不考虑

**给排水**





1. 给水管干管做保温，DN15支管是否需要做保温？

回复：不做

1. 管道支架是否除锈刷油？如刷油，种类及遍数？


回复：除锈，除锈后刷红丹酚醛防锈两道，灰色调和漆两道

**采暖**




1. 分集水器阀门系统图和安装示意图不一致，以哪个为准？


回复：以左面图为准。



1. 聚苯乙烯保温厚度多少？管道是否需要铺钢丝网？如需，请明确。


回复：聚苯乙烯保温厚度20mm，管道不需要铺钢丝网






1. 采暖干管是在地沟内敷设的还是埋地？如果是埋地是否需要采用预制直埋保温管？

回复：埋地，预制直埋保温管。

1.  这是什么阀门？


回复：温控阀

1. 

采暖入口装置是按图集做的还是就安装2个阀门？

回复：安装2个阀门。


**电气**



1. 电源从哪儿引过来的？长度需要预留多少？

回复：和甲方落实。


补充回复：电源预留暂时不考虑



1. 光纤从哪儿引过来的？长度需要预留多少？交换机什么型号？楼层端子箱什么尺寸？

回复：和甲方落实。24口POE交换机，箱体参考尺寸400\*500\*200距地2.0米明装

补充回复：预留暂时不考虑

3、这是密闭型双管LED日光灯吗？型号规格？安装方式？

回复：密闭型单管LED日光灯,1x28W(LED光源),

下皮距地2.8米,吊装.