## 硬件部分附件
血液透析室建设及设备购置项目（信息系统化系统工程：硬件部分）技术要求（参数）及分项预算清单（硬件部分附件）
设备名称 | 分项名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 合计（万元）
挂号缴费自助机 | 挂号缴费自助机 | 1、配置≥32寸触显一体屏；使用寿命≥50000000次；分辨率≥1920*1080；亮度≥250cd/㎡； 2、CPU不低于intel i5（12代），双核心四线程； 主频≥2.6GHz； 内存≥8GB DDR4； 固态硬盘≥512G NVMe， 顺序读取≥2000MB/s，写入≥1200MB/s； 输入电压：≥100-240V AC 50/60Hz，输出电压：≥+12V±5%，+5V±5%，+3.3V±5% 配置≥千兆以太网接口，配置HDMI 2.0视频输出口≥1个；USB 3.0≥2个； Type-C接口≥2个； 3、黑白激光打印机：支持打印A4、A5、B5等规格纸张； 打印速度≥38ppm； 纸仓容量≥250页，扩展纸仓容量≥500页； 4、支持一维条码、二维码读取； 5、金属键盘：4×4键盘设计(10数字键、6个功能键)； 6、身份证阅读器：通过公安部认证； 7、能够适配院内HIS系统； 8、凭条打印机：热敏行式打印机；打印宽度80mm； 9、支持医保卡读卡器。 | 4 | 台 | 3 | 12
模块化机房及设备 | 机房配套设施 | 机房面积：110㎡ 1、地面： 1）、基础地面防尘处理涂料具备耐候性和耐粘污性强、防尘能力佳，附着力佳、无味无毒、水性环保、防水透汽、防霉抗碱； 2）、地板要求全钢外壳结构规格600mm*600mm*45mm，单块重量≥25kg，单点受力≥2000N，地板内部填充高强度发泡水泥，钢板厚度：上≥0.5mm，下≥0.6mm，地板饰面材质要求陶瓷，地板厚度≥40mm，承载能力≥1960N，A级耐火； 2、顶面： 1）、基础面防尘处理，涂料具备耐候性和耐粘污性强、防尘能力佳，附着力佳、无味无毒、水性环保、防水透汽、防霉抗碱； 2）、吊顶材料要求微孔铝板600*600mm，厚度≥0.7mm防火。 3、墙面： 1）、涂料应具备耐候性和耐粘污性强、防尘能力佳，附着力佳、无味无毒、水性环保、防水透汽、防霉抗碱，防火耐水腻子三遍，防火乳胶漆（A级）三遍。 2）、墙面铝扣板宽度≥300mm，长度≥1.2m，厚度≥1.0mm，静电粉末喷涂厚度≥60um，附着力≥1级，拼接方式卡扣或压边拼接，拼缝≤1mm，voc释放量≤10g/L。 4、新风系统： 1）、主机配备粗效、中效、亚高效三级过滤器； 2）、具有3档调速风机； 3）、液晶墙面三挡控制器； 4）、自定义关机设置； 5）、新风机风量≥1200m³/h； 5、消防系统：提供2套七氟丙烷控制柜及消防控制系统。 1）、气体灭火控制器1台，具有气体自动灭火功能； 2）、点型光电感烟火灾探测器 ≥4只，工作电压总线≥24V，监视电流≤0.8mA，报警电流≤1.8mA ，报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮； 3）、点型感温火灾探测器≥6只，工作电压总线≥24V，监视电流≤0.8mA 报警电流≤2.0mA ，报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮； 4）、火灾声光警报器≥3只； 最大电压输入范围：DC10V--DC28V ，最大报警音量≥110dB ，最大闪光光强≥1.2WS ，平均工作电流≤45mA ； 5）、气体喷洒指示灯≥3只，信号总线电压≥24V，电源总线电压≥DC24V； 6）、紧急启停按钮≥3只，相对湿度≤95%(40℃+_2℃)，工作电压≥DC24V；工作电流≥300uA ； 7)、柜式七氟丙烷≥2台，气体灭火装置 ；单瓶容量≥120升，七氟丙烷灭火剂≥238㎏，存储压力≥2.5Mpa，最大工作压力≥4.2Mpa，喷射时间≤8s，机械泄压阀≥2个，具备立柜式无管网七氟丙烷灭火系统，含柜式灭火装置、灭火剂、控制主机、喷洒指示、声光报警、烟感、温湿度等各类报警装置等； 6、门禁系统：包括门禁管理软件，门禁主机，门禁控制器，门禁电源，闭门器，读卡器，出门按钮，门禁卡等，支持指纹识别、密码、刷卡等多重识别； 识别类型：IC/ID卡识别、生物识别（指纹（识别速度≤1秒，拒识率≤0.1%，误识率≤0.001%）、人脸（识别距离0.3-1.5m，识别速度≤0.5秒，支持弱光/逆光环境）、掌纹等，识别成功率：≥99.5%。 存储≥1000条以上用户信息（含权限、识别记录）。 门禁控制性能开门响应时间≤1秒。 按“用户组、时间段、门点”分级授权，且支持远程修改权限。 具有防尾随和反潜回。 应急钥匙开门。 防撬报警：门体/读卡器被撬动时，可触发本地声光报警（报警声≥85dB），并向管理端推送报警信息。 抗干扰性：具备抗电磁干扰能力。 锁具类型：具备电插锁。 联动功能：具备与机房监控系统、消防系统、新风系统联动，且符合机房安防一体化需求。 通信方式：具备TCP/IP，支持RS485。 记录存储与查询≥10万条开门记录（含时间、用户、门点、识别方式），支持本地导出（U盘）或远程查询，记录需至少保存6个月。 供电方式：DC 12V/24V（具备门禁控制器集中供电，支持备用电源，断电后可维持门禁系统工作≥4小时）。 功耗：待机功耗≤5W，工作功耗≤15W； 7、防雷接地：机房接地包含接地电缆、综合接地线、机柜接地线、接地紫铜排50mm*5mm、地板接地铜箔、绝缘端子、等电位接地箱等； 备保护接地≤4Ω。通信机房/精密设备≤1Ω。 接闪器避雷针：镀锌圆钢（直径≥12mm）或镀锌钢管（直径≥20mm），高度根据保护范围计算。 避雷带/避雷网：镀锌圆钢直径≥8mm，或镀锌扁钢（截面积≥48mm²，厚度≥4mm）。 引下线材料：镀锌圆钢（直径≥10mm）、镀锌扁钢（截面积≥48mm²，厚度≥4mm）。 数量：单栋建筑引下线≥2根。 连接：引下线与接闪器、接地体的连接需焊接，或用专用卡箍紧固（接触电阻≤0.03Ω）。 接地体垂直接地体：镀锌角钢≥50mm×50mm×5mm，长度≥2.5m、镀锌钢管（直径≥50mm，长度2.5m），间距≥5m。 水平接地体：镀锌扁钢（截面积≥100mm²，厚度≥4mm），埋深≥0.8m。 8、机房监控：配备≥4台400万像素半球网络摄像机，配备1台8路NVR，录像存储时间≥90天，配备1台8口POE交换机； | 1 | 套 | 20 | 20
| 机柜 | 1、42U拼装机柜，含前后门和机柜底板等； 2、机柜框架采用冷轧钢板。 3、每机柜配套8块机柜配套侧门，每个机柜不少于17对L型支架，42块盲板，2对单路32A输入/10A国标12口 16A国标4口输出 PDU。 4、颜色要求黑色； 5、提供机柜并柜件≥1套； 6、配备垂直绑线板≥2条；机柜含密封组件≥1套。 7、机柜前门为玻璃密闭门，机柜后门为钣金密闭门 8、机柜配载≥2500Kg，机柜全部采用≥600mm宽机柜。 每个机柜至少包含气流管理组件、理线组件、传感器等。柜体宽度≥600mm，深度≥1200mm,高度≥2000mm，深度与供配电一体化柜齐平。机柜主要承重部件立柱板材厚度≥2.0mm，横梁、框架、顶板、底板等非承重部件的板材厚度≥1.0mm。 9、前后门均应提供机械钥匙作为备份开门方式； 柜体前部配备吸风应急风扇，后部配备排风应急风扇； 柜体前部配备四色灯，光切换，无需人工干预； 柜内配备≥23U气流挡板；每个机柜配备≥3块1U毛刷； 柜体后部左右两侧应各配备≥1条竖直理线板； 10、每柜内配备≥2个温度传感器和≥2个烟雾传感器； | 17 | 台 | 2.0418 | 34.7106
| 精密空调 | 精密空调系统主要器件采用节能压缩机、电子膨胀阀、湿膜加湿、EC风机；送风方式采用水平送风模式；过滤系统应为G4国标。 1、精密空调需通过中国节能产品认证、CCC认证。 2、具备微处理控制器，具备RS485等通讯接口，支持多台轮询。 3、室内机整机尺寸：整体尺寸≥600mm*1200mm*2000mm； 4、精密空调配备智能监控管理平台软件。 5、精密空调工作方式风冷型、水平前送风、加热加湿。 配备直流变频压缩机、EC风机、电子膨胀阀、≥7寸彩色触摸屏（屏体支持显示温度、湿度、进风温度、回风温度、报警信息等运行状态，可设置参数等信息）； 精密空调制冷量≥42kW，风冷型水平前送风 含加热加湿，空调风量≥9000立方米/小时，显热比≥0.9； 加热量≥6KW，加湿量≥3.5kg/H 。 6、平板式风冷室外机配备室外机低温组件，单制冷系统，R410A冷媒，变频无极调速控制,工作电压380V，满载电流≥5A，运行功率≤3kw，换热能力≥48kw。 | 2 | 套 | 12.7759 | 25.5518
| 不间断电源 | 1、不间断电源主机放置精密配电柜内，插框总容量90kVA，模块化设计，支持热插拔。 2、不间断电源主机采用模块化在线式UPS，模块功率≥30KVA，模块配置不少于3台，功率模块占用空间≤3U； 3、输入电压范围AC380V±15%，输入频率范围50Hz±10%，满载时输入功率因数≥99%。 4、直流电压可调节范围360VDC-600VDC。 5、输出电压精确度AC380V±1%；输出频率范围50Hz±0.1%，输出功率因数为≥0.9。系统效率： 100%负载、50%负载、30%负载时均>96%。过载能力：125%负载持续10分钟。 6、散热风扇采用容错设计，要求在单个故障情况下仍可带载50%，在两个故障情况下仍可带载30%。 | 1 | 套 | 25.2713 | 25.2713
| 蓄电池 | 1、单块配置12V200AH铅酸蓄电池，架式安装，提供配套开关、线缆材料，电池架等；电池生产时间小于1年； 2、外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰； 3、结构要求：正负极端子有明显标志； 4、气密性具备承受≥50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 5、容量保存率：静置28天后，其容量保持率≥96%； 6、密封反应效率≥98%； 7、防爆性能：充电过程中，遇到明火，内部不引爆，不引燃； 8、封口剂性能：环境温度在-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象； 9、过度放电恢复能力：过度放电后容量恢复值≥97%； 10、容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤3%； 11、蓄电池内阻：≤3mΩ，同组蓄电池内阻偏差≤8%； 12、蓄电池具有防止漏液、防止热失控、外壳密封、电解液固定技术、安全阀密封的安全防护设计及措施； 13、防护等级为≥IP54。 | 128 | 块 | 0.2395 | 30.656
| 冷通道环控系统 | 1、冷通道环控监控系整体要求：具备组态监控系统软件，正版操作系统软件，可远程IE和客户端查看数据；对机房动力配电系统、环境系统、视频系统、门禁系统进行监控。 2、监控主机要求：双AC220V输入电源 , ≥Intel®2.0GHZ四核处理器，≥4G内存，≥6路DI，≥2路DO,≥2个232串口，≥6个485串口，≥1路VGA接口，≥1路HDMI接口，≥1个插槽，可用于1U标准机架或者壁挂安装，支持20个设备节点具有动力环境监控功能。 3、系统要求具备针对配电系统、UPS电源、防雷器、空调、消防系统、新风系统等的运行状态、温度、湿度、供电的电压、电流、频率、配电系统的开关状态、测漏系统等进行实时监控并记录历史数据功能，可实现对机房遥测、遥信、遥控、遥调的管理功能。 4、系统支持B/S和C/S 2种架构，采用Windows操作系统， 5、系统对以上所有子系统的运行参数、实时状态、告警信息和配置信息进行统一管理，且提供本地≥21寸触摸显示屏，实现本地模块的实时监控、状态浏览、告警管理、系统配置等功能；监控主机还预留了标准北向接口。具备多种报警方式，包括但不限于声光、电话、短信、微信等。 6、冷通道监控系统硬件配置：4G全网通告警模块≥1台、声光模块≥1个、1块≥21寸电容触摸屏、设备接入软件≥5个、温湿度传感器≥2个、烟雾传感器≥2个、非定位在线式漏水加测≥2个、漏水感应线10米长≥2条、硬盘录像机≥1台、红外半球式网络摄像机≥1台、4T监控硬盘≥1块. 7、冷通道门禁系统硬件配置：指纹机≥2台、触摸开关≥2个、应急开关2≥个、12v3A直流电源≥1个、全自动双开滑动门≥2套，配套侧门≥4套，配备旋转天窗，含安装支架线缆、尺寸≥600mm（宽）*1200mm（长）*300mm（高），天窗≥10套。LED照明灯≥20个、集成控制盒含翻转天窗控制、含烟感消防接口，可为LED灯、翻转天窗电磁锁以及全自动双开门电机供电、外漏式220VLED照明灯使用≥1套、双色灯带控制器≥1台、双色灯带≥20条、走线槽≥36个、围板≥20个； ★8、要求模块化机房及设备内机柜、不间断电源、精密配电柜、精密空调、冷通道环控系统及机房配套设施中（消防系统、防雷系统）等设备实现无障碍对接，并可被冷通道环控系统统一管理。 | 1 | 套 | 13.0503 | 13.0503
| 精密配电柜 | 精密配电柜尺寸及颜色与机柜一致，柜体防护等级≥IP20；要求可集成UPS主机，动环监控主机及配电模块等。 1、配电系统采用配电模块形式内置于全封闭式的一体化机柜内，可与UPS、监控主机内置于同一个柜子内，进出线方式符合现行国家标准、技术标准和规范，并支持正面维护或背面维护； 配电柜金属壳体和隔板等元件可靠连接，配电柜金属壳体设置接地螺栓及标志； 2、配电柜可支持UPS插入式安装，安装空间≤3U，旁路模块≤3U，监控模块≤1U，配电模块≤11U，精密配电机柜适配标准42U机柜。功率模块、旁路模块、监控模块、中央控制单元支持热插拔，高输入PF值≥0.99， 3、配电系统采用三电平拓扑结构,整机效率高达≥96.5%，THDI＜2%（100%非线性负载）,THDI＜4%（50%非线性负载），支持设置休眠模式，当负载率较低时部分模块自动退出供电，可以带接近满载的纯感性载和容性载，可带100%不平衡负载，输出功因为≥1.0 ，带载能力强总功率210kW，开关电流320A；配置空调开关63A/3P*4（4路）；配置市电输出开关32A/1P*3（3路）；配置UPS输出2组，每组32A/1P*24（24路） 4、配电柜金属壳体和隔板等元件可靠连接，配电柜金属壳体设置接地螺栓及标志。 | 1 | 台 | 15.36 | 15.36
容灾设备 | 容灾设备 | 1、硬件规格： CPU主频≥2.0Ghz，核数≥48核； 内存≥256G DDR5 5600； 系统盘≥2*1.2T SAS，数据盘≥15*12TB； 网络万兆光接口≥2个 万兆光模块≥4个； 配置安全面板、挂耳、导轨、理线架，满配硬盘插槽，总硬盘插槽数≥50； 配置≥4块2000W交流电源模块 2、 通过本次采购的超融合平台进行备份任务和策略的下发，并且收集备份系统的告警信息到虚拟化进行统一展示，同时可设置备份系统的告警信息以短信/邮件形式发送给用户，实现本次采购的超融合平台与备份平台统一管理。 3、提供文件模拟备份和数据库模拟备份功能。 4、针对不同的应用和使用场景可以灵活选择不同的容灾技术。容灾软件提供多种容灾技术 5、提供数据库事务级的实时复制功能，通过同步日志技术实现生产端和备份端的事务级数据一致性，可通过一键切换进行数据库接管，支持Oracle/Oracle RAC、MySQL、SQL Server、IBM DB2、PostgreSQL、Redis等主流数据库。 6、本次提供备份、数据库同步、数据库复制、CDP统一容量授权152TB，CDP不限制物理机/虚拟机个数、数据库复制不限制实例个数，包含产品全功能授权。 7、备份系统的管理平台支持B/S架构，通过浏览器访问备份平台可对备份相关功能进行管理； 8、提供现场部署服务、提供CDP、CDM、虚拟带库、数据库复制现场部署服务 9、配置带外管理口，配置基于Web界面的用户接口、IPMI接口、Redfish、SNMP、RESTful接口。配置用于登录远程控制台，通过远程控制台，可以远程连接到服务器完成配置管理服务器、安装操作系统等操作。支持KVM、H5 KVM和VNC等多类型的远程控制台。 10、支持服务器批量管理。出厂内置全部功能，不需要独立付费，提供服务器硬件管理平台。 11、支持对本次采购的超融合平台虚拟机文件细粒度的恢复，在恢复时可指定虚拟机中的某个文件夹或文件，实现快速恢复。 12、支持数据块的整机容灾。同时保护了数据、操作系统以及应用。可以在几分钟内直接接管业务系统。 13、支持文件的字节级容灾。IP自动漂移，可以在数十秒钟内执行应用切换或应用回切 14、支持数据库语句指令的数据库容灾，在数据库高并发事务场景下实现数据库同步; 可在几秒钟内完成备库接管和增量回切。 15、⽬前对象存储池⽀持配置亚⻢逊云、阿⾥云、华为云、百度云、⾦⼭云、天翼云、美团云、UCloud、七⽜云、⻘云、腾讯云、新浪云、微软 Azure、Backblaze B2 以及其他兼容S3 协议的云服务商。 16、⽤⼾可根据需求对警报视图进⾏过滤，选择相应的类型和格式，点击下载后，可导出相关的警报视图⽂件。⾃定义下载的格式有：阅读格式和原始格式。类型有：CSV、XML、UOF。过滤条件有：作业、主机、资源、设施、模块、消息类型、消息、时间等，各条件也可组合使⽤。 17、可查看并管理当前备份索引的备份恢复作业历史记录，⽤⼾可通过点击“编辑”按钮，对勾选的历史作业进⾏批量删除 18、⽤⼾可以根据类型的需求，筛选出⽤⼾需要的类型，类型包括作业、WindowsOS作业、虚拟化平台作业、作业数量、作业历史、备份成功率、警报、客⼾端个数、存储资源和主机存储占⽤。⽤⼾还可以对报表进⾏修改和删除的操作 19、存储池的类型⽀持标准存储池、重删存储池、磁带库池、本地存储池、数据库合成池、⽂件合成池、实时备份池、对象存储池、LAN-Free 池以及块设备重删池，⽤⼾可根据需要添加 20、实现存储池复制功能需⼿动设置存储池复制的关联，当作业备份到源存储池时，备份集会⾃动备份到⽬的存储池，当源存储池即发⽣故障⽽造成的备份集⽂件丢失时，可通过⽬的存储池进⾏备份集数据恢复。 ★21、五年整机质保，全功能授权。每季度提供至少一次现场技术支持及巡检服务。 | 1 | 套 | 180 | 180
楼层交换机 | 楼层交换机 | 1、性能要求：交换容量 ≥670Gbps；转发性能 ≥120Mpps； ★2、端口要求：≥48个千兆电口，≥4个千兆SFP光口； 3、设备配备可视化网络管理工具，能够对全网设备进行集中管控，可完成指令批量推送、网络拓扑呈现等运维操作； 4、能够依据网络端口、传输协议或是设备物理地址来对网络进行分区隔离； 5、具备对核心处理单元（CPU）的防护机制，可拦截异常数据报文对核心处理单元的恶意侵扰； 6、具备虚拟集群部署，多台设备协同工作时，集群规模最多能达到 9 台及以上； 7、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng； 8、具备快速自愈，当网络环路出现异常时，能在 50 毫秒以内完成故障修复，； 9、内置防雷保护，业务接口可抵御≥10 KV的雷电冲击； 10、支持常规工作模式与 Openflow 模式之间进行切换； | 26 | 台 | 0.4 | 10.4
物联网 | 高密AP | 1、支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式； 2、端口要求：≥1个10G光口，≥1个100/1000Mbps电口； 3、整机协商速率≥9.3Gbps； ▲4、支持扩展蓝牙/RFID/Zigbee等物联网协议；支持6G频段； 5、全开放环境中，覆盖半径约不小于20 米； 6、支持POE供电； ▲7、在无线局域网中能够监测上传方向信号，实时监测上传方向信号是否可达，当上传方向信号不可达会关闭射频。当上传方向信号恢复会自动开启射频，使得无线设备能够成功连接; 8、要求在使用高峰期网络出现拥堵时，通过识别设备发送的信号数据，在多项任务同时处理的过程中能够优先处理关键任务; | 30 | 台 | 0.382 | 11.46
| 吸顶AP | 1、支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式； 2、整机协商速率≥3.5Gbps，其中5G射频速率≥2.8Gbps，2.4G射频速率≥0.68Gbps； 3、≥1个2.5G/100/1000Mbps电口； ▲4、支持扩展BLE，ZigBee、RFID等物联网协议； 5、支持壁挂、吸顶和面板安装方式； 6、全开放环境中，覆盖半径约不小于15 米； 7、支持POE供电； ▲8、要求在使用高峰期网络出现拥堵时，通过识别设备发送的信号数据，在多项任务同时处理的过程中能够优先处理关键任务； 9、能够准确识别多种应用，并且对识别的应用分析其流量特征，可使用优先调度的功能； | 200 | 台 | 0.145 | 29
| 面板AP | 1、支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式； 2、整机协商速率≥3.5Gbps，其中5G射频速率≥2.8Gbps，2.4G射频速率≥0.68Gbps； ▲3、≥1个2.5Gbps光口；≥5个10/100/1000Mbps电口； ▲4、支持扩展BLE， ZigBee、RFID等物联网协议； 5、全开放环境中，覆盖半径约不小于15 米； 6、支持POE供电； 7、满足壁挂、吸顶和面板安装方式； 8、支持新无线技术的设备用 5GHz 频段、80MHz 频宽时，单台设备传输速度能超 950Mbps，可顺畅支持高清病历调取、远程手术视频传输等操作； ▲9、支持光、电同时上行，支持链路备份。 10、支持IPv4/IPv6双栈协议； 11、整机接入用户数量≥512； | 300 | 台 | 0.1532 | 45.96
| POE交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps； 2、固化千兆电口≥24个，千兆光口≥4个； 3、POE供电端口≥24个，支持POE+，整机最大POE供电功率≥240W； 4、能够依据网络端口、传输协议或是设备物理地址来对网络进行分区隔离； 5、具备对核心处理单元（CPU）的防护机制，可拦截异常数据报文对核心处理单元的恶意侵扰； 6、具备虚拟集群部署，多台设备协同工作时，集群规模最多能达到 9 台及以上； 7、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng； 8、具备快速自愈，当网络环路出现异常时，能在 50 毫秒以内完成故障修复； 9、内置防雷保护，业务接口可抵御≥10 KV的雷电冲击； 10、支持常规工作模式与 Openflow 模式之间进行切换； | 50 | 台 | 0.6 | 30
| 光模块 | 千兆单模光模块（传输距离10km）。 | 152 | 个 | 0.024 | 3.648
| 汇聚交换机 | 1、交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1080Mpps、 2、固化千兆光口≥28个、Combo口≥4个，万兆光口≥8个、双模块化电源、双模块化风扇； ▲3、 扩展槽≥2个，支持安全类型模块扩展，并可以提供防火墙安全防护功能； 4、内置防雷保护机制； 5、支持智能网络质量分析功能，支持丢包测量，可测量正向、反向以及双向的丢包情况； 6、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； 7、支持常规工作模式与 Openflow 模式之间进行切换； 8、支持虚拟集群部署，多台设备协同工作。 ▲9、设备具备可视化网络管理工具，能够对全网设备进行集中管控，可完成指令批量推送、网络拓扑呈现等运维操作。 | 5 | 台 | 2.0728 | 10.364
| 光模块 | 万兆单模模块（传输距离10km）。 | 20 | 个 | 0.086 | 1.72
| 网管平台 | 1、支持SNMP v1、v2c、v3协议管理设备；支持主流设备的批量配置和软件管理，包括的软件版本和软件库中最新可用的软件，更新设备的软件。 2、具有平台设有网络基础管控界面、分级管控界面、快捷业务界面及桌面界面，各界面切换便捷。具有可以指定有权限的视图和默认登录视图。 3、具有用户角色、接入位置、接入终端类型等情境，向联动设备下发事先配置的接入控制策略，按用户不同的情境场景控制用户的网络使用行为；支持一用户多策略授权，从同一地点可获取不同的接入权限。 4、具有在线查看用户状态、连接的网络设备信息以及具体的接入位置信息，对用户可以执行发送消息、在线检查、强制下线、关闭端口等操作，支持对离线用户下发消息，支持远程协助； 5、支持接入用户网络拓扑，在拓扑上实现在线用户查询、强制下线、下发消息等功能。 6、支持网管平台实现设备管理与流量分析联动，具有拓扑某链路可查看该链路的关键应用流量分布、关键用户流量使用等； 7、支持关联合规策略和待检查的设备，迅速检查出违反合规策略的设备。检查的结果将通过丰富的表现形式进行展现，同时提供修复功能，可以及时解决在网络环境中出现的配置、安全问题。 8、支持天报表、周报表、月报表、季度报表、半年报表、年报表。具有设定周期性报表的开始时间、失效时间。具有将自身的组织名称和Logo融入到发布的报表中，具有定时生成后Email到指定邮箱。 9、支持告警分类关联分析、告警多源关联分析、告警拓扑根源分析、告警网络影响度分析； 10、支持基于任务的性能监控，可定制监控任务，长期监控网络性能，可以形成日报、周报、月报等报表。支持定制性能阈值，可以为监控的性能指标设置两级阈值，当性能指标超过阈值时根据不同的阈值发送不同级别的告警。 11、支持IPv6环境下的资源、性能、告警、拓扑、面板管理，包括纯IPv6组网和双栈组网。 12、支持网络IP地址自动扫描、统计、分配和管理，同时允许用户手工分配和管理IP地址。结合IP地址段的管理功能，将整个网络的IP，划入各个不同的IP地址段，分别进行管理，并给出详细直观的IP分配情况统计图表。 13、支持全网VLAN管理功能可以在全网范围内增加、修改和删除VLAN，对access端口、trunk端口、hybrid端口和VLAN进行批量配部署。 14、具有自动发现该设备上可以管理的配件信息，并将这些配件加入到网络资产中进行管理，可以根据不同的查询条件查询网络资产信息；对资产进行变更审计。 15、支持对设备、帮助、功能进行智能搜索，根据搜索结果链接到对应功能。 ★16、功能授权：此次配置≥100个网管授权，≥530个终端接入授权； | 1 | 台 | 8.918 | 8.918
| 平台服务器 | 1、标准机架式服务器，高度≥2U； 2、配置≥2颗Intel至强可扩展系列处理器，单颗CPU≥12核，主频≥2.1 GHz； 3、配置≥24个内存插槽，≥1088GB DDR4 内存； 4、配置≥8个SFF热插拔硬盘槽位，≥2个2.4T SAS 10K 硬盘，≥4个3.84T SSD 硬盘； 5、配置≥1个标准PCIe槽位阵列卡，支持RAID0/1/5/10； ▲6、支持≥15个PCIE4.0速率插槽，支持4块双宽GPU卡或14块单宽GPU卡； 7、配置≥4个千兆电口； 8、配置≥2个800W热插拔冗余电源，配备冗余风扇； 9、配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；配置虚拟KVM功能, 支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶； ▲10、支持OTP方案的双因素认证方案。 11、支持安全机箱，TCM/TPM安全模块； 12、支持对周边设备的统一管理。 | 1 | 台 | 4.961 | 4.961
| AC控制器 | 1、支持常规AP最大数量≥768； 2、集中转发性能≥60Gbps； 3、配置≥8个千兆电口，配置≥8个千兆光口； 4、配备双电源； ▲5、能够识别常见的无线网络问题，具备对问题的分布趋势图、受影响的具体设备、相关的接入点，以及该接入点发生此类问题的数据统计； 6、支持MAC 地址认证、802.1x认证、Portal认证、MAC+Portal混合认证； 7、在医院网络架构中，设备支持直连、旁挂等组网方式。对于住院部、门诊等数据量大的区域，采用直连组网配合数据集中转发。 ▲8、具有推送告警信息功能，推送的方式包括但不限于短信、微信、邮件等； ▲9、CAPWAP 隧道同时支持 IPv4 和 IPv6 双栈，用户可以使用IPv4或IPv6作为隧道地址； 10、配置≥2个千兆模块； 11、配置≥384个无线管理用户许可。 12、要求高密AP、吸顶AP、面板AP与AC控制器无障碍对接，统一管理。 | 2 | 台 | 13.2985 | 26.597
| 光模块 | 千兆多模模块。 | 4 | 个 | 0.068 | 0.272
| 网线 | 非屏蔽超6类国标网线。 | 45000 | 米 | 0.00038 | 17.1
超融合扩容及设备 | 超融合平台 | 1、整集群CPU：≥2.2GHz/384核， 可用HDD存储空间≥288T ，可用SSD存储空间≥65T； 单节点：内存≥1152GB DDR5 5600， ≥1块阵列卡，支持RAID1，断电保护模块， ≥2*960G，≥2*3.84T Nvme SSD， ≥8个万兆以太网光口， ≥2个2000W冗余电源 机架式； 配置安全面板、导轨、理线架。 2、支持当虚拟机的CPU、内存利用率超过设置的阈值时，在虚拟机操作系统本身支持资源热添加的前提下，系统将自动为该虚拟机增加相应的CPU和内存资源，无需人工干预。 3、提供虚拟机回收站功能，统一管理被删除的虚拟机，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除，支持批量销毁或还原虚拟机。 虚拟化管理平台支持内置在线迁移 4、提供备份，实现虚拟机无代理备份全量、增量、差异备份功能，备份时对业务运行无影响，支持按时间（按天、按周、按月）设置自动化备份策略，备份策略可细化到分钟级 5、支持配合负载均衡设备根据业务的负载情况实现业务系统虚拟机的动态扩展和回收，能够根据虚拟机相关参数动态的克隆虚拟机或删除虚拟机，满足业务突发流量响应需求，实现资源的随需而动。 6、支持当虚拟机的CPU、内存利用率超过设置的阈值时，在虚拟机操作系统本身支持资源热添加的前提下，系统将自动为该虚拟机增加相应的CPU和内存资源，无需人工干预。 7、三节点纠删码分布式部署情况下支持重建。 8、冗余策略灵活要求：一组硬盘池（组）可以同时支持2副本和3副本策略，最大限度地利用磁盘容量，不需要用额外的磁盘组来承载两种不同策略。 9、支持在通用的X86、arm架构服务器上安装超融合软件，支持飞腾、鲲鹏、龙芯等业界主流的硬件平台，并且可以与X86系统混合部署、统一管理 10、虚拟化管理系统节点提供主备冗余方式确保平台的可用性 11、支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：CPU调度优先级、CPU个数、内存大小、I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、tools自动升级等。 12、支持实时展示SSD固态硬盘磨损度，以百分比展示SSD固态硬盘磨损度，提醒用户及时更换硬盘，保证客户业务的可连续性。 13、在超融合管理平台管理界面上提供集群HA（高可用），DRS（动态资源调度）等功能配置，无需界面跳转 14、具有合理的内存调度机制，能够实现内存的过量使用，保证内存资源的充分利用 15、具有存储精简配置能力（Thin Provisioning），减少存储容量的需求 16、提供热添加CPU、内存、磁盘、网卡的功能，无需中断或停机即可实现虚拟资源的在线添加 17、提供虚拟机回收站功能，统一管理被删除的虚拟机，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除； 18、提供虚拟机快照功能，支持设置手工和定时快照将虚拟机磁盘文件和内存状态信息保存到镜像文件中 19、支持集群动态资源调度功能，可基于主机的CPU利用率、内存利用率、磁盘I/O、存储利用率、磁盘请求、网络流量等资源对虚拟机进行动态资源调度，实现自动化的存储资源分配和负载均衡功能，主动确保云环境的服务水平。 20、含150套通过国家密码管理局商用密码检测中心认证的操作系统正版化授权，正版化授权和注册用户名称为巴林左旗人民医院 ★21、配置所需的超融合授权、存储虚拟化授权、超融合虚拟化授权、网络虚拟化授权； 22、以上功能要求实配，（五年技术支持服务） 23、万兆交换机： 交换机1：2套，交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1050Mpps；端口要求≥24个万兆SFP+口≥4个QSFP28，双电源、双风扇（满配光模块及线缆）； 交换机2：1套，交换容量≥2.5Tbps，端口要求≥24个万兆SFP+口，双电源（满配光模块及线缆）； 配置双机M-LAG模块；支持多虚一、纵向虚拟化、支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等三层路由协议。 | 1 | 套 | 61.5 | 61.5
| 超融合软件 | 1、支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：CPU调度优先级、CPU个数、内存大小、I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、tools自动升级等。 2、支持当虚拟机的CPU、内存利用率超过设置的阈值时，在虚拟机操作系统本身支持资源热添加的前提下，系统将自动为该虚拟机增加相应的CPU和内存资源，无需人工干预。 提供虚拟机回收站功能，统一管理被删除的虚拟机，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除，支持批量销毁或还原虚拟机。虚拟化管理平台支持内置在线迁移 3、提供备份模块，实现虚拟机无代理备份全量、增量、差异备份功能，备份时对业务运行无影响，支持按时间（按天、按周、按月）设置自动化备份策略，备份策略可细化到分钟级 支持配合负载均衡设备根据业务的负载情况实现业务系统虚拟机的动态扩展和回收，能够根据虚拟机相关参数动态的克隆虚拟机或删除虚拟机，满足业务突发流量响应需求，实现资源的随需而动。 4、支持当虚拟机的CPU、内存利用率超过设置的阈值时，在虚拟机操作系统本身支持资源热添加的前提下，系统将自动为该虚拟机增加相应的CPU和内存资源，无需人工干预。 5、数据平衡要求：要求数据落盘的时候就自动平衡，不允许延迟平衡或者另外选择平衡时间和策略。 6、冗余策略灵活要求：一组硬盘池（组）可以同时支持2副本和3副本策略，最大限度地利用磁盘容量，不需要用额外的磁盘组来承载两种不同策略，避免客户业务的中断。 ▲7、磁盘或者节点故障之后无需人工干预，数据在集群内硬盘的剩余空间中自动重构，非在热备盘中重构，提高重构效率。每T数据重构时间不大于30min。 8、支持对整个平台实现网络拓扑管理，支持在网络拓扑页面查看当前网络配置、增删虚拟交换机、增删虚拟网卡、增删虚拟防火墙、操作虚拟机、防火墙关联虚拟机网卡。 9、支持虚拟机迁移历史记录功能，记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息，便于对虚拟机的迁移路径进行回溯。 10、支持混合磁盘分区特性，可将集群内所有SSD盘跨节点做一个快存储池，满足高性能应用需求，将所有SATA盘跨节点做一个慢存储池，满足低性能大容量应用需求，所有类型不同性能磁盘均可支持分区，包含SSD，SAS，SATA，NL-SAS等。 11、支持集群动态资源调度功能，可基于主机的CPU利用率、内存利用率、磁盘I/O、存储利用率、磁盘请求、网络流量等资源对虚拟机进行动态资源调度，实现自动化的存储资源分配和负载均衡功能，主动确保云环境的服务水平。 12、支持实时展示SSD固态硬盘磨损度，以百分比展示SSD固态硬盘磨损度，提醒用户及时更换硬盘，保证客户业务的可连续性。 13、在超融合管理平台管理界面上提供集群HA（高可用），DRS（动态资源调度）等功能配置，无需界面跳转 14、具有合理的内存调度机制，能够实现内存的过量使用，保证内存资源的充分利用 15、具有存储精简配置能力（Thin Provisioning），减少存储容量的需求 16、提供热添加CPU、内存、磁盘、网卡的功能，无需中断或停机即可实现虚拟资源的在线添加 17、提供虚拟机回收站功能，统一管理被删除的虚拟机，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除； 18、提供虚拟机快照功能，支持设置手工和定时快照将虚拟机磁盘文件和内存状态信息保存到镜像文件中 ★19、配置所需的超融合授权、存储虚拟化授权、超融合虚拟化授权、网络虚拟化授权； 20、以上功能要求实配，（五年技术支持服务） ★21、与原有4台超融合服务器超融合软件无缝对接。 22、原有服务器规格：CPU 两颗5218、内存256G、6块12T SAS 硬盘、两块3.84T SATA硬盘、两块480G SATA硬盘；对现有四台物理服务器进行超融合建设，要求使用纠删码部署，能够和超融合组成双中心计算存储节点。 | 1 | 套 | 18.5 | 18.5
（附件一）分项预算合计金额（万元） | [5 empty] | 637
备注：1、须按此附件分项目预算明细填写分项报价表，分项报价表内容须包含产品名称、规格型号、品牌、产地、制造商名称、单价、数量、总价，未按要求提供分项报价表视为无效投标。投标分项报价均不许超分项预算金额，否则视为无效投标。 2、投标总报价不许超总预算金额否则视为无效投标。 3、标记“★”的参数为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，若负偏离或未响应或者不满足则视为无效投标。标记“▲”的参数若负偏离或未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。