## 招标工程量清单（清单封-1）
清单封-1
翁牛特旗广德公镇XXXXX公路10kV电力迁改工程-广兰线东梁支路改造
招 标 工 程 量 清 单
投标人： | （单位盖章）

## 填表须知（清单封-2）
清单封-2
填 表 须 知
1 工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人、受其委托具有相应资质的人员或招标代理人进行编制。 2 招标人提供的工程量清单的任何内容不应删除或涂改。 3 工程量清单格式的填写应符合下列规定。 3.1 工程量清单中所有要求签字、盖章的地方，应由规定的单位和人员签字、盖章。 3.2 总说明应按下列内容填写。 （1）配电站、开关站工程工程概况应包括建设性质、建设规模、电气主接线、配电装置、设计单位、建设地点等内容； （2）充电站、换电站工程工程概况应包括建设性质、建设规模、充（换）电设备配置、建设地点等内容； （3）配电线路工程概况包括线路（电缆）亘长、回路数、起止塔（杆）号、设计气象条件、沿线地形比例、沿线地质条件、杆塔类型与数量、导线型号规格（电缆型号规格）、地线型号规格、光缆型号规格、电缆敷设方式等内容； （4）通信工程工程概况包括光缆路由、本期通信网络组织方式、通道组织、业务接入及辅助设备配置、建设地点等。 3.3 其他说明应按如下内容填写： （1）工程招标和分包范围； （2）工程量清单编制依据； （3）工程质量、材料等要求； （4）施工特殊要求； （5）交通运输情况、健康环境保护和安全文明施工； （6）其他需要说明的内容。 3.4 分部分项工程量清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。 3.5 措施项目清单按按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。 3.6 其他项目清单按序号、项目名称等内容填写。 3.7 投标人采购设备（材料）表按序号、设备（材料）名称、型号规格、计量单位、数量等内容填写。 3.8 招标人采购材料表按序号、材料、型号规格、计量单位、数量等内容填写。 4 如有需要说明其他事项，可增加条款。 5.如工程量清单与图纸不符，施工单位应及时告知业主单位，并由设计院出具更正说明。

## 总说明（清单表-1）
清单表-1
总 说 明
工 程 概 况 | 工程名称 | 翁牛特旗广德公镇XXXXX公路10kV电力迁改工程-广兰线东梁支路改造 | 工程性质 | 改造
| 设计单位 | 内蒙古新正明星电力勘测设计有限公司赤峰分公司 | 工程地点
工程量内容具体如下：10kV电缆线路长度：0.03KM；10kV杆塔：1.0基；
其 他 说 明 | 一、工地运输距离设置如下： (1)架空线路：人力运输0.0km，汽车运输0.0km，船舶运输0.0km； (2)电缆线路：人力运输0.1km，汽车运输0.0km，船舶运输0.0km。 二、人材机调整参考文件：2024年上半年（定额[2024]25号,28号），省份：内蒙古东部 三、其他补充说明如下： 1.工程招标和分包范围：详见招标文件。 2.工程量清单编制依据：20kV及以下配电网建设工程量清单 （配套2022版定额）。 3．工地运输由施工单位根据施工方案自行测算计入报价。 4．除招标人采购材料（祥见招标人采购材料设备表）外，其余材料均为 投标人采购；除投标人采购设备（详见投标人采购材料设备表）外，其 余设备均由招标人采购，投标人采购材料设备表中的材料部分仅作为投 标人投标报价时参考用，不足部分由投标人采购。 5．施工单位应严格按照业主单位提供的投标报价模板填写自行编制折扣后的投标报价。 6．分部分项工程为综合单价（全费用）承包方式。

## 分部分项工程量清单（清单表-2）
清单表-2
分部分项工程量清单
工程名称：翁牛特旗广德公镇XXXXX公路10kV电力迁改工程-广兰线东梁支路改造
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 二级量名称 | 二级量单位 | 备注
一 |  | 建筑工程
| PF0000 | 电缆线路工程
| PF1200 | 构筑物
| PF1230 | 电缆埋管
1 | PF1230V530001 | 电缆保护管沿电杆敷设 | 1、名称：电缆保护管沿电杆敷设； 2、管材材质：钢管 | 根 | 2.0 | 保护管敷设 电缆保护管沿电杆敷设 沿电杆敷设钢管 | 根
[6 empty] | 工地运输 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t•km
2 | PF1230V550002 | 非开挖导向钻定向穿越 | 1、管径：φ150； 2、管材材质：MPP管 | m | 30.0 | 非开挖水平导向钻进 单管φ200以内 | m
[6 empty] | 工地运输 人力运输 其他建筑安装材料 | t•km
二 |  | 安装工程
| PE0000 | 架空线路工程
| PE1100 | 基础工程
| PE1110 | 土石方工程
1 | PE1110U110001 | 线路复测及分坑 | 1、杆塔类型：单杆 | 基 | 1.0 | 土石方工程 线路复测及分坑 耐张（转角）单杆 | 基
2 | PE1110U120002 | 电杆坑、拉线坑、铁塔坑、钢管杆坑挖方及回填 | 1、土质类别：Ⅰ、Ⅱ类土； 2、基坑尺寸：a¦长(m):0.8；h¦高(m):2.5； 3、基坑类型：电杆坑； 4、开挖方式：机械坑上挖土 | m³ | 1.60000 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械挖土方及回填 Ⅰ、Ⅱ类土 | m³
| PE1130 | 混凝土工程
3 | PE1130U310003 | 底盘 | 1、基础型式：底盘安装； 2、每块重量：300KG以内； 3、规格：DP8-10 | 块 | 1.0 | 基础工程 预制基础安装 底盘安装 每块重量（kg）300以内 | 块
| PE1200 | 杆塔工程
| PE1210 | 杆塔组立
4 | PE1210U410004 | 混凝土杆组立 | 1、捎径：230mm； 2、材质：混凝土； 3、类型：锥型； 4、组立形式：分段式； 5、规格：15m非预应力水泥杆 | 基 | 1.0 | 混凝土杆组立 分段式 每基重量（t）2.5以内 | 基
5 | PE1210U650005 | 跳线 | 1、跳线类型：AC10kV,JKLYJ,240 | 单相 | 6.0 | 杆塔组立 杆塔附件安装 跳线制作及安装 | 单相
| PE1220 | 接地工程
6 | PE1220U510006 | 接地 | 1、名称：三级接地体； 2、接地极材质：镀锌钢材； 3、每基长度：10m | 基 | 2.0 | 接地安装及测量 垂直接地体安装 垂直接地体安装土 | 根
[6 empty] | 接地安装及测量 其他 接地电阻测量 | 基
[6 empty] | 接地安装及测量 其他 混凝土杆高空接地引下线安装 | 根
[6 empty] | 接地安装及测量 水平接地体敷设 水平接地体敷设 | m
| PE1230 | 杆塔附属
7 | PE1230U450007 | 杆塔附属设施 | 1、名称：标牌安装； 2、材质：热转印； 3、类别：警示牌 | 块 | 1.0 | 杆塔组立 杆塔附件安装 标示牌安装 | 块（组）
8 | PE1230U450008 | 杆塔附属设施 | 1、名称：高压标牌安装； 2、材质：热转印； 3、类别：杆号牌 | 块 | 5.0 | 杆塔组立 杆塔附件安装 标示牌安装 | 块（组）
9 | PE1230U450009 | 杆塔附属设施 | 1、名称：高压标牌安装； 2、材质：热转印； 3、类别：相序牌安装 | 组 | 1.0 | 杆塔组立 杆塔附件安装 标示牌安装 | 块（组）
10 | PE1230U620010 | 10kV横担 | 1、名称：横担安装； 2、横担排列方式：三角排列； 3、横担材质：镀锌； 4、电压等级：10kV； 5、规格、型号：横担∠80×8×1700 双根 | 组 | 3.0 | 横担及绝缘子安装 横担 10kV铁横担双根 | 组
11 | PE1230U640011 | 绝缘子 | 1、名称：耐张绝缘子； 2、型号、规格：U70B/146,255,320 | 串 | 3.0 | 横担及绝缘子安装 绝缘子 绝缘子串耐张 | 组
12 | PE1230U450012 | 杆塔附属设施 | 1、名称：低压标牌安装； 2、材质：热转印； 3、类别：杆号牌 | 块 | 2.0 | 杆塔组立 杆塔附件安装 标示牌安装 | 块（组）
13 | PE1230U450013 | 杆塔附属设施 | 1、名称：低压标牌安装； 2、材质：热转印； 3、类别：相序牌安装 | 组 | 2.0 | 杆塔组立 杆塔附件安装 标示牌安装 | 块（组）
14 | PE1230U640014 | 绝缘子 | 1、名称：普通绝缘子； 2、型号、规格：R12.5ET125N,160,305,400 | 只 | 12.0 | 横担及绝缘子安装 绝缘子 绝缘子普通 | 只
| PE1300 | 架线工程
| PE1320 | 电缆敷设
15 | PE1320V750015 | 沿桥架、支架、墙面敷设 | 1、型号、规格：低压电力电缆,YJV,铜,150,4芯,ZC,22,普通； 2、敷设方式：沿桥架、支架、墙面敷设 | m | 20.0 | 1kV电力电缆沿支架、墙面卡设 1kV电力电缆沿支架、墙面卡设截面以内（mm²）240 | 100m
16 | PE1320V810016 | 电缆终端头 | 1、型号、规格：1kV电缆终端,4×150,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 2.0 | 1kV电力电缆终端制作安装 lkV热（冷）缩式电力电缆终端制作安装截面以内（mm²）240 | 个
17 | PE1320V810017 | 电缆终端头 | 1、型号、规格：1kV电缆终端,4×150,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 2.0 | 1kV电力电缆终端制作安装 lkV热（冷）缩式电力电缆终端制作安装截面以内（mm²）240 | 个
| PE1400 | 杆上设备工程
18 | PE1400U810018 | 杆上变压器 | 1、名称：变压器安装包含附属设备安装及调测； 2、型号、规格：10kV变压器，100kVA，普通，油浸； 3、电压等级：10kV | 台 | 1.0 | 横担及绝缘子安装 绝缘子 绝缘子普通 | 只
[6 empty] | 杆塔组立 杆塔附件安装 标示牌安装 | 块（组）
[6 empty] | 杆上变配电装置 配电装置安装 跌落式熔断器 | 组/三相
[6 empty] | 杆上变配电装置 配电装置安装 低压综合配电箱 | 台
[6 empty] | 杆上变配电装置 配电装置安装 避雷器10kV | 组/三相
[6 empty] | 杆上变配电装置 配电装置安装 绝缘护罩 | 个
[6 empty] | 用电计量系统 用户电能表安装调测 智能电表(三相) | 块
[6 empty] | 用电计量系统 抄表采集设备安装调测 数据集中器（载波） | 台
[6 empty] | 互感器 电流互感器安装 1kV以下电流互感器 | 台
[6 empty] | 变压器安装 油浸式三相变压器 10kV架空绝缘电缆引下线 容量（kVA）以内100 | 台
[6 empty] | 杆上变配电装置 配电装置系统调试 配电系统调试10kV | 系统
[6 empty] | 杆上变配电装置 配电装置系统调试 配电系统调试1kV | 系统
19 | PE1400U820019 | 杆上配电装置 | 1、名称：避雷器安装； 2、电压等级：10kV | 组 | 2.0 | 杆上变配电装置 配电装置安装 避雷器10kV | 组/三相
[6 empty] | 横担及绝缘子安装 横担 10kV铁横担单根 | 组
| PG0000 | 电缆线路工程
| PG1200 | 电缆敷设
| PG1230 | 埋管敷设
20 | PG1230V740020 | 埋管内敷设 | 1、名称：埋管内敷设； 2、型号、规格：AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水 | m | 30.0 | 10kV排管内电力电缆敷设 10kV排管内电力电缆敷设截面以内（mm²）70 | 100m/三相
[6 empty] | 工地运输 人力运输 线材 | t•km
| PG1240 | 沿支架、墙面敷设
21 | PG1240V750021 | 沿桥架、支架、墙面敷设 | 1、名称：沿桥架、支架、墙面敷设； 2、型号、规格：AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水 | m | 40.0 | 10kV电力电缆沿支架、墙面卡设 10kV电力电缆沿支架、墙面卡设截面以内（mm²）70 | 100m/三相
[6 empty] | 工地运输 人力运输 线材 | t•km
| PG1300 | 电缆附件
| PG1310 | 电缆头制作安装
22 | PG1310V810022 | 电缆终端头 | 1、型号、规格：10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 2.0 | 10kV户外热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 10kV户外热（冷）缩式电力电缆终端制作安装截面以内（mm²）120 | 套/三相
[6 empty] | 工地运输 人力运输 线材 | t•km

## 拆除工程项目清单（清单表-4.7）
清单表-4.7
拆除工程项目清单
工程名称：翁牛特旗广德公镇XXXXX公路10kV电力迁改工程-广兰线东梁支路改造
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 二级量名称 | 二级量单位 | 备注
一 |  | 建筑工程
二 |  | 安装工程
| CC1120 | 安装拆除
| CC1123 | 架空线路安装拆除工程
1 | CC1123U810001 | 杆上变压器 | 1、型号、规格：50kVA； 2、电压等级：10kV | 台 | 1.0 | 变压器拆除 油浸式变压器 容量(kVA) 50以下 | 台

## 投标人采购材料（设备）表（清单表-5）
清单表-5
投标人采购材料（设备）表
工程名称：翁牛特旗广德公镇XXXXX公路10kV电力迁改工程-广兰线东梁支路改造
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 备注
一 | 投标人采购材料
1 | 标识牌,纸 | 警示牌，热转印，400mm*320mm | 面 | 3.00
2 | 锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,230mm,N |  | 根 | 1.0
3 | 水泥制品,底盘,800×800 |  | 块 | 1.0
4 | 标识牌,纸 | 10kV杆号牌,热转印,320mm×260mm | 面 | 3.00
5 | 标识牌 | 10kV相序牌,热转印,200mm×200mm | 组 | 1.0
6 | 交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320 |  | 片 | 6.0
7 | 联结金具-球头挂环,QP-7 |  | 只 | 3.0
8 | 联结金具-碗头挂板,W-7B |  | 只 | 3.0
9 | 联结金具-直角挂板,Z-7 |  | 只 | 3.0
10 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-2 |  | 付 | 3.0
11 | 联结金具-平行挂板,PD-10 |  | 只 | 1.0
12 | 标识牌,纸 | 1kV杆号牌,热转印,320mm×260mm | 面 | 2.0
13 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N,160,305,400 | 配网，普通 | 只 | 24.0
14 | 标识牌,纸 | 变压器标识牌,热转印 | 面 | 1.0
15 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKTRYJ,35 |  | 千米 | 0.01
16 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,50 |  | 千米 | 0.03
17 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKTRYJ,150 |  | 千米 | 0.02
18 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50/240 |  | 付 | 6.0
19 | 绝缘护罩,变压器高压接线桩绝缘罩 | FT10-D10-250-1-H | 只 | 3.0
20 | 设备线夹-变压器线夹,M20 |  | 付 | 3.0
21 | 电缆接线端子,铜镀锡,150mm2,双孔 |  | 只 | 8.0
22 | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ100×1.5米 | 根 | 1.50
23 | 设备线夹-变压器线夹,M12 |  | 付 | 4.0
24 | 电缆接线端子,铜镀锡,35mm2,单孔 |  | 只 | 27.0
25 | 电缆接线端子,铜镀锡,50mm2,单孔 |  | 只 | 3.0
26 | 接续金具-绝缘穿刺接地线夹,10kV,240mm2,16mm2 |  | 付 | 3.0
27 | 绝缘护罩,变压器低压接线桩绝缘罩 | FT10-D10-250-6-H | 只 | 4.0
28 | 标识牌 | 1kV相序牌,热转印,200mm×200mm | 组 | 2.0
29 | 接续金具-异型并沟线夹,JBTL-50-240 |  | 付 | 16.0
30 | 热缩管 | W30 | 米 | 6.0
31 | 镀锌钢管 | ∮110×3m | 根 | 2.0
32 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 |  | 千米 | 0.04
33 | 接续金具-绝缘穿刺线夹,JBC10-5 | 10kV-JKLYJ240 | 付 | 12.0
34 | 电缆接线端子,铜镀锡,240mm2,双孔 |  | 只 | 6.0
35 | 电缆保护管,MPP,φ200 |  | 米 | 30.0
二 | 投标人采购设备
1 | 配电箱,户外,4回路 |  | 个 | 1.0
2 | 低压电流互感器,150/5,0.5S,穿心绕组 |  | 台 | 3.0
3 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A | 配网,瓷,负荷型 | 只 | 3.0
4 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 |  | 台 | 9.0
5 | 集中器,I型,4G,HPLC,有,C3 |  | 台 | 1.0
6 | 通信单元,远程,集中器I型,无线公网4G,无,无 |  | 只 | 1.0
7 | 三相智能电能表,0.5S级,无,无控,无,3×220/380V,1.5A |  | 只 | 1.0
8 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM |  | 只 | 1.0
9 | 低压电力电缆,YJV,铜,150,4芯,ZC,22,普通 |  | 千米 | 0.02
10 | 1kV电缆终端,4×150,户外终端,冷缩,铜 |  | 套 | 2.0
11 | 1kV电缆终端,4×150,户内终端,冷缩,铜 |  | 套 | 2.0
12 | 电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水 |  | 千米 | 0.074
13 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 |  | 套 | 2.0

## 招标人采购材料（设备）表（清单表-6）
清单表-6
招标人采购材料（设备）表
工程名称：翁牛特旗广德公镇XXXXX公路10kV电力迁改工程-广兰线东梁支路改造
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 备注
一 | 招标人采购材料
1 | 镀锌角钢 | ∠80×8×1700 | 块 | 6.00 | 是否集中配送：是
2 | 镀锌螺栓 | M16×45（含螺母、平弹垫） | 套 | 8.00 | 是否集中配送：是
3 | 镀锌扁钢 | -70×6×331 | 块 | 2.00 | 是否集中配送：是
4 | 双头螺栓 | M20×380（含螺母、平弹垫） | 套 | 2.00 | 是否集中配送：是
5 | 镀锌角钢 | ∠63×6×662 | 块 | 2.00 | 是否集中配送：是
6 | 镀锌扁钢 | -80×8×609 | 块 | 2.00 | 是否集中配送：是
7 | 熔丝具安装架 | RJ7-170 | 块 | 3.00 | 是否集中配送：是
8 | 变压器双杆支持架 | [14-3000] | 副 | 1.00 | 是否集中配送：是
9 | 双头螺杆 | M20×400 | 根 | 4.00 | 是否集中配送：是
10 | 双头螺杆 | M16×200 | 根 | 4.00 | 是否集中配送：是
11 | 横担抱箍 | HBG6-220 | 付 | 4.00 | 是否集中配送：是
12 | 抱箍 | BG6-220 | 套 | 4.00 | 是否集中配送：是
13 | 横担抱箍 | HBG6-260 | 付 | 6.00 | 是否集中配送：是
14 | 抱箍 | BG6-260 | 套 | 6.00 | 是否集中配送：是
15 | 横担抱箍 | HBG6-280 | 付 | 5.00 | 是否集中配送：是
16 | 抱箍 | BG6-280 | 套 | 5.00 | 是否集中配送：是
17 | 抱箍 | BG8-280 | 套 | 4.00 | 是否集中配送：是
18 | 杆上电缆固定架 | DLJ5-165 | 块 | 28.00 | 是否集中配送：是
19 | 电缆卡抱 | KBG4-70 | 块 | 26.00 | 是否集中配送：是
20 | 压板 | YB5-740J | 块 | 6.00 | 是否集中配送：是
21 | 双杆熔丝具架 | SRJ6-3000 | 块 | 3.00 | 是否集中配送：是
22 | 镀锌螺栓 | M12×40（含螺母、平弹垫） | 套 | 40.00 | 是否集中配送：是
23 | 镀锌螺栓 | M14×40（含螺母、平弹垫） | 套 | 44.00 | 是否集中配送：是
24 | 镀锌螺栓 | M16×70（含螺母、平弹垫） | 套 | 36.00 | 是否集中配送：是
25 | 镀锌螺栓 | M18×70（含螺母、平弹垫） | 套 | 4.00 | 是否集中配送：是
26 | 镀锌扁钢 | -60×6×257 | 块 | 4.00 | 是否集中配送：是
27 | 双头螺栓 | M18×140（含螺母、平弹垫） | 套 | 8.00 | 是否集中配送：是
28 | 双顶支架 | ∠63×6×400（含螺栓）-190 | 套 | 2.00 | 是否集中配送：是
29 | 横担抱箍 | HBG6-240 | 付 | 2.00 | 是否集中配送：是
30 | 抱箍 | BG6-240 | 套 | 2.00 | 是否集中配送：是
31 | 横担抱箍 | HBG6-300 | 付 | 4.00 | 是否集中配送：是
32 | 抱箍 | BG6-300 | 套 | 4.00 | 是否集中配送：是
33 | 杆上电缆头安装架 | DLJ6-400 | 块 | 2.00 | 是否集中配送：是
34 | 镀锌螺栓 | M18×80（含螺母、平弹垫） | 套 | 80.00 | 是否集中配送：是
35 | 接地引上线 | JDS-3000 | 副 | 2.00 | 是否集中配送：是
36 | 垂直接地铁 | JDZ-2500 | 副 | 6.00 | 是否集中配送：是
37 | 水平接地铁 | JDP-10m | 副 | 2.00 | 是否集中配送：是
38 | 镀锌螺栓 | M10×30（含螺母、平弹垫） | 套 | 4.00 | 是否集中配送：是
39 | 白钢带 | -10×0.1×1200 | 个 | 4.00 | 是否集中配送：是
40 | 白钢带扣 |  | 个 | 4.00 | 是否集中配送：是
41 | 横担抱箍 | HBG6-320 | 付 | 2.00 | 是否集中配送：是
42 | 横担抱箍 | HBG6-340 | 付 | 2.00 | 是否集中配送：是
43 | 抱箍 | BG6-320 | 套 | 2.00 | 是否集中配送：是
44 | 抱箍 | BG6-340 | 套 | 2.00 | 是否集中配送：是
45 | 电缆卡抱 | KBG4-100 | 块 | 4.00 | 是否集中配送：是
二 | 招标人采购设备

## 应回收主材设备表（清单表-7）
清单表-7
应回收主材设备表
工程名称：翁牛特旗广德公镇XXXXX公路10kV电力迁改工程-广兰线东梁支路改造
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 备注
一 | 应回收主材
1 | 变台构架 |  | 套 | 1.0
二 | 应回收设备
1 | S7-50 |  | 台 | 1.0