## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 消防水池-消防工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 消防水池-消防工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：消防水池-消防工程 |  | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-消防工程 |  |  |  | 标段：敖汉旗博物馆（图书馆）改扩建项目消防水池及室外消防栓 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 031001005002 | 铸铁管 | 1.安装部位:入户 2.介质:柔性接口离心铸造铸铁管 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:法兰承插式柔性接口 |  | m | 3
2 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:水箱间 2.材质、规格:DN150 |  | m | 3.44
3 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:水箱间 2.材质、规格:DN65 |  | m | 8.14
4 | 031002003003 | 套管 | 1.柔性防水套管安装、制作 |  | 个 | 2
5 | 031002003004 | 套管 | 1.柔性防水套管安装、制作 |  | 个 | 4
6 | 031002003005 | 套管 | 1.柔性防水套管安装、制作 |  | 个 | 1
7 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
8 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
9 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
10 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
11 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:泄压阀 2.材质:X45X型 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.泄压值：0.77MPa 6.做法:参见12S2/54 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-消防工程 |  |  |  | 标段：敖汉旗博物馆（图书馆）改扩建项目消防水池及室外消防栓 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
12 | 031003010001 | 软接头(软管） | 1.名称:可曲挠橡胶软接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
13 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:偏心异径管 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
14 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:试水阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
15 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:真空表 2.规格:DN100 3.量程:-0.10MPa-1.0MPa |  | 台 | 2
16 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.规格:DN100 3.量程:0-1.6MPa |  | 台 | 2
17 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:压力开关 2.规格:DN100 |  | 台 | 2
18 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN65 |  | 台 | 1
19 | 080903008001 | 液位传感器 | 1.名称:液位传感器 2.型号:STKB3 |  | 台 | 1
20 | 080903008002 | 重复显示器 | 1.名称:ST型自闭式液位指示器 2.型号:ST型 |  | 台 | 1
21 | 031006015001 | 消防水箱 | 1.型号、规格:有效容积18m³ |  | 台 | 1
22 | 030109011001 | 潜污泵 | 1.名称:潜污泵 2.型号:50QWDL-3 3.规格:流量40m²/h，扬程15m，功率4.0kw |  | 台 | 2
23 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:消火栓水泵 2.型号:XBD5.9/25-100L 3.规格:扬程：0.59MPa，流量：25L/S，功率：30kw |  | 台 | 2
24 | 0310020010 | 管道支 | 1.管道支架一般钢构 |  | kg | 23.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-消防工程 |  |  |  | 标段：敖汉旗博物馆（图书馆）改扩建项目消防水池及室外消防栓 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 02 | 架 | 件制作安装
25 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 |  |  | 点 | 1
分部小计
措施项目
26 | 031301017004 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-消防工程 |  |  | 标段：敖汉旗博物馆（图书馆）改扩建项目消防水池及室外消防栓 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防水池-消防工程 |  | 标段：敖汉旗博物馆（图书馆）改扩建项目消防水池及室外消防栓 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：消防水池-消防工程 |  | 标段：敖汉旗博物馆（图书馆）改扩建项目消防水池及室外消防栓 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：消防水池-消防工程 |  |  | 标段：敖汉旗博物馆（图书馆）改扩建项目消防水池及室外消防栓 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防水池-消防工程 |  |  | 标段：敖汉旗博物馆（图书馆）改扩建项目消防水池及室外消防栓 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：消防水池-消防工程 |  | 标段：敖汉旗博物馆（图书馆）改扩建项目消防水池及室外消防栓 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：消防水池-消防工程 |  | 标段：敖汉旗博物馆（图书馆）改扩建项目消防水池及室外消防栓 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防水池-消防工程 |  | 标段：敖汉旗博物馆（图书馆）改扩建项目消防水池及室外消防栓 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：消防水池-消防工程 |  |  | 标段：敖汉旗博物馆（图书馆）改扩建项目消防水池及室外消防栓 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：消防水池-消防工程 |  |  | 标段：敖汉旗博物馆（图书馆）改扩建项目消防水池及室外消防栓 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：消防水池-消防工程 |  | 标段：敖汉旗博物馆（图书馆）改扩建项目消防水池及室外消防栓 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | - | -
合计 |  |  |  | - | -
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：消防水池-消防工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 热轧厚钢板 | kg | [5 empty] | δ10~20
2 | 六角螺栓带母带垫 | 套 | [5 empty] | M16×85~140
3 | 法兰式软接头 | 个 | [5 empty] | DN100
4 | 潜污泵50XWQ12-30-3 | 台
5 | 闸阀 | 个 | [5 empty] | DN150
6 | 闸阀 | 个 | [5 empty] | DN65
7 | 泄压阀 X45X型 | 个 |  |  | 河北卓科 | 河北卓科自控阀门有限公司内蒙办事处 |  | DN100
8 | 闸阀 | 个 | [5 empty] | DN100
9 | 止回阀 | 个 | [5 empty] | DN100
10 | 异径管 | 个 | [5 empty] | DN100
11 | 碳钢平焊法兰 | 片 | [5 empty] | DN100
12 | 碳钢平焊法兰 | 片 | [5 empty] | DN150
13 | 液位传感器 | 台 | [5 empty] | STKB3
14 | 压力表 | 套 | [5 empty] | DN100
15 | 压力开关 | 套 |  |  | 双龙 | 北京中科宏业建设有限公司秦皇岛分公司 |  | DN100
16 | 流量监测装置 | 套 | [5 empty] | DN65
17 | 可曲挠橡胶软接头 | 个 | [5 empty] | DN100
18 | 潜污泵 | 台 | [5 empty] | 50QWDL-3
19 | 消火栓水泵 | 台 |  |  | 新界泵业 | 乌兰察布市新界机电设备有限公司 |  | XBD5.9/25-100L 30KW
20 | 水箱安装 容积18m3 | 台
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。