## 预算书
工程量清单
工程名称：鄂尔多斯科技创新馆项目维修加固工程（设备降噪专项）
序号 | 设备编号 | 敏感点位置 | 噪声要求dB(A) | 名称 | 规 格（mm） |  |  | 项目特征 | 数量 | 单位 | 全费用单价（元） | 合价（元）
[5 empty] | W | H | L
1 | 机组风量86m3/S,82m3/S,82m3/S,单台噪声90dB(A),一共3大组,噪声叠加后总噪声为95dB(A) | 公寓楼关窗室内 | 30 | 消声隔声间 | 12781 | 4400 | 12650 | 镀锌板镀锌层为80g/m2，总厚度100mm，外板1.2mm，钢板内贴5mm厚隔音毡，孔板0.8mm，孔径∅3，穿孔率25-30%，内龙骨1.5mm，内填充岩棉板容重120kg/m3，岩棉板外包慎水玻璃丝布，外表均进行静电喷塑处理。隔声间隔声板均分片加工、散片进场、现场组装、安装。隔音量Rw≥40dB(A)。详见图纸。 | 1 | 个
2 |  |  |  | 排风消声器 | 11000 | 2900 | 2100 | 阻性片式消声器，镀锌板镀锌层为80g/m2，外消声层100mm厚，内消声片厚150mm，片间距100-110mm，消声器外板1.2mm，内孔板0.8mm，孔径∅3，穿孔率25-30%，内龙骨1.5mm，内填充离心玻璃棉板容重48kg/m3，吸声系数≥0.9，纤维直径≤6.5μm，玻璃棉板外包慎水玻璃丝布，外表均进行静电喷塑处理。进风消声器外口带钢板网，单个消声器消声量ΔL≥25dB(A)。外框和消声片均分片加工、散片进场、现场组装、安装，消声器通过安装件安装要与钢结构紧密配合。详见图纸。 | 2 | 个
3 |  |  |  | 排风消声器 | 11000 | 3100 | 2100 |  | 1 | 个
4 |  |  |  | 进风消声器 | 12781 | 3400 | 1600 |  | 1 | 个
5 |  |  |  | 进风消声器 | 12781 | 3400 | 2100 |  | 1 | 个
6 |  |  |  | 进风消声器 | 12650 | 3400 | 2100 |  | 1 | 个
7 |  |  |  | 进风消声器 | 11430 | 3400 | 2100 |  | 1 | 个
8 |  |  |  | 隔声门 | 1000 | 2000 |  | 内外钢板厚1.5mm，内龙骨2.0mm厚，钢板内贴5mm厚隔音毡，内填充岩棉板容重120kg/m3，门框四周贴专用橡胶密封条，五金件均要正品，全部均进行静电喷塑处理。隔音量Rw≥40dB(A)。详见图纸。详见图纸。 | 1 | 樘
9 |  |  |  | 钢结构支架 制作安装 | 槽钢，热浸镀锌方管 |  |  | 国标槽钢，国标热浸镀锌方管，黑色槽钢和焊接点现场刷3遍防锈漆，现场切割、焊接、组装、安装。 | 8.6 | 吨
10 | 合计
14 | 管理费
15 | 利润
16 | 税金
17 | 合计 | [10 empty] | #REF!
备注：报价中包含运费安装费税金等全费用单价，施工方需按施工图纸要求进行噪音检测，并提供第三方检测机构出具的检测报告，具体要求详见图纸。