鄂尔多斯科技创新馆项目维修加固工程

（设备降噪专项）工程量清单编制说明

一、工程概况

本项目为鄂尔多斯科技创新馆项目维修加固工程（设备降噪专项），包括消声隔声间基础、隔声间、排风消声器、进风消声器、隔声门、钢结构支架的制作及安装。

二、编制依据

（一）《建设工程工程量清单计价规范》(GB-50500-2013)。

（二）《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》(2017版)、《内蒙古自治区建设工程费用定额》(2017版)等及相关政策性文件。

（三）规费执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》内建标〔2019〕 468 号文件；

（四）税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标[2019]113 号文件；

（五）安全文明施工费执行《关于调整建设工程安全文明施工费的通知》内建标［2025］98号文件；

（六）委托方提供的电子版设计图纸文件。

三、编制范围

室外空调机组消声隔声间基础、隔声间、排风消声器、进风消声器、隔声门、钢结构支架的制作及安装。

- 四、专业工程暂估及暂列金说明

- 本项目暂列金额85020元，已含税，为不可竞争性报价。

- 其他说明

（一）本项目施工场地为已建成科技馆周边硬化及绿化区域，现场无居住条件，投标人自行解决。

（二）本项目混凝土按商品混凝土计价，运费及泵送费已含在材料费中，结算时不调整。

（三）建筑垃圾、土方等外运的运距，投标方报价时自行考虑，且需满足当地垃圾处理部门的处理要求，土方、垃圾外运在投标报价时需包含垃圾消纳费。

（四）草坪拆除时，投标人应做好保护措施，草坪恢复按100%利旧考虑。

（五）工程量清单中项目特征只做重点描述，具体做法详见施工图及技术要求等相关资料。投标方投标报价时，可参照清单项目特征结合图纸共同报价。

（六）主要材料价格公示表中凡是公示安装到位价的，只计取税金。

（七）主要材料设备价格公示表投标方必须填报，否则按废标处理。

（八）投标人应充分考虑夜间施工、材料及设备等垃圾的二次运输，投标人在投标报价中安排合理的施工组织，相应费用应考虑在投标报价中，结算时不做调整。

（九）本工程内清单描述相同的项目，投标报价必须一致，如若出现不一致的情况，结算时合同范围内按最低价格执行。施工过程中发生变更，如工程量增加则按最低的综合单价结算，如工程量减少按最高综合单价扣减。

（十）安全生产计提费参见内建标[2025]98号文件，费率按3%，暂列金不含此费率。投标方必须填报该费用（税前工程造价乘以费率），若不填报，结算将按照控制价扣减。

（十一）本项目验收条件必须达到设计等技术要求，且需投标人提供国家级专业的检测合格报告，控制价中已计入检测费用，投标人在报价时综合考虑。

六、附表一：投标报价汇总表

七、附表二：主要材料、设备价格公示表

附表一、投标报价汇总表

| 建设项目投标报价汇总表 工程名称：鄂尔多斯科技创新馆项目维修加固工程（设备降噪专项） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单项工程名称 | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 机组降噪基础土方工程 |  |  |
| 2 | 机组降噪基础结构工程 |  |  |
| 3 | 机组降噪基础园林绿化工程 |  |  |
| 4 | 消声设备 |  |  |
| 5 | 暂列金 | 85020 | 含税 |
| 6 | 合计 |  |  |

- 附表二、主要材料、设备价格公示表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 公示价格（含税）元 | 投标价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消声隔声间 | 12781mm*4400mm*12650mm镀锌板镀锌层为80g/m2，总厚度100mm，外板1.2mm，钢板内贴5mm厚隔音毡，孔板0.8mm，孔径∅3，穿孔率25-30%，内龙骨1.5mm，内填充岩棉板容重120kg/m3，岩棉板外包慎水玻璃丝布，外表均进行静电喷塑处理。隔声间隔声板均分片加工、散片进场、现场组装、安装。隔音量Rw≥40dB(A)。详见图纸。 | 个 | 86543 |  | 安装到位价 |
| 2 | 排风消声器 | 11000mm*2900mm*2100mm阻性片式消声器，镀锌板镀锌层为80g/m2，外消声层100mm厚，内消声片厚150mm，片间距100-110mm，消声器外板1.2mm，内孔板0.8mm，孔径∅3，穿孔率25-30%，内龙骨1.5mm，内填充离心玻璃棉板容重48kg/m3，吸声系数≥0.9，纤维直径≤6.5μm，玻璃棉板外包慎水玻璃丝布，外表均进行静电喷塑处理。进风消声器外口带钢板网，单个消声器消声量ΔL≥25dB(A)。外框和消声片均分片加工、散片进场、现场组装、安装，消声器通过安装件安装要与钢结构紧密配合。详见图纸。 | 个 | 101522 |  | 安装到位价 |
| 3 | 排风消声器 | 11000mm*3100mm*2100mm阻性片式消声器，镀锌板镀锌层为80g/m2，外消声层100mm厚，内消声片厚150mm，片间距100-110mm，消声器外板1.2mm，内孔板0.8mm，孔径∅3，穿孔率25-30%，内龙骨1.5mm，内填充离心玻璃棉板容重48kg/m3，吸声系数≥0.9，纤维直径≤6.5μm，玻璃棉板外包慎水玻璃丝布，外表均进行静电喷塑处理。进风消声器外口带钢板网，单个消声器消声量ΔL≥25dB(A)。外框和消声片均分片加工、散片进场、现场组装、安装，消声器通过安装件安装要与钢结构紧密配合。详见图纸。 | 个 | 108280 |  | 安装到位价 |
| 4 | 进风消声器 | 12871mm*3400mm*1600mm阻性片式消声器，镀锌板镀锌层为80g/m2，外消声层100mm厚，内消声片厚150mm，片间距100-110mm，消声器外板1.2mm，内孔板0.8mm，孔径∅3，穿孔率25-30%，内龙骨1.5mm，内填充离心玻璃棉板容重48kg/m3，吸声系数≥0.9，纤维直径≤6.5μm，玻璃棉板外包慎水玻璃丝布，外表均进行静电喷塑处理。进风消声器外口带钢板网，单个消声器消声量ΔL≥25dB(A)。外框和消声片均分片加工、散片进场、现场组装、安装，消声器通过安装件安装要与钢结构紧密配合。详见图纸。 | 个 | 105401 |  | 安装到位价 |
| 5 | 进风消声器 | 12871mm*3400mm*2100mm阻性片式消声器，镀锌板镀锌层为80g/m2，外消声层100mm厚，内消声片厚150mm，片间距100-110mm，消声器外板1.2mm，内孔板0.8mm，孔径∅3，穿孔率25-30%，内龙骨1.5mm，内填充离心玻璃棉板容重48kg/m3，吸声系数≥0.9，纤维直径≤6.5μm，玻璃棉板外包慎水玻璃丝布，外表均进行静电喷塑处理。进风消声器外口带钢板网，单个消声器消声量ΔL≥25dB(A)。外框和消声片均分片加工、散片进场、现场组装、安装，消声器通过安装件安装要与钢结构紧密配合。详见图纸。 | 个 | 126299 |  | 安装到位价 |
| 6 | 进风消声器 | 12650mm*3400mm*2100mm阻性片式消声器，镀锌板镀锌层为80g/m2，外消声层100mm厚，内消声片厚150mm，片间距100-110mm，消声器外板1.2mm，内孔板0.8mm，孔径∅3，穿孔率25-30%，内龙骨1.5mm，内填充离心玻璃棉板容重48kg/m3，吸声系数≥0.9，纤维直径≤6.5μm，玻璃棉板外包慎水玻璃丝布，外表均进行静电喷塑处理。进风消声器外口带钢板网，单个消声器消声量ΔL≥25dB(A)。外框和消声片均分片加工、散片进场、现场组装、安装，消声器通过安装件安装要与钢结构紧密配合。详见图纸。 | 个 | 125419 |  | 安装到位价 |
| 7 | 进风消声器 | 11430mm*3400mm*2100mm阻性片式消声器，镀锌板镀锌层为80g/m2，外消声层100mm厚，内消声片厚150mm，片间距100-110mm，消声器外板1.2mm，内孔板0.8mm，孔径∅3，穿孔率25-30%，内龙骨1.5mm，内填充离心玻璃棉板容重48kg/m3，吸声系数≥0.9，纤维直径≤6.5μm，玻璃棉板外包慎水玻璃丝布，外表均进行静电喷塑处理。进风消声器外口带钢板网，单个消声器消声量ΔL≥25dB(A)。外框和消声片均分片加工、散片进场、现场组装、安装，消声器通过安装件安装要与钢结构紧密配合。详见图纸。 | 个 | 114696 |  | 安装到位价 |
| 8 | 隔声门 | 1000mm*2000mm内外钢板厚1.5mm，内龙骨2.0mm厚，钢板内贴5mm厚隔音毡，内填充岩棉板容重120kg/m3，门框四周贴专用橡胶密封条，五金件均要正品，全部均进行静电喷塑处理。隔音量Rw≥40dB(A)。详见图纸。。详见图纸。 | 樘 | 6113 |  | 安装到位价 |
| 备注：主要材料设备公示表中的价格必须填报，否则按废标处理。投标报价与此表中公示的材料价和设备价格的负偏差不得超过5%，采购标准及参数需要以图纸及清单所提标准为基准，不得低于该使用标准。 |  |  |  |  |  |  |