编 制 说 明

工程名称：准格尔旗疾病预防控制中心能力提升配套基础设施供电工程

一、工程概况： 本项目为准格尔旗疾病预防控制中心能力提升配套基础设施供电工程。本项目包括建筑工程、安装等分部分项工程；新建二进二出环网箱(单母分段),主供电源由东湖110kV变电站10kV962和邦Ⅱ回线31#杆T接，新装高压智能真空断路器1台、隔离开关1组、跌落式避雷器1组和高压计量箱1套,引ZCYJV22-8.7/15-3*120mm ²型高压电缆至新建二进二出环网箱；备供电源东孔兑110kV变电站10kV957东滩线城壕支线疾病预防控制中心分支线原有1#杆T接，装高压智能真空断路器1台、隔离开关1组、跌落式避雷器1组和高压计量箱1套,,采用原架空导线至原有7#杆,再引ZCYJV22-8.7/15-3*120mm ²型高压电缆至新建二进二出环网箱；新建1250kVA(预装式)箱式变电站1座和原有630kVA(预装式)箱式变电站1座；由新建二进四出环网箱分别引ZCYJV22-8.7/15-3*95mm ²型高压电缆至原有1#S13-630kVA箱式变电站和新建2#S13-1250kVA箱式变电站处。低压配电室:由630kVA箱变和1250kVA箱变各引一回ZCYJV22-0.6/1-4*240mm ²低压电缆至低压配电室；空调配电室:由1250kVA箱变引一回4*(ZCYJV22-0.6/1-1*500mm ²)低压电缆至低压空调配电室。本项目建设地点鄂尔多斯市准格尔旗。 二、编制依据： 本工程清单依据《20kV及以下配电网工程工程量清单计价规范》2018，计价依据2022年《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》，增值税税率执行《电力工程造价与定额管理总站关于调整电力工程计价依据增值税税率的通知》（内电定〔2019〕02号）文件，规费依据《关于内蒙古自治区电力建设配电网工程实施《20千伏及以下配电网工程定额和费用计算规定（2022年版）的通知》（内电定〔2023〕04号）。 - 四、计日工详见计日工表 五、暂列金：68060元(含税)。 - 六、暂估价： - 1、材料暂估价详见表4-2材料（设备）暂估单价及调整表。 - 2、综合单价暂估详见清单项目特征描述。