## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 高位水箱间工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高位水箱间工程 |  |  |  | 标段：镇区域养老服务中心消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
消火栓工程
1 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:DN65 |  | 套 | 1
2 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 |  | 具 | 2
3 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 0.55
4 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接 |  | m | 34.21
5 | 030901001003 | 水喷淋钢管管件 | 1.名称：90°弯头 2.规格：DN100 |  | 个 | 6
6 | 030901001004 | 水喷淋钢管管件 | 1.名称：机械三通 2.规格：DN100*DN100*DN40 |  | 个 | 2
7 | 030901001005 | 水喷淋钢管管件 | 1.名称：正三通 2.规格：DN100*DN100*DN100 |  | 个 | 5
8 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:非保温管架 |  | kg | 20.15
9 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、银粉 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各2道 |  | kg | 20.15
10 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN100 |  | 套 | 1
11 | 030601004002 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN100 |  | 台 | 1
12 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:电接点压力表 |  | 台 | 2
13 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
14 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 7
15 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铸铁 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高位水箱间工程 |  |  |  | 标段：镇区域养老服务中心消防改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接
16 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:水锤消除止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
17 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:弹簧式安全阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
18 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:对夹式蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
19 | 031003010001 | 软接头(软管） | 1.材质:软接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
20 | 031003011001 | 法兰 | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接 电弧焊 |  | 副 | 16
21 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:消火栓泵 2.规格:ADL10-3,N=1.1Kw，充气压力：0.16MPa，运行重量：2105kg |  | 台 | 2
22 | 031006004001 | 气压罐 | 1.型号、规格:稳压罐 SQL1000*0.6 |  | 台 | 1
23 | 031003012001 | 旋流器 | 1.材质:旋流器 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 3
24 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:穿板套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 4
25 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:楼板打洞 2.规格:DN100 |  | 个 | 4
分部小计
喷淋工程
26 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 0.55
27 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN100 |  | m | 16.93
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高位水箱间工程 |  |  |  | 标段：镇区域养老服务中心消防改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.连接形式:沟槽式连接
28 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式连接 |  | m | 17.8
29 | 030901001009 | 水喷淋钢管管件 | 1.名称：90°弯头 2.规格：DN100 |  | 个 | 5
30 | 030901001010 | 水喷淋钢管管件 | 1.名称：机械三通 2.规格：DN100*DN100*DN40 |  | 个 | 2
31 | 030901001011 | 水喷淋钢管管件 | 1.名称：正三通 2.规格：DN100*DN100*DN100 |  | 个 | 5
32 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:非保温管架 |  | kg | 38.67
33 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、银粉 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各2道 |  | kg | 38.67
34 | 030601004003 | 流量仪表 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN100 |  | 套 | 1
35 | 030601004004 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN100 |  | 台 | 1
36 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:电接点压力表 |  | 台 | 1
37 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
38 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 7
39 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
40 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:水锤消除止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
41 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:弹簧式安全阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高位水箱间工程 |  |  |  | 标段：镇区域养老服务中心消防改造工程 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.连接形式:法兰连接
42 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:对夹式蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
43 | 031003010002 | 软接头(软管） | 1.材质:软接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
44 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
45 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
46 | 031003011002 | 法兰 | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接 电弧焊 |  | 副 | 16
47 | 031003011003 | 法兰 | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接 电弧焊 |  | 副 | 2
48 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:喷淋泵 2.规格:ADL10-3,N=1.1Kw，充气压力：0.16MPa，运行重量：2105kg |  | 台 | 2
49 | 031006004002 | 气压罐 | 1.型号、规格:稳压罐 SQL1000*0.6 |  | 台 | 1
50 | 031003012002 | 旋流器 | 1.材质:旋流器 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 3
51 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:液位传感器 2.类别:STKA2 3.规格:工作压力0.6MPa，电源24V |  | 支 | 1
52 | 030503006002 | 传感器 | 1.名称:自闭液位指示器 2.类别:STB型 3.规格:工作压力1.0MPa |  | 支 | 1
53 | 031006015001 | 水箱 | 1.材质、类型:装配式搪瓷钢板高位消防水箱 2.型号、规格:5000*3000*2000，有效容积：18m3 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高位水箱间工程 |  |  |  | 标段：镇区域养老服务中心消防改造工程 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
54 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:穿板套管 2.规格:DN150 |  | 个 | 4
55 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1.名称:楼板打洞 2.规格:DN150 |  | 个 | 4
分部小计
措施项目
56 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高位水箱间工程 |  |  | 标段：镇区域养老服务中心消防改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：高位水箱间工程 |  | 标段：镇区域养老服务中心消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：高位水箱间工程 |  | 标段：镇区域养老服务中心消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：高位水箱间工程 |  |  | 标段：镇区域养老服务中心消防改造工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：高位水箱间工程 |  |  | 标段：镇区域养老服务中心消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：高位水箱间工程 |  | 标段：镇区域养老服务中心消防改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：高位水箱间工程 |  | 标段：镇区域养老服务中心消防改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：高位水箱间工程 |  | 标段：镇区域养老服务中心消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13