## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第三幼儿园消防水池建设工程-消防外网工程 |  | 标段：准格尔旗薛家湾第三幼儿园消防水池建设工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第三幼儿园消防水池建设工程-消防外网工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第三幼儿园消防水池建设工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
给水
1 | 031001006001 | 衬塑钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN150，压力等级为1.0Mpa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗满足规范要求、管材满足饮用水标准 |  | m | 201
2 | 031001006002 | 衬塑钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN100，压力等级为1.0Mpa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗满足规范要求、管材满足饮用水标准 |  | m | 80.95
3 | 031003003007 | 水表 | 1.类型:水表（含法兰） 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
4 | 031003003008 | 闸阀 | 1.类型:闸阀（含法兰） 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 8
5 | 031003003009 | 倒流防止器 | 1.类型:倒流防止器（含法兰） 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
6 | 040504002001 | 阀门井 | 1.名称:阀门井 2.做法详见12S2-12 |  | 座 | 4
分部小计
消火栓
7 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防 3.材质、规格:钢丝网骨架聚乙烯复合管DN100 原材料不应低于PE80，内环向应力不应低于8.0MPa |  | m | 186.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第三幼儿园消防水池建设工程-消防外网工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第三幼儿园消防水池建设工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验
8 | 031003003006 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀（含法兰） 2.规格、压力等级:D71X手柄传动对夹式蝶阀 DN100 工作压力为1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
9 | 030901011002 | 室外消火栓 | 1.名称:室外消火栓（SA100/65-1.6） 2.详见12S4-8 |  | 套 | 4
10 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.名称:砖砌阀门井φ1200mm 2.做法详见12YS2 |  | 座 | 4
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第三幼儿园消防水池建设工程-消防外网工程 |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第三幼儿园消防水池建设工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：准格尔旗薛家湾第三幼儿园消防水池建设工程-消防外网工程 |  | 标段：准格尔旗薛家湾第三幼儿园消防水池建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：准格尔旗薛家湾第三幼儿园消防水池建设工程-消防外网工程 |  | 标段：准格尔旗薛家湾第三幼儿园消防水池建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1