灯杆技术参数：

1灯杆采用Q235优质钢板，上口直径75mm，下口直径180mm，壁厚≥3.5mm。无横向焊缝，焊缝平整无漏焊及焊接缺陷,颜色为白色，整灯总高10米。

2.灯杆整体造型美观，表面光洁。

3.灯杆基础法兰盘采用Q235优质钢板，规格400mm*400mm，厚度16m，法兰与杆体之间正面满焊，焊接可靠、牢固，无焊接缺陷，通过螺栓安装在基础上。

4.电气检修门与杆体下节护板浑然一体，门边缝隙小于2毫米，具备良好的防水性能。灯杆电气检修门内有接地及安装保险装置。

5.灯杆及加工部件，整体热镀锌，表面光洁无明显色差，镀锌厚度按国家标准。

6.灯杆表面静电喷塑处理，喷塑厚度按国家标准。表面防紫外线，防腐抗酸碱。喷塑后表面色泽一致，无脱落现象，表面喷塑保持期时间长，使用寿命≥20年。

灯具技术参数：

1.灯具功率：双臂150W+50W/单臂150W；

2.电源：符合国家标准

3.色温：3750K-4250K

4.光效：大于135LM/W

5.使用寿命：50000小时以上

6.光通维持率：1万小时≥97%

7.灯具配光：反射率大于95%。

8.防护等级：IP67

9.使用温度：-40℃～55℃

10.恒定湿热（85℃ 85%RH）测试时长要求：玻璃格栅模组测试环境温度85℃湿度85%RH，持续亮灯＞1200小时检测，无死灯，且光效不低于125LM/W。

11.高浓度盐雾测试时长要求：高浓度盐雾测试时长不低于1200小时，且表面无锈蚀现象。

12.采用格栅式玻璃一体化自清洁模组，不易沾染扬尘，油污等特点，具有自清洁特点。光源腔配置呼吸器，平衡腔体内外压力，消除腔体内雾气和结雾，确保灯具光通输出及LED使用寿命。户外使用光通维持率高。散热器应一体压铸成型，具有高防护，高散热，长寿命等特点。独立玻璃模组，单个模组功率，满足设计招标要求，电源与模组之间用国标快插接头连接，便于后期维修更换。

13.灯体材质：航空级铝合金材质，高压铸铝一次性成型，表面经铬化后喷涂户外专用塑粉，应具有耐老化、抗紫外线、寿命长等特点。

电源要求：

1.与单灯控制系统可以完全适配。

2.符合单灯控制系统的调节功能要求，可在系统内调节LED灯具运行功率。

其它要求：

1.灯杆为甲方库存灯杆，投标方负责组装灯臂、灯具，安装立杆，路灯安装间距为35-40米。

2.路面平均照度≥30lx。

3.驾驶员在观看灯具的方位角上，灯具在90°角方向光强不得超过10cd/1000lm，在80°角方向光强不得超过30cd/1000lm。

4.整灯结构可以抵抗13级大风。

控制器性能参数：

1.集中控制器采用32位处理器设计，采用嵌入式实时操作系统，保证测量的精度；使用高精度的时钟芯片，保证走时的准确；使用工业级GPRS通信模板，保证无线通信的可靠性。

2.标配4路开关信号输出（触点开断容量：250V，8A），支持扩展至12路；

3.支持三相总电流、电压、功率、电能、功率因数、频率、谐波分析等数据实时采集，支持扩展到12条支路电缆检测；

4.遥控功能：由控制中心通过远程遥控控制开、关灯；

5.遥信功能：将现场的工作状态和信息反馈给控制中心；

6.遥测功能：可以远程遥测现场各项数据；

7.支持光控、时控、遥控、现场手动相结合的控制方式；

8.具有独立运行能力，通信异常时可按照预先设定的计划任务执行操作；具有数据掉电保护功能，在掉电时保持数据不丢失和时钟走时精确；

9.集中控制器内置4G模块和10/100M以太网，根据实际选择合适的方式与以太网进行连接；

10.集中控制器支持多种报警内容，包括缺相检测及报警、输入/输出电压欠压/过压报警，欠流/过流报警；

11.集中控制器预留有电缆防盗接口，可实现电缆防盗报警；

12.集中控制器外壳材料阻燃、抗紫外线、抗震、防尘、防潮，防护等级达ＩＰ５１；

13.集中控制器配备蓄电池时，可在电网断电，维持控制系统的正常工作；电网恢复供电后，该信息会在上位机上提示；

14.集中控制器可以通过蜂窝数据通信、以太网、SD卡、串行通信口等手段更新升级程序；工作电压：80-380V；

智慧路灯控制平台要求：

1、需能匹配原智慧平台并兼容；

2、智慧控制平台服务器由投标方自行设置，保证智慧平台系统运营良好，后续提供免费维护、运行、升级服务。

3、甲方可通过账号登录、管理、查询本项目路灯设施运行情况，智慧路灯告警功能自动推送至甲方账号。