## 清单封面
| 迎宾大道西侧商业楼2座800kVA箱变位置迁改项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招标人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| （单位盖章） |  |  | （签字或盖章）
工程造价 咨 询 人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| （单位资质专用章） |  |  | （签字或盖章）
编制人： |  | 复核人：
| （签字、盖执业专用章） |  |  | （签字、盖执业专用章）
编制时间： | 2024年10月13日 | 复核时间：

## 清单填表须知
填表须知
1 | 工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人、受其委托具有相应资质的电力工程造价咨询人进行编制。
2 | 招标人提供的工程量清单的任何内容不应删除或涂改。
3 | 工程量清单格式的填写应符合下列规定：
3.1 | 工程量清单中所有要求签字、盖章的地方，应由规定的单位和人员签字、盖章。
3.2 | 总说明应按下列内容填写：
（1）配电站、开关站工程工程概况应包括建设性质、建设规模、电气主接线、配电装置、补偿装置、设计单位、建设地点等内容；
（2）充电站、换电站工程工程概况应包括建设性质、建设规模、充（换）电设备配置、设计单位、建设地点等内容；
（3）配电线路工程概况包括线路（电缆）亘长、回路数、起止杆（塔）号、设计气象条件、沿线地形比例、沿线地质条件、杆塔类型与数量、导线型号规格（电缆型号规格）、地线型号规格、光缆型号规格、电缆敷设方式等内容；
（4）通信工程工程概况包括光缆路由、本期通信网络组织方式、通道组织、业务接入及辅助设备配置、建设地点等。
3.3 | 其他说明应按如下内容填写：
（1）工程招标和分包范围；
（2）工程量清单编制依据；
（3）工程质量、材料等要求；
（4）施工特殊要求；
（5）交通运输情况、健康环境保护和安全文明施工；
（6）其他需要说明的内容。
3.4 | 分部分项工程量清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。
3.5 | 措施项目清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。
3.6 | 其他项目清单按序号、项目名称等内容填写。
3.7 | 投标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、单价、备注等内容填写。
3.8 | 招标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、单价、交货地点及方式、备注等内容填写。
4 | 如有需要说明其他事项，可增加条款。

## 总说明
总说明
工程名称:迎宾大道西侧商业楼2座800kVA箱变位置迁改项目
工 程 概 况 | 工程名称 | 【规划局】新建10kV输配电工程（业扩工程） | 建设性质
| 设计单位 |  | 建设地点
其 它 说 明

## 建筑分部分项工程量清单
建筑分部分项工程量清单
工程名称：迎宾大道西侧商业楼2座800kVA箱变位置迁改项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
配电站、开关站工程
主要生产工程
| PA1211 | 户外成套设备基础
1 | PA1211PA1202 | 环网柜基础 | 1、垫层种类、厚度、混凝土强度等级:C15 2、设备基础类型:C25 | 座 | 1
2 | PA1211PA1201 | 箱变基础 | 1、垫层种类、厚度、混凝土强度等级:C15 2、设备基础类型:C25 | 座 | 2
电缆线路工程
土石方工程
| PC1111 | 土石方挖填
3 | PC1111PL0101 | 沟、槽、基坑挖方及回填 | 1、土壤类别:普土 2、挖土深度:2m以内 | m³ | 174
| PC1121 | 路面开挖及修复
4 | PC1121PL0201 | 开挖路面 | 1、路面类型:预制块 | m² | 76
5 | PC1121PL0301 | 修复路面 | 1、基层类型、厚度:砂基层 2、面层类型、厚度:预制块 | m² | 76
构筑物
| PC1231 | 工作井
6 | PC1231010001 | 混凝土电缆井 | 1、井类型:直线井 2、混凝土强度等级:C25 | 个 | 4
| PC1241 | 电缆埋管
7 | PC1241PL1602 | 电缆埋管(CPVC管) | 1、管径:ф200 2、管材材质:CPVC | m | 1000
8 | PC1241PL1603 | 顶管 | 1、管径:ф200 2、管材材质:PE | m | 80
| PC1251 | 基础
9 | PC1251PL2901 | 电缆分支箱基础 | 1、回路数:一进三出 | m³ | 7.2

## 安装分部分项工程量清单
安装分部分项工程量清单
工程名称：迎宾大道西侧商业楼2座800kVA箱变位置迁改项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
配电站、开关站工程
主要生产工程
| PE1211 | 箱式变电站(环网箱)
1 | PE1211PC0501 | 组合式成套箱式变电站 | 1、电压等级:10kV 2、型号、规格:800kVA | 座 | 2
2 | PE1211000002 | 10kV环网柜成套装置(二进四出) | 1、电压等级:10kV 2、型号、规格:7位 | 座 | 1
| PE2111 | 营销(用电计量)系统
3 | PE2111PG5101 | 关口表 | 1、名称:关口表 | 块 | 2
电缆线路工程
电缆敷设
| PH1231 | 10kV(20kV)电缆敷设
4 | PH1231PL2502 | 埋管内敷设 | 1、型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15-3*120 | m | 120
5 | PH1231PL2503 | 埋管内敷设 | 1、型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15-3*95 | m | 45
| PH1241 | 1kV电缆敷设
6 | PH1241PL2503 | 埋管内敷设 | 1、型号、规格:ZC-YJV22-0.6/1kV-4*185 | m | 705
| PH1311 | 电缆附件
7 | PH1311PC4001 | 电缆故障指示器 | 1、型号、规格:面板型接地短路二合一 | 套 | 3
8 | PH1311PL2702 | 电缆终端头 | 1、型号、规格:3*120 | 套 | 2
9 | PH1311PL2703 | 电缆终端头 | 1、型号、规格:3*95 | 套 | 4
10 | PH1311PL2704 | 电缆终端头 | 1、型号、规格:4*185 | 套 | 12
| PH1411 | 电缆防火
11 | PH1411PL3001 | 电缆防火 | 1、防火形式:防火堵料 | t | 0.01
| PH1511 | 电缆分支箱安装
12 | PH1511PL2901 | 电缆分支箱 | 1、名称:低压电缆分支箱 2、型号、规格:一进三出 | 台 | 6
| PH1611 | 调试与试验
13 | PH1611PL3101 | 电缆试验 | 1、电压等级:10kV 2、试验项目:耐压试验 | 回路 | 3

## 其他项目清单
其他项目清单
工程名称：迎宾大道西侧商业楼2座800kVA箱变位置迁改项目 |  |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 金额 | 备注
1 | 招标人已列项目
1.1 | 暂列金额
1.2 | 暂估价
1.2.1 | 材料设备暂估价
1.2.2 | 专业工程暂估价
1.3 | 计日工
1.4 | 施工总承包服务项目
1.5 | 其他
1.5.1 | 拆除工程费
1.5.2 | 招标人供应设备卸车费保管费
1.5.3 | 招标人供应材料卸车费保管费
1.5.4 | 招标人供应设备配送费
1.5.5 | 招标人供应材料配送费
1.5.6 | 建设场地征用及清理项目

## 清单暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：迎宾大道西侧商业楼2座800kVA箱变位置迁改项目 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额 | 备注
1.1 | 暂列金额 | 项

## 清单材料（设备）暂估单价表
材料（设备）暂估单价表
工程名称：迎宾大道西侧商业楼2座800kVA箱变位置迁改项目 |  |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 材料(设备)名称 | 型号、规格 | 计量单位 | 单价 | 备注
一 | 材料
二 | 设备

## 清单专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：迎宾大道西侧商业楼2座800kVA箱变位置迁改项目 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 工程名称 | 主要工程内容 | 金额 | 备注
1.2.2 | 专业工程暂估价

## 施工总承包服务项目表
施工总承包服务项目表
工程名称：迎宾大道西侧商业楼2座800kVA箱变位置迁改项目 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 工程名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 备注
1.4 | 施工总承包服务项目

## 拆除工程项目清单
拆除工程项目清单
工程名称：迎宾大道西侧商业楼2座800kVA箱变位置迁改项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
安装拆除
配电站、开关站拆除工程
主要生产工程
配电站、开关站
| JS1111 | 变压器
1 | JS1111PK3801 | 杆上变压器 | 1、型号、规格:1000KVA | 台 | 2
电缆线路安装工程
| JU1511 | 电缆分支箱安装
2 | JU1511PL2901 | 电缆分支箱 | 1、回路数:6 | 台 | 1

## 建设场地征用及清理项目清单
建设场地征用及清理项目清单
工程名称：迎宾大道西侧商业楼2座800kVA箱变位置迁改项目 |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 备注
1.5.6 | 建设场地征用及清理项目

## 投标人采购材料（设备）表
投标人采购材料（设备）表
工程名称：迎宾大道西侧商业楼2座800kVA箱变位置迁改项目 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 材料(设备)名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 备注
一 | 设备
安装工程
配电站、开关站工程
主要生产工程
PE1211 | 箱式变电站(环网箱)
PE1211000002 | 10kV环网柜成套装置(二进四出) |  | 座 | 1
| 10kV固体环网柜(二进四出) | 10kV固体环网柜(二进四出) 进线出线全断路器，单独配置PT柜(DTU预留位置) | 台 | 1
电缆线路工程
电缆敷设
PH1231 | 10kV(20kV)电缆敷设
PH1231PL2502 | 埋管内敷设 |  | m | 120
| 高压电缆 | ZC-YJV22-8.7/15-3*120 | m | 120
PH1231PL2503 | 埋管内敷设 |  | m | 45
| 高压电缆 | ZC-YJV22-8.7/15-3*95 | m | 45
PH1241 | 1kV电缆敷设
PH1241PL2503 | 埋管内敷设 |  | m | 705
| 电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-4*185 | m | 705
| 电缆标识牌 | 8cm*15cm | 块 | 23
PH1311 | 电缆附件
PH1311PL2702 | 电缆终端头 |  | 套 | 2
| 10kV电缆终端头(户内 含接线端子) | 冷缩 3*120 | 套 | 2
PH1311PL2703 | 电缆终端头 |  | 套 | 4
| 10kV电缆终端头(户内 含接线端子) | 冷缩 3*95 | 套 | 4
PH1311PL2704 | 电缆终端头 |  | 套 | 12
| 1kV电缆终端头(户内) | 冷缩 4*185 | 套 | 12
| 铜接线端子 | DT-185，铜镀锡 | 套 | 48
PH1511 | 电缆分支箱安装
PH1511PL2901 | 电缆分支箱 |  | 台 | 6
| 低压电缆分支箱 SMC材质一进三出，落地式，进线断路器，出线断路器 | 一进三出 | 台 | 6
二 | 材料
建筑工程
配电站、开关站工程
主要生产工程
PA1211 | 户外成套设备基础
PA1211PA1202 | 环网柜基础 |  | 座 | 1
| 槽钢 | 12# | t | 0.145
| 角钢支架 |  | t | 0.112
| 围栏基础 | 0.3m*0.3m*0.4m | 个 | 20
| 围栏(含安装) | 1.5米高 | m² | 42
PA1211PA1201 | 箱变基础 |  | 座 | 2
| 槽钢 | 12# | t | 0.289
| 角钢支架 |  | t | 0.224
| 围栏基础 | 0.3m*0.3m*0.4m | 个 | 20
| 围栏(含安装) | 1.5米高 | m² | 84
电缆线路工程
土石方工程
PC1111 | 土石方挖填
PC1111PL0101 | 沟、槽、基坑挖方及回填 |  | m³ | 174
| 电缆标识牌 | 8cm*15cm | 块 | 29
| 电缆警示带 |  | m | 290
构筑物
PC1231 | 工作井
PC1231010001 | 混凝土电缆井 |  | 个 | 4
| 接地极(角钢) | ∠50*5*2.5m | 根 | 16
| 外接地带 | -5*50*0.25m | m | 4
| 预埋件 | -5*50*0.9m | 根 | 16
| 连接带 | -5*50*1.5m | 根 | 16
| 角钢支架 |  | kg | 225
PC1241 | 电缆埋管
PC1241PL1602 | 电缆埋管(CPVC管) |  | m | 1000
| 电缆保护管(CPVC管) | CPVCФ200壁厚8mm | m | 1000
PC1241PL1603 | 顶管 |  | m | 80
| 电缆保护管(拉管) | PEΦ200,壁厚12mm | m | 80
PC1251 | 基础
PC1251PL2901 | 电缆分支箱基础 |  | m³ | 7.2
| 槽钢 | 5# | t | 0.142
| 围栏基础 | 0.3m*0.3m*0.4m | 个 | 72
| 围栏(含安装) | 1.5米高 | m² | 54
安装工程
配电站、开关站工程
主要生产工程
PE1211 | 箱式变电站(环网箱)
PE1211PC0501 | 组合式成套箱式变电站 |  | 座 | 2
| 镀锌角钢 | ∠50*5*2500,镀锌角钢 | 根 | 16
| 接地扁钢(含扁铁、螺栓) | -50*5,镀锌扁钢 | m | 160
| 标识牌 变压器标识牌 |  | 块 | 2
| 变压器安全警示牌 |  | 块 | 4
PE1211000002 | 10kV环网柜成套装置(二进四出) |  | 座 | 1
| 标识牌 |  | 块 | 1
| 镀锌角钢 | ∠50*5*2500,镀锌角钢 | 根 | 4
| 接地扁钢(含扁铁、螺栓) | -50*5,镀锌扁钢 | m | 40
电缆线路工程
PH1311 | 电缆附件
PH1311PC4001 | 电缆故障指示器 |  | 套 | 3
| 电缆故障指示器 | 面板型接地短路二合一 | 组 | 3

## 招标人采购材料（设备）表
招标人采购材料（设备）表
工程名称：迎宾大道西侧商业楼2座800kVA箱变位置迁改项目 | [6 empty] | 金额单位：元
序号 | 材料(设备)名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 交货地点及方式 | 备注
一 | 主材
二 | 消耗性材料
三 | 设备